|  | Приложение к Регламенту административной процедуры, осуществляемой в отношении субъектов хозяйствования, по подпункту 6.27.1 «Получение комплексного природоохранного разрешения на объект, оказывающий комплексное воздействие на окружающую среду» |
| --- | --- |

Форма

ЗАЯВЛЕНИЕ

| 30.11.2022 |  |
| --- | --- |
| (число, месяц, год) |  |

| Настоящим заявлением |  | филиал «Новополоцкая ТЭЦ» витебского республиканского |
| --- | --- | --- |
|  |  | (наименование юридического лица |
| унитарного предприятия электроэнергетики «Витебскэнерго» |  |  |
| в соответствии с уставом, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) |  |  |
| индивидуального предпринимателя, место нахождения эксплуатируемых |  |  |
| природопользователем объектов) |  |  |
| просит | выдать комплексное природоохранное разрешение |  |
|  | (указывается причина обращения: выдать комплексное природоохранное разрешение; внести в него изменения; продлить срок действия комплексного природоохранного разрешения) |  |

I. Общие сведения

Таблица 1

| № строки | Наименование данных | Данные |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Место государственной регистрации юридического лица, место жительства индивидуального предпринимателя | Витебская область, г. Новополоцк, промзона, 211440 |  |  |
| 2 | Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя | Кулага Вадим Владимирович |  |  |
| 3 | Телефон, факс приемной, электронный адрес, интернет-сайт | +375 214 575359, факс:+375 (214) 509288, nst@vitebsk.energo.by |  |  |
| 4 | Вид деятельности основной по ОКЭД1 | 35111 – производство электроэнергии тепловыми электростанциями |  |  |
| 5 | Учетный номер плательщика | 300000252 |  |  |
| 6 | Дата и номер регистрации в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | №30000052 от 30.12.1996 |  |  |
| 7 | Наименование и количество обособленных подразделений юридического лица | - |  |  |
| 8 | Количество работающего персонала | 926 |  |  |
| 9 | Количество абонентов и (или) потребителей, подключенных к централизованной системе | водоснабжения | - |  |
|  |  | водоотведения | - |  |
|  |  | (канализации) |  |  |
| 10 | Наличие аккредитованной лаборатории | Лаборатория промышленной экологии филиала «Новополоцкая ТЭЦ» РУП «Витебскэнерго», аттестат аккредитации № BY/112 2.0915 до 14.12.2025 |  |  |
| 11 | Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) специалиста по охране окружающей среды, номер рабочего телефона | Митус Вадим Николаевич, тел: +375 214 575311 |  |  |
| 12 | Сведения, предусмотренные в абзаце девятом части первой пункта 5 статьи 14 Закона Республики Беларусь «Об основах административных процедур» (в случае оплаты посредством использования автоматизированной информационной системы единого расчетного и информационного пространства) | - |  |  |

II. Данные о месте нахождения эксплуатируемых природопользователем объектов, оказывающих воздействие на окружающую среду

Информация об основных и вспомогательных видах деятельности

Таблица 2

| № п/п | Наименование производственной (промышленной) площадки (обособленного подразделения, филиала) | Вид деятельности по ОКЭД1 | Место нахождения | Занимаемая территория, га | Дата ввода в эксплуатацию (последней реконструкции) | Проектная мощность/ фактическое производство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Филиал «Новополоцкая ТЭЦ» РУП «Витебскэнерго» | 35111 – производство электроэнергии тепловыми электростанциями | Витебская область, г. Новополоцк, промозона | 36,8 | 22.12.1962 | Электрическая мощность – 270 МВт, тепловая – 888 МВт (764 Гкал) |

Сведения   о   состоянии  производственной  (промышленной)  площадки  согласно  карте-схеме

| на | 1 | листах. |
| --- | --- | --- |

III. Производственная программа

Таблица 3

| № п/п | Вид деятельности основной по ОКЭД1 | Прогнозируемая динамика объемов производства в % к проектной мощности или фактическому производству – 2021 год – 739,646 кВт.ч, 2852,822 тыс. Гкал. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20 | 22 |  |  | 2023-2032 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | год |  |  | год |  |  | год |  |  | год |  |  | год |  |  | год |  |  | год |  |  | год |  |  | год |  |  | год |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  |
| 1 | Выработка электроэнергии, млн. кВт.ч | 605,005 |  |  | 873,178 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 1.1 | Процентное соотношение к факту | 81,8 |  |  | 118,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 2 | Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал. | 2561,232 |  |  | 3367,857 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 2.1 | Процентное соотношение к факту | 89,8 |  |  | 118,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

IV. Сравнение планируемых (существующих) технологических процессов (циклов)

с наилучшими доступными техническими методами

Таблица 4

| Наименование технологического процесса (цикла, производственной операции) | Краткая техническая характеристика | Ссылка на источник информации, содержащий детальную характеристику наилучшего доступного технического метода | Сравнение и обоснование различий в решении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Доставка, подготовка и подача топлива | Основное топливо – природный газ. Поставка организуется посредством газопровода. На станции организована система коммерческого учета газа – установлено три прибора SUPERFLOO – 2E. Предварительная обработка основного топлива не производится. Резервное топливо – мазут. Топочный мазут марки М – 100 поступает по трем мазутопроводам с ОАО «Нафтан». Учет производится с помощью рулетки и градуировочных таблиц. На ТЭЦ имеется 3 емкости хранения мазута на 2000 м3. Две из них основные и одна резервная. В резервуарах стоят приборы фиксирующие разлив топлива, сигнализация выведена на щит. Перед подачей на котел топливо преварительно подогревается в подогревателях мазута. На ТЭЦ применяется следующие методы обнаружения утечек газа из газопроводов, арматуры и оборудования: с помощью приборов (определители метана ИМ-93, СТМ -10, ФСТ -03В) и визуально (на слух и по запаху), для определения по запаху, на ГРС в газ добавляют одорантэтилмеркоптан (С2Н5SH)) | Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants, July 2006, стр. 345,409, 470, 477 | Применяемые этапы доставки, подготовки и подачи топлива соответствуют НДТМ |
| 2. Сжигание топлива | Основным видом топлива является природный газ, резервным топливом - мазут. Топливо (природный газ) подается в камеры сгорания 7 паровых котлов типа ТМ – 84 , ТГМ - 84А, ТГМ - 84 Б. Производительность каждого котла – 420 т/ч. Количество горелок на котлах: котел ст. №10 - 8шт. (ГГМ), котел ст.№3-10шт. (ГМ), остальные котлы имеют по 6 горелок (ГГМ). Экономайзеры стоят на всех паровых котлах. Общий КПД использования топлива составляет 93%. | Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants, July 2006, стр.409, 415,478 | Для осуществления реакции горючих компонентов топлива с кислородом необходима достаточно высокая температура для воспламенения, тщательное перемешивание топлива, а также время, достаточное для полного сгорания. Наиболее эффективным для сжигания является природный газ. Применяемые технологии сжигания топлива соответствуют НДТМ |
| 3. Сокращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух |  |  |  |
| 3.1. Сокращение выбросов твёрдых частиц | Выбросы твердых частиц (пыль древесная) в филиале «Новополоцкая ТЭЦ» характерны для объектов вспомогательного производства. Газоочистными установками (ГОУ) в количестве 2 штук оснащены деревообрабатывающие станки в ремонтно-строительном цехе. В мастерской по обработке дерева установлено два циклона ЦН-15, обеспечивающие улавливание древесной пыли 9источники выбросов №№0024-0025). | Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants, July 2006, стр.397, 422, 479 | Горение природного газа не является значительным источником выбросов пыли. Выбросы пыли в этом случае составляют обычно значительно меньше 5 мг/Нм3 без принятия каких-либо дополнительных технических мер. Для обеспыливания отходящих газов новых и существующих топливоиспользующих установок НДТМ считается использование электрофильтра (ЭФ) или тканевого фильтра (ТФ), при котором тканевый фильтр, как правило, сокращает уровни выбросов до уровня ниже 5 мг/Нм3. Использование циклонов и механических коллекторов самих по себе не является НДТМ, но их можно использовать на этапе предварительной очистки в газовом тракте. Применяемые методы снижения выбросов твёрдых частиц соответствуют НДТМ. |
| 3.2. Сокращение выбросов окислов азота | На котлах (за исключением ТМ-84ст.№3) применяются мероприятия по снижению образования оксидов азота – смонтирована схема рециркуляции дымовых газов. Рециркулируемые дымовые газы отбираются из газохода за экономайзером и подаются отдельным каналом через горелки в топку, обеспечивая снижение уровня генерации окислов азота. | Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants, July 2006, стр.94-100, 422, 429, 464, 472, 480-482 | Применяемые методы снижения выбросов оксидов азота соответствуют НДТМ |
| 4. Водоподготовка | Используются механические и химические методы водоподготовки. При этом сначала из воды удаляются мелкодисперсные примеси посредством известкования с коагуляцией, затем происходит фильтрация и обессоливание. Речная вода проходит следующую цепочку сооружений водоподготовки: осветлитель, бак коагулированной воды, насос коагулированной воды, механический двухкамерный фильтр, Н-катионитовый фильтр предвключенный, Н-катионитовый фильтр 1 ступени, декарбонизатор, бак частично-обессоленной воды, насос частично-обессоленной воды, катионитовый фильтр 2 ступени, анионитовый фильтр 2 ступени. Сточные воды от установок водоподготовки в виде нейтрализованных регенерационных растворов отводятся на шламовые карты. | Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants, July 2006, стр. 430, 473 | Применяемые методы водоподготовки соответствуют НДТМ |
| 5. Производство пара и тепла | Проектные параметры пара – 140 кгс/см2 и 560 ºС; паропрозводительность котлов - 420 т/ч каждый. Часть произведенного котлами пара также поставляется потребителю со 100%-ным невозвратом конденсата. Вода из р. Западная Двина после водоподготовки и предварительного подогрева в теплообменном оборудовании турбинного цеха подается на паровые котлы. В паровых котлах вырабатывается перегретый пар, часть которого подается на редукционные охладительные установки (140/40) преобразуя пар со 140 ата в 40 ата (3,822±0,196МПа) и далее поставляется потребителю. Основная часть перегретого пара после котлоагрегатов поступает в турбоагрегаты, проходя через которые, давление и температура пара снижаются и после отборов турбин идет потребителю с параметрами 16 ата (1,47 ±0,078МПа), а также в теплофикационные установки для подогрева сетевой воды. Пар, переданный потребителю является невозвратным. | Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on the application of Best Available Techniques to Industrial Cooling Systems, December 2001, стр. Integrated Pollution Prevention and Control Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants, July 2006, стр. 30 | Применяемые процессы производства пара и тепла соответствуют НДТМ |
| 6. Производство электроэнергии | Перегретый пар приводит в движение турбины. На предприятии установлены 5 турбоагрегатов с разными характеристиками: ПТ – 65/75-130/13, Р-50-130/13, ПТ – 50-130/7. Турбоагрегаты оснащены генераторами электрического тока типа ТВФ и ТВВ. | Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants, July 2006, стр.40-44. | Применяемые процессы производства электроэнергии соответствуют НДТМ |
| 7. Технология охлаждения пара | Охлаждение отработанного пара в конденсаторах турбин происходит речной водой. Основной объём речной воды используется для охлаждения отработанного пара в конденсаторах турбин, небольшой объём воды, прошедшей через конденсаторы паровых турбин, поступает в химический цех на станцию водоподготовки и используется для питания котлов и подпитки теплосети. Охлаждение происходит по прямоточной схеме с забором воды из р. Западная Двина по подводящему земляному каналу, переходящему в два стальных водовода диаметром 2200 мм. Сопряжение канала с водоводами осуществляется 2-х секционным водозаборным оголовком с сороудерживающими решетками и ремонтными затворами. Место забора воды из реки оборудовано рыбозащитой, что предотвращает попадание из реки в подводящий канал речной фауны. Отведение подогретых сточных вод обратно в реку осуществляется через водоотводящий канал нормативно-чистых вод. Часть тёплой воды из водоотводящего канала по трубопроводам возвращается в подводящий канал в районе БНС-2. Такое использование повторного водоснабжения позволяет снизить расход забираемой воды из реки и увеличить температуру воды, поступающей на филиал «Новополоцкая ТЭЦ» в холодный период, предохраняя тем самым подводящий канал от промерзания. | Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants, July 2006, стр.141,485. Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on the application of Best Available Techniques to Industrial Cooling Systems, December 2001, стр. 42-43, 74-75, 128-129. | При сравнительном анализе применяемых технологий систем охлаждения электростанций приоритет отдаётся применению технологий охлаждения с помощью градирен, поскольку возможное воздействие их на окружающую среду ниже, чем при использовании прямоточной системы охлаждения. Применяемые технологии охлаждения не полностью соответствуют НДТМ. |
| 8. Очистка сточных вод | В филиале «Новополоцкая ТЭЦ» образуется 3 вида сточных вод: производственные (загрязненные и нормативно-чистые), хозяйственно-бытовые и поверхностный сток с территории промплощадки. Производственные сточные воды от основного производства – нормативно-чистые воды от охлаждения технологического оборудования – сбрасываются в р. Западная Двина без очистки. Загрязненные производственные сточные воды (замасленные стоки) от котельного и турбинного цехов, а также от мазутного хозяйства поступают на физико-химическую очистку, после которой отводятся на очистные сооружения ОАО «Нафтан». Производственные сточные воды, образующихся в результате непрерывной и периодической продувки котлов, промывки сооружений химводоочистки (промывка и регенерация фильтров), а также поверхностные сточные воды (дождевых и талых) с территории промплощадки предприятия посредством промливневой канализации поступают в ручей Дручанка (выпуск №1). Для предварительной очистки данные сточные воды перед выпуском в ручей Дручанка отстаиваются в отстойнике-песколовке объёмом 72 м3. Производственные сточные воды от установок водоподготовки в виде нейтрализованных регенерационных растворов отводятся на карты шламоотвала, и далее в ручей Дручанка. Хозяйственно-бытовые сточные воды отводятся на очистные сооружения ОАО «Нафтан». | Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants, July 2006, стр.132-137,430, 473. Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on the application of Best Available Techniques to Industrial Cooling Systems, December 2001. | Применяемые технологии очистки сточных вод соответствуют НДТМ. |
| 9. Мониторинг выбросов в атмосфер-ный воздух | Мониторинг выбросов в атмосферный воздух осуществляется в рамках локального мониторинга и производственных наблюдений в области охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов. В рамках локального мониторинга осуществляется контроль выбросов в атмосферный воздух от дымовых труб № 2 и №3 котельного цеха. На данных источниках выбросов ЗВ установлена автоматизированная система контроля выбросов (АСК). | Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants, July 2006, стр.141-147, 429. Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on the General Principles of Monitoring, July 2003, стр.21-30, 37-38 | Применяемая система мониторинга выбросов в атмосферный воздух соответствуют НДТМ |
| 10. Мониторинг сбросов сточных вод | Мониторинг сбросов сточных вод осуществляется в рамках локального мониторинга и производственных наблюдений в области охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов.. В части производственных наблюдений в области охраны окружающей среды осуществляется контроль за: - сбросом сточных вод на выпусках №1 и №3 в ручей Дручанка, а также фоновые и контрольные точки согласно карте-схеме отбора проб и проведения измерений; - в точке смешения сточных вод Т.7 согласно карте-схеме осуществляется контроль по показателю сульфат-иона. В рамках локального мониторинга осуществляется мониторинг сбросов сточных вод на выпуске №4 в реку Западная Двина, включая фоновый и контрольный створ на данном выпуске. | Integrated Pollution Prevention and Control Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants, July 2006, стр.132-137. Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on the General Principles of Monitoring, July 2003, стр.21-30, 38-40. Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on the application of Best Available Techniques to Industrial Cooling Systems, December 2001, стр.117-118. | Применяемая система мониторинга сбросов сточных вод соответствует НДТМ |
| 11. Эффективное использование энергии | В филиале «Новополоцкая ТЭЦ» регулярно проводится энергоаудит для разработки мероприятий по повышению энерго- и ресурсосбережения. Последний энергоаудит – 2021 г. В результате проведенного эноргообследования определены основные направления экономии ТЭР, в рамках которых на пятилетний период (2022-2026 гг.) разработаны и обоснованы мероприятия по энергосбережению. | Integrated Pollution Prevention and Control. Reference document on Best Available Techniques for Energy Efficiency, February 2009 стр. 273-295 | Применяемая система энергоэффективности производства соответствует НДТМ |

V. Использование и охрана водных ресурсов

Цели водопользования

Таблица 5

| № п/п | Цель водопользования | Вид специального водопользования | Источники водоснабжения (приемники сточных вод), наименование речного бассейна, в котором осуществляется специальное водопользование | Место осуществления специального водопользования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Хозяйственно-питьевые нужды |  | питьевая вода, система хозяйственно-питьевого водоснабжения ОАО «Нафтан» |  |
| 2 | Энергетические нужды, нужды промышленности, противопожарные нужды | Изъятие поверхностных вод с применением водозаборных сооружений | поверхностные воды, река Западная Двина, бассейн реки Западная Двина | г. Новополоцк |
| 3 | Иные нужды: | Сброс сточных вод в окружающую среду с применением гидротехнических сооружений и устройств, в том числе через систему дождевой канализации | поверхностные воды, река Западная Двина, ручей Дручанка бассейн реки Западная Двина | г. Новополоцк |
|  |  |  | система водоотведения ОАО «Нафтан» |  |

Сведения о производственных процессах, в ходе которых используются водные ресурсы и (или) образуются сточные воды

Таблица 6

| № п/п | Перечень производственных процессов, в ходе которых используются водные ресурсы и (или) образуются сточные воды | Описание производственных процессов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Охлаждение отработанного пара в конденсаторах турбин, питание котлов и подпитка теплосети. | Основной объём речной воды используется для охлаждения отработанного пара в конденсаторах турбин, небольшой объём воды, прошедшей через конденсаторы паровых турбин, поступает в химический цех на станцию водоподготовки и используется для питания котлов и подпитки теплосети. Охлаждение происходит по прямоточной схеме с забором воды из р. Западная Двина по подводящему земляному каналу, переходящему в два стальных водовода диаметром 2200 мм. Сопряжение канала с водоводами осуществляется 2-х секционным водозаборным оголовком с сороудерживающими решетками и ремонтными затворами. Отведение подогретых сточных вод обратно в реку осуществляется через водоотводящий канал нормативно-чистых вод (выпуск №4). |
| 2 | Непрерывная и периодическая продувка котлов, промывка сооружений химводоочистки (промывка и регенерация фильтров). | Производственные сточные воды, а также поверхностные сточные воды (дождевые и талые) с территории промплощадки предприятия посредством промливневой канализации поступают в ручей Дручанка, который впадает в ливневой пруд ОАО «Нафтан». Для предварительной очистки данные сточные воды перед выпуском в ручей Дручанка отстаиваются в отстойнике-песколовке объёмом 72 м3 (выпуск №1). |
| 3 | Водоподготовительные установки (ВПУ) подпиточной воды для котлов и тепловых сетей. | Производственные сточные воды от установок водоподготовки в виде нейтрализованных регенерационных растворов отводятся на карты шламоотвала и далее в ручей Дручанка (выпуск №3). |
| 4 | Загрязненные производственные сточные воды (замасленные стоки) от котельного и турбинного цехов, а также от мазутного хозяйства. | Поступают на физико-химическую очистку, после которой отводятся на очистные сооружения ОАО «Нафтан», согласно заключенному договору (№10-385 (№031.06.1889) от 24.03.2010). |
| 5 | Хозяйственно-бытовое водопотребление и водоотведение | Хозяйственно-бытовое водоснабжение осуществляется в филиал «Новополоцкая ТЭЦ» от ОАО «Нафтан» в соответствии с заключенным договором (№10-385 №(031.06.1889) от 24.03.2010). Хозяйственно-бытовые сточные воды отводятся на очистные сооружения ОАО «Нафтан», согласно заключенному договору (№10-385 (№031.06.1889) от 24.03.2010). |

Описание схемы водоснабжения и канализации

Таблица 7

| № п/п | Наименование схемы | Описание схемы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Схема водоснабжения, включая оборотное, повторно-последовательное водоснабжение | Забор воды на технологические нужды осуществляется на БНС-2 из реки Западная Двина по подводящему земляному каналу, переходящему в два стальных водовода диаметром 2200 мм. Сопряжение канала с водоводами осуществляется 2-х секционным водозаборным оголовком с сороудерживающими решетками и ремонтными затворами. Место забора воды из реки оборудовано рыбозащитой, что предотвращает попадание из реки в подводящий канал речной фауны. Основной объём речной воды используется для охлаждения отработанного пара в конденсаторах турбин, а также маслоохладителей, газогенераторов турбин, масло - и воздухоохладителей ПЭН-ов, пробоотборных точек турбинного отделения и пробоотборных точек котлов №№ 5-10, сброса воды с барбатеров РПП № 4. Небольшой объём воды, прошедшей через конденсаторы паровых турбин, поступает в химический цех на станцию водоподготовки и используется для питания котлов и подпитки теплосети. После охлаждения конденсаторов турбин нормативно чистые производственные сточные воды сбрасываются через водоотводящий канал в реку Западная Двина. Часть тёплой воды из водоотводящего канала по трубопроводам возвращается в подводящий канал в районе БНС-2. Такое использование повторного водоснабжения позволяет снизить расход забираемой воды из реки и увеличить температуру воды, поступающей на филиал «Новополоцкая ТЭЦ» в холодный период, предохраняя тем самым подводящий канал от промерзания. В соответствии с заключенным договором (№10-385 (№031.06.1889) от 24.03.2010) часть поверхностной воды с БНС-2 поставляется на ОАО «Нафтан». Хозяйственно-питьевая вода поставляется в филиал «Новополоцкая ТЭЦ» от ОАО «Нафтан» в соответствии с заключенным договором (№10-385 (№031.06.1889) от 24.03.2010). |
| 2 | Схема канализации, включая систему дождевой канализации | В филиале «Новополоцкая ТЭЦ» образуется 3 вида сточных вод: производственные (загрязненные и нормативно-чистые), хозяйственно-бытовые и поверхностный сток с территории промплощадки. Производственные сточные воды от основного производства – нормативно-чистые воды от охлаждения технологического оборудования – сбрасываются в р. Западная Двина без очистки (выпуск №4). Загрязненные производственные сточные воды (замасленные стоки) от котельного и турбинного цехов, а также от мазутного хозяйства поступают на физико-химическую очистку, после которой отводятся на очистные сооружения ОАО «Нафтан» в соответствии с заключенным договором ((№10-385 (№031.06.1889) от 24.03.2010). Производственные сточные воды, образующихся в результате непрерывной и периодической продувки котлов, промывки сооружений химводоочистки (промывка и регенерация фильтров), а также поверхностные сточные воды (дождевых и талых) с территории промплощадки предприятия посредством промливневой канализации поступают в ручей Дручанка (выпуск №1). Для предварительной очистки данные сточные воды перед выпуском в ручей Дручанка отстаиваются в отстойнике-песколовке объёмом 72 м3. Производственные сточные воды от установок водоподготовки в виде нейтрализованных регенерационных растворов отводятся на карты шламоотвала и далее в ручей Дручанка (выпуск №3). Шламоотвал включает 8 карт: - карта № 1 – обмывки регенеративного воздухоподогревателя (РВП) и котлов; - карта № 2 – обмывки РВП и котлов; - карта № 3 – шлам от кислотной промывки котлов (выведена из эксплуатации); - карты №№ 5;8 – шлам продувки осветлителей; - карты № 4;7 – выведены из эксплуатации; - карта № 6 – осветленная вода. Хозяйственно-бытовые сточные воды отводятся на очистные сооружения ОАО «Нафтан» в соответствии с заключенным договором (№10-385 (№031.06.1889) от 24.03.2010). |

Характеристика водозаборных сооружений, предназначенных для изъятия поверхностных вод

Таблица 8

| № п/п | Водозаборные сооружения, предназначенные для изъятия поверхностных вод |  |  | Количество средств измерений расхода (объема) вод | Наличие рыбозащитных устройств на сооружениях для изъятия поверхностных вод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | суммарная производительность |  |  |  |
|  |  | куб. м/час | куб. м/сутки |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 1)Водоподводящий канал; 2) Здание насосной станции; 3)насосы - 4 шт. марки 40В-16М. | 9300x4 шт.=37200 | 892800 | 2 прибора учета «ВЗЛЕТ РС» (УРСВ-010М) | Заградительные решетки – 2 шт., сетки металлические 3x4 мм. – 4 шт. |

Характеристика водозаборных сооружений, предназначенных для добычи подземных вод

Таблица 9

| № п/п | Водозаборные сооружения, предназначенные для добычи подземных вод |  |  |  |  |  |  | Количество средств измерений расхода (объема) добываемых вод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | техническое состояние | глубина, м |  | производительность, куб. м/час |  |  |  |
|  |  |  | мини-мальная | макси-мальная | сум-марная | мини-мальная | макси-мальная |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Для добычи пресных вод: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Для добычи минеральных вод: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Характеристика очистных сооружений сточных вод

Таблица 10

| № п/п | Метод очистки сточных вод (код очистных сооружений по способу очистки) | Состав очистных сооружений канализации, в том числе дождевой, место выпуска сточных вод | Производительность очистных сооружений канализации (расход сточных вод), куб. м/сутки (л/сек) |  | Методы учета сбрасываемых сточных вод в окружающую среду, количество средств измерений расхода (объема) вод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | проектная | фактическая |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Выпуск №1, механическая очистка | Песколовка объёмом 72 м3, ручей Дручанка | - | 4004,2 | «ВЗЛЕТ РЛС-212» |
| 2 | Выпуск №3, механическая очистка | Карты шламотвала, со шламоотвала в ручей Дручанка | 7397 | 4768,2 | «ВЗЛЕТ РЛС-212» |

Характеристика объемов водопотребления и водоотведения

Таблица 11

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | фактическое | Водопотребление и водоотведение |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | нормативно-расчетное2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | на 2022 г | на 2023-32 гг. |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Добыча (изъятие) вод - всего | куб. м/сутки | 130800,904 | 183917,7 | 228833,8 | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | 47742,330 | 67129,951 | 83524,319 | - | - | - | - |
| 1.1 | В том числе: подземных вод | куб. м/сутки | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
|  | из них минеральных вод | куб. м/сутки | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 1.2 | поверхностных вод | куб. м/сутки | 130800,904 | 223399,9 | 268315,9 | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | 47742,330 | 81540,951 | 97935,319 | - | - | - | - |
| 2 | Получение воды из системы водоснабжения, водоотведения (канализации) другого лица | куб. м/сутки | 105,148 | 493,2 | 493,2 | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | 38,379 | 180,0 | 180,0 | - | - | - | - |
| 3 | Использование воды на собственные нужды по целям водопользования – всего | куб. м/сутки | 83273,222 | 121832,742 | 166748,819 | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | 30394,726 | 44468,951 | 60863,319 | - | - | - | - |
| 3.1 | В том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | куб. м/сутки | 105,148 | 493,2 | 493,2 | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | 38,379 | 180,0 | 180,0 | - | - | - | - |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 3.2 | на лечебные (курортные, оздоровительные) нужды | куб. м/сутки | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
|  | в том числе минеральных вод | куб. м/сутки | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 3.3 | на нужды сельского хозяйства | куб. м/сутки | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
|  | в том числе минеральных вод | куб. м/сутки | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3.4 | на нужды промышленности | куб. м/сутки | 7436,737 | 8227,7 | 8227,7 | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | 2714,409 | 3003,1 | 3003,1 | - | - | - | - |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
|  | в том числе минеральных вод | куб. м/сутки | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 3.5 | на энергетические нужды | куб. м/сутки | 75731,337 | 113111,9 | 158028,0 | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | 27641,938 | 41285,851 | 57680,219 | - | - | - | - |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 3.6 | на иные нужды (указать какие) | куб. м/сутки | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 4 | Передача воды потребителям – всего | куб. м/сутки | 47632,83 | 62578,1 | 62578,1 | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | 17385,983 | 22841,0 | 22841,0 | - | - | - | - |
| 4.1 | В том числе подземных вод | куб. м/сутки | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 5 | Расход воды в системах оборотного водоснабжения | куб. м/сутки | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 6 | Расход воды в системах повторно-последовательного водоснабжения | куб. м/сутки | 16006,192 | 19112,9 | 19112,9 | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | 5842,260 | 6976,2 | 6976,2 | - | - | - | - |
| 7 | Потери и неучтенные расходы воды – всего | куб. м/сутки | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 7.1 | В том числе при транспортировке | куб. м/сутки | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 8 | Безвозвратное водопотребление | куб. м/сутки | 17498,307 | 20123,3 | 20123,3 | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | 6386,882 | 7345,0 | 7345,0 | - | - | - | - |
| 9 | Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты | куб. м/сутки | 65112,5 | 100659,0 | 145575,1 | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | 23766,065 | 36740,551 | 53134,919 | - | - | - | - |
|  | река Западная Двина (выпуск №4) | куб. м/сутки | 56340,170 | 80750,9 | 122639,4 | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | 20564,162 | 29474,081 | 44763,373 | - | - | - | - |
|  | ручей Дручанка (выпуск №3) | куб. м/сутки | 4768,159 | 7397,0 | 7397,0 | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | 1740,378 | 2700,0 | 2700,0 | - | - | - | - |
|  | ручей Дручанка (выпуск №1) | куб. м/сутки | 4140,616 | 12510,9 | 15538,5 | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | 1461,525 | 4566,47 | 5671,546 | - | - | - | - |
| 9.1 | Из них: хозяйственно-бытовых сточных вод | куб. м/сутки | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 9.2 | производственных сточных вод | куб. м/сутки | 64976,1 | 100522,6 | 145438,7 | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | 23716,265 | 36690,751 | 53085,119 | - | - | - | - |
|  | река Западная Двина (выпуск №4) | куб. м/сутки | 56340,170 | 80750,9 | 122639,4 | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | 20564,162 | 29474,081 | 44763,373 | - | - | - | - |
|  | ручей Дручанка (выпуск №3) | куб. м/сутки | 4768,159 | 7397,0 | 7397,0 | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | 1740,378 | 2700,0 | 2700,0 | - | - | - | - |
|  | ручей Дручанка (выпуск №1) | куб. м/сутки | 4004,178 | 12374,4 | 15402,0 | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | 1411,725 | 4516,67 | 5621,746 | - | - | - | - |
| 9.3 | поверхностных сточных вод | куб. м/сутки | 136,4 | 136,4 | 136,4 | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | 49,8 | 49,8 | 49,8 | - | - | - | - |
| 10 | Сброс сточных вод в окружающую среду с применением полей фильтрации, полей подземной фильтрации, фильтрующих траншей, песчано-гравийных фильтров | куб. м/сутки | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 11 | Сброс сточных вод в окружающую среду через земляные накопители (накопители-регуляторы, шламонакопители, золошлаконакопители, хвостохранилища) | куб. м/сутки | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 12 | Сброс сточных вод в недра | куб. м/сутки | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 13 | Сброс сточных вод в сети канализации (коммунальной, ведомственной, другой организации) ОАО «Нафтан» | куб. м/сутки | 798,847 | 1186,9 | 1186,9 | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | 291,579 | 433,2 | 433,2 | - | - | - | - |
| 14 | Сброс сточных вод в водонепроницаемый выгреб | куб. м/сутки | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 15 | Сброс сточных вод в технологические водные объекты | куб. м/сутки | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |

Расчет и обоснование заявляемых в таблице 11 объемов водопотребления и водоотведения

Объем воды, используемой на производственные (технологические) нужды Новополоцкой ТЭЦ, а также объем образующихся производственных сточных вод на период 2022-2032 гг., рассчитаны согласно представленной Новополоцкой ТЭЦ производственной программе, а также действующим индивидуальным технологическим нормативам водопотребления и водоотведения (от 28.06.2019).

Водопотребление:

В соответствии с индивидуальными технологическими нормативами водопотребления и водоотведения норматив водопотребления на отпуск электроэнергии составляет: 1000  кВт-час – 56,9 м3(Nэ), на отпуск тепловой энергии с паром: 1 Гкал – 1,7 м3 (Nn), на отпуск тепловой энергии с горячей водой: 1 Гкал – 0,53 м3 (Nгв), нормативный объем воды, независящий от объема производства продукции, обусловленный производственным процессом – 5890432 м3 в год (Wо).

Формула для расчета нормативного объема воды, используемой на технологические нужды Новополоцкой ТЭЦ:

Wтех=Wо+ Nэ* Pэ+ Nn* Pn+ Nгв* Pгв,

где Wо – нормативный объем воды, независящий от объема производства продукции, обусловленный производственным процессом – 5890432 м3/год (5890,432 тыс. м3/год),

Pэ– объем отпуска электроэнергии, тысяч кВт/ч (на 2022 год - 605005 тысяч кВт/ч, на 2023-2032 – 873178 тысяч кВт/ч),

Pn– объем отпуска тепловой энергии с паром (на 2022 год – 1920924 Гкал/год, на 2023-2032 гг. – 2525893 Гкал/год),

Pгв– объем отпуска тепловой энергии с горячей водой, Гкал в год (на 2022 год – 640308 Гкал/год, на 2023-2032 гг. – 841964 Гкал/год).

Тогда:

на 2022 год -

Wтех=5890432+56,9*605005+1,7*1920924+0,53*640308=5890432+34424784,5+3265570,8+339363,24=43920150,54 м3/год=43920,151 тыс. м3/год,

на 2023-2032 гг.:

Wтех=5890432+56,9*873178+1,7*2525893+0,53*841964=5890432+49683828,2+4294018,1+446240,92=60314519,22 м3/год=60314,519 тыс. м3/год,

Водоотведение:

В соответствии с индивидуальными технологическими нормативами водопотребления и водоотведения норматив водоотведения на отпуск электроэнергии составляет: 1000  кВт-час – 56,9 м3(Nэ/), на отпуск тепловой энергии с паром: 1 Гкал – 0,05 м3 (Nn/), нормативный объем воды, независящий от объема производства продукции, обусловленный производственным процессом – 1929450 м3 в год (Sо).

Формула для расчета нормативного объема сточных вод, образующихся в процессе производства:

Sтех=Sо+ Nэ/* Pэ+ Nn/* Pn,

Тогда на 2022 год:

Sтех=1929450+56,9*605005+0,05*1920924=1929450+34424784,5+96046,2=36450280,7 м3/год=36450,281 тыс. м3/год,

На 2023-2032 гг.:

Sтех=1929450+56,9*873178+0,05*2525893=1929450+49683828,2+126294,65=51739572,85 м3/год=51739,573 тыс. м3/год

Обобщенные сведения по объемам используемой воды на производственные нужды, образуемых производственных сточных вод, а также выработке электроэнергии и теплоэнергии приведены ниже в таблице.

| № п/п | Наименование статьи расхода | Прогнозируемая динамика объемов производства, водопотребления, водоотведения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 год | 2023-2032 гг. |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Теплоэнергия |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отпуск тепловой энергии, Гкал | 2561232 | 3367857 |  |  |  |  |
| 1.1 | Отпуск тепловой энергии с паром, Гкал | 1920924 | 2525893 |  |  |  |  |
| 1.2 | Водопотребление при норме 1,7 м3/1 Гкал, тыс. м3 | 3265,571 | 4294,018 |  |  |  |  |
| 1.3 | Водоотведение на отпуск тепловой энергии с паром при норме 1 Гкал/0,05 м3 тыс. м3 | 96,046 | 126,295 |  |  |  |  |
| 1.4 | Отпуск тепловой энергии с горячей водой, Гкал | 640308 | 841964 |  |  |  |  |
| 1.5 | Водопотребление при норме 0,53 м3/1 Гкал , тыс. м3 | 339,363 | 446,241 |  |  |  |  |
| Электроэнергия |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Выработка электроэнергии, тыс. кВт/ч | 605005 | 873178 |  |  |  |  |
| 3.1 | Водопотребление при норме 56,9 м3/1000 кВт-часов , тыс. м3 | 34424,785 | 49683,828 |  |  |  |  |
| 3.2 | Водоотведение при норме 56,9 м3/1000 кВт-часов , тыс. м3 | 34424,785 | 49683,828 |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Общее водопотребление с учетом расхода воды в системах повторно-последовательного водоснабжения (6976,2 тыс м3/год): гр. 1.2 + гр. 1.5+ гр.3.1+5890,432 (Wо) – 6976,2 тыс. м3 | 36943,951 | 53338,319 |  |  |  |  |
| 5 | Общее водоотведение с учетом с учетом расхода воды в системах повторно-последовательного водоснабжения (6976,2 тыс м3/год): гр. 1.3 + 3.2 + 1929,45 (Sо) -6976,2 | 29474,081 | 44763,373 |  |  |  |  |

Объем воды на безвозвратные потери в соответствии с технологическими нормативами составляет 7345,0 тыс.м3/год и включает в себя объем воды на подпитку паровых котлов (3809 тыс.м3/год), объем воды на подпитку тепловых сетей (322,55 тыс.м3/год), объем воды на отпуск химобессоленной воды на ОАО «Нафтан» (3000 тыс.м3/год), мойку автотранспорта (0,295 тыс.м3/год), влажную уборку производственных помещений (0,687 тыс.м3/год), потери в магистральных водоводах (210,45 тыс.м3/год), поливку и уборку территории (2,024 тыс.м3/год).  Из них объем воды на нужды промышленности составит 3003,01 тыс.м3/год (отпуск химобессоленной воды на ОАО «Нафтан», мойка автотранспорта, влажная уборка производственных помещений, поливка и уборка территорий), на энергетические нужды - 4341,9 тыс.м3/год (подпитка паровых котлов, подпитка тепловых сетей, потери в магистральных водоводах).

На основании вышеизложенного объем воды на энергетические нужды будет равняться сумме общего водопотребления с учетом расхода воды в системах повторно- последовательного водоснабжения и объема воды на безвозвратное водопотребление  (отнесенного к энергетическим нуждам). Таким образом расход воды на энергетические нужны на 2022 год составит: 36943,951 + 4341,9 = 41285,851 тыс. м3/год, а на 2022-2032 гг. – 53338,319 + 4341,9 = 57680,219 тыс. м3/год.

Передаваемый объем сырой воды потребителям в соответствии с абонентским договором с ОАО «Нафтан» (от 31.12.2008 №8-1175-031.01.210) составит  22841 тыс. м3 в год. Тогда добыча (изъятие) вод будет равна сумме общего водопотребления с учетом повторно-последовательного водоснабжения, объему передаваемой воды другим потребителям, а также безвозвратным потерям (на 2022 год: 36943,951 + 22841 + 7345,0 =  67129,951 тыс. м3, на 2023-2032 гг.: 53338, 319 + 22841 +7345,0 = 83524,319 тыс. м3).

Объем воды на сбросе сточных вод через выпуск №4 будет равняться общему водоотведению с учетом расхода воды в системах повторно-последовательного водоснабжения (2022 год - 29474,081 м3, 2023-2032 гг. - 44763,373 м3). Объем воды на сбросе сточных вод на карты шламоотвала через выпуск №3 принят исходя из проектной производительности шламоотвала - 7397 м3/сут (2700 тысяч. м3/год.).  Объем образующихся поверхностных сточных вод Новополоцкой ТЭЦ, отводимых через выпуск №1 в ручей Дручанка, рассчитан в соответствии с требованиями строительных норм Республики Беларусь СН 4.01.02-2019 «Канализация. Наружные сети и сооружения» и составляет 49,8 тыс. м3/год.

Объем воды на хозяйственно-бытовые нужды в соответствии с абонентским договором между филиалом «Новополоцкая ТЭЦ» и ОАО «Нафтан» (№10-385 №(031.06.1889) от 24.03.2010) составляет 180 тыс. м3/год. Объем производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод, отводимых филиалом «Новополоцкая ТЭЦ» в сети канализации ОАО «Нафтан» в соответствии с абонентским договором (№10-385 (№031.06.1889) от 24.03.2010) составляет 433,2 тыс. м3/год.

Тогда балансовая схема характеристик объемов водопотребления и водоотведения примет следующий вид:

Фактические значения за 2021 год:

47742,330 (добыча (изъятие) вод всего) + 38,379 (получение воды из системы водоснабжения другого лица) – 17385,983 (передача воды потребителям) – 6386,882 (безвозвратные  потери) – 291,579 (сброс сточных вод в сети канализации другой организации) - 20564,162 (сброс сточных вод через выпуск №4) – 1740,378 (сброс сточных вод через выпуск №3) – 1411,725 (сброс производственных сточных вод через выпуск №1)= 0.

2022 год:

67129,951 (добыча (изъятие) вод всего) + 180,0 (получение воды из системы водоснабжения другого лица) – 22841,0 (передача воды потребителям) – 7345 (безвозвратные  потери) – 433,2 (сброс сточных вод в сети канализации другой организации) – 29474,081 (сброс сточных вод через выпуск №4) – 2700,0 (сброс сточных вод через выпуск №3) - 4516,67 (сброс производственных сточных вод через выпуск №1) =0.

2023-2032 гг.:

83524,319 (добыча (изъятие) вод всего) + 180,0 (получение воды из системы водоснабжения другого лица) – 22841,0 (передача воды потребителям) – 7345 (безвозвратные  потери) – 433,2 (сброс сточных вод в сети канализации другой организации) - 44763,373 (сброс сточных вод через выпуск №4) - 2700,0 (сброс сточных вод через выпуск №3) – 5621,746 (сброс производственных сточных вод через выпуск №1) = 0.

VI. Нормативы допустимых сбросов химических и иных веществ 
в составе сточных вод

Характеристика сточных вод, сбрасываемых в поверхностный водный объект

При   соблюдении   нормативов  допустимых  сбросов  химических  и  иных  веществ  в  составе

| сточных вод при сбросе в | реку Западная Двина, ручей Дручанка |
| --- | --- |
|  | (наименование |
| поверхностного водного объекта) |  |

при удаленности фонового створа на расстоянии: выпуск №1 (ручей Дручанка, Т.5) – 300 м., выпуск №3 (ручей Дручанка, Т4) – 500 м., выпуск №4 (река Западная Двина, Т.8) – 1000 м.,  контрольного створа на расстоянии: выпуск №1 (ручей Дручанка, Т.4) – 500 м., выпуск №3 (ручей Дручанка, Т.6) – 500 м., выпуск №4 (река Западная Двина, Т.9) – 300 м. от места выпуска сточных вод, с дальностью транспортирования сточных вод по водоотводящему каналу сброса сточных вод – 1,654 км.

Таблица 12

| Географические координаты выпуска сточных вод (в градусах, минутах и секундах) | Наименование химических и иных веществ (показателей качества), единица величины | Концентрация загрязняющих веществ и показателей их качества в составе сточных вод |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | поступающих на очистку |  |  | сбрасываемых после очистки в поверхностный водный объект |  |
|  |  | проектная или согласно условиям приема производственных сточных вод в систему канализации, устанавливаемым местными исполнительными и распорядительными органами | средне-годовая | макси-мальная | средне-годовая | макси-мальная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Выпуск №1: 55˚31'38,798" СШ, 28˚33' 9,072"ВД. | рН, ед. рН | * | 7,99 | 8,2 | 7,99 | 8,2 |
|  | Аммоний-ион (в пересчете на N), мгN/дм³ | * | 0,39 | 0,525 | 0,38 | 0,51 |
|  | Взвешенные вещества, мг/дм³ | * | 10,1 | 13,4 | 9,7 | 12,9 |
|  | Нефтепродукты, мг/дм³ | * | 0,026 | 0,048 | 0,025 | 0,049 |
|  | Сульфаты, мг/дм³ | * | 29,3 | 43,2 | 28,4 | 39,8 |
|  | Сухой остаток (минерализация), мг/дм³ | * | 252,1 | 290,0 | 238,5 | 275,5 |
|  | Температура, °С | * | 18,0 | 28,8 | 17,5 | 28,0 |
|  | Фосфор общий, мг/дм³ | * | 0,073 | 0,089 | 0,071 | 0,087 |
|  | Хлорид-ион, мг/дм³ | * | 15,2 | 20,8 | 14,8 | 20,7 |
|  | БПК₅, мгО₂/дм³ | * | 2,0 | 2,3 | 1,9 | 2,25 |
|  | ХПК, мгО₂/дм³ | * | 39,9 | 55,4 | 38,8 | 52,1 |
| Выпуск №3: 55˚32' 3,815" СШ, 28˚32' 46,921" ВД | рН, ед. рН | 6,5-10,0 | 10,01 | 10,8 | 9,63 | 10,0 |
|  | Аммоний-ион (в пересчете на N), мгN/дм³ | * | 0,392 | 0,55 | 0,362 | 0,48 |
|  | Взвешенные вещества, мг/дм³ | 20,0 | 15,0 | 21,5 | 13,1 | 16,6 |
|  | Нефтепродукты, мг/дм³ | 0,5 | 0,016 | 0,021 | 0,013 | 0,017 |
|  | Сульфаты, мг/дм³ | 800 | 1978 | 1380 | 888 | 1039 |
|  | Сухой остаток (минерализация), мг/дм³ | 1500 | 1583 | 1968 | 1346 | 1516 |
|  | Температура, °С | * | 13,8 | 27,7 теплый период 13,4 холодный период | 11,7 | 26,4 теплый период 9,9 холодный период |
|  | Фосфор общий, мг/дм³ | * | 0,035 | 0,068 | 0,028 | 0,070 |
|  | Хлорид-ион, мг/дм³ | 200 | 50,5 | 71,7 | 44,5 | 60,9 |
|  | БПК₅, мгО₂/дм³ | * | 2,5 | 3,4 | 2,3 | 2,9 |
|  | ХПК, мгО₂/дм³ | * | 60,0 | 78,6 | 55,1 | 75,8 |
| Выпуск №4: 55˚32' 04,3" СШ, 28˚31'52,9" ВД | рН, ед. рН | * | * | * | 7,7 | 7,9 |
|  | Взвешенные вещества, мг/дм³ | * | * | * | 10,2 | 14,4 |
|  | Нефтепродукты, мг/дм³ | * | * | * | 0,017 | 0,038 |
|  | Сухой остаток (минерализация), мг/дм³ | * | * | * | 240,3 | 286,0 |
|  | Фосфор общий, мг/дм³ | * | * | * | 0,067 | 0,089 |
|  | БПК₅, мгО₂/дм³ | * | * | * | 1,7 | 2,1 |
|  | ХПК, мгО₂/дм³ | * | * | * | 34,8 | 55,1 |
|  | Температура, °С | * | * | * | 16,3 | 29,9 – теплый период, 16,0 – холодный период |
|  | Сульфат-ион, мг/дм³ | * | * | * | 24,5 | 39,3 |
|  | Аммоний-ион, мгN/дм³ | * | * | * | 0,34 | 0,47 |
|  | Хлорид-ион, мг/дм³ | * | * | * | 12,3 | 16,5 |

*-отсутствуют данные

Предлагаемые значения нормативов допустимого сброса химических и иных

веществ в составе сточных вод

Таблица 13

| Географические координаты выпуска сточных вод (в градусах, минутах и секундах), характеристика водоприемника сточных вод | Наименование химических и иных веществ (показателей качества), единица изменения | Значения показателей качества и концентраций химических и иных веществ в фоновом створе (справочно) | Расчетное значение допустимой концентрации загрязняющих веществ в составе сточных вод, сбрасываемых в поверхностный водный объект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | на |  |  |  |  |  | на |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 г. | - | 2023 г. |  |  |  | 2024 г. | - | 2032 г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
| Выпуск №1: 55˚31'38,798" СШ, 28˚33' 9,072"ВД; водоприемник сточных вод - ручей Дручанка, расход воды в водотоке в фоновом створе 95% обеспеченности -0,002 м3/с, средняя скорость течения воды – 0,029 м/c, средняя глубина 0,29 м. | рН, ед. рН | 7,7 | 6,5-8,5 |  |  |  |  |  | 6,5-8,5 |  |  |  |  |  |
|  | Аммоний-ион (в пересчете на N), мгN/дм³ | 0,76 | 5,0 |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |
|  | Взвешенные вещества, мг/дм³ | 11,6 | 25,0 |  |  |  |  |  | 25,0 |  |  |  |  |  |
|  | Нефтепродукты, мг/дм³ | 0,13 | 0,3 |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |
|  | Сульфат-ион, мг/дм³ | 43,8 | 100,0 |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |
|  | Сухой остаток (минерализация), мг/дм³ | 452 | 1000,0 |  |  |  |  |  | 1000,0 |  |  |  |  |  |
|  | Температура, °С | 10,8 | теплый период 28 0С, холодный период –16 0С |  |  |  |  |  | теплый период 28 0С, холодный период –16 0С |  |  |  |  |  |
|  | Фосфор общий, мг/дм³ | 0,131 | 3,0 |  |  |  |  |  | 3,0 |  |  |  |  |  |
|  | Хлорид-ион, мг/дм³ | 105,7 | 300,0 |  |  |  |  |  | 300,0 |  |  |  |  |  |
|  | БПК₅, мгО₂/дм³ | 3,9 | 10,0 |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |
|  | ХПК, мгО₂/дм³ | 60,2 | 80,0 |  |  |  |  |  | 80,0 |  |  |  |  |  |
| Выпуск №3: 55˚32' 3,815" СШ, 28˚32' 46,921" ВД; водоприемник сточных вод - ручей Дручанка, расход воды в водотоке в фоновом створе 95% обеспеченности -0,02 м3/с, средняя скорость течения воды – 0,164 м/c, средняя глубина 0,29 м. | рН, ед. рН | 7,8 | 6,5-10,0 |  |  |  |  |  | 6,5-10,0 |  |  |  |  |  |
|  | Аммоний-ион (в пересчете на N), мгN/дм³ | 0,55 | 5,0 |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |
|  | Взвешенные вещества, мг/дм³ | 10,4 | 25,0 |  |  |  |  |  | 25,0 |  |  |  |  |  |
|  | Нефтепродукты, мг/дм³ | 0,040 | 0,5 |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |
|  | Сульфат-ион, мг/дм³ | 32,6 | 1094,0 ВДК |  |  |  |  |  | 800 |  |  |  |  |  |
|  | Сухой остаток (минерализация), мг/дм³ | 326 | 1500,0 |  |  |  |  |  | 1500,0 |  |  |  |  |  |
|  | Температура, °С | 13,3 | теплый период 28 0С, холодный период –16 0С |  |  |  |  |  | теплый период 28 0С, холодный период –16 0С |  |  |  |  |  |
|  | Фосфор общий, мг/дм³ | 0,083 | 3,0 |  |  |  |  |  | 3,0 |  |  |  |  |  |
|  | Хлорид-ион, мг/дм³ | 51,8 | 200,0 |  |  |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |
|  | БПК₅, мгО₂/дм³ | 2,5 | 10,0 |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |
|  | ХПК, мгО₂/дм³ | 45,8 | 80,0 |  |  |  |  |  | 80,0 |  |  |  |  |  |
| Выпуск №4: 55˚32' 04,3" СШ, 28˚31'52,9" ВД; водоприемник сточных вод- река Западная Двина, водоток 1 категории. Расход воды в водотоке в фоновом створе 95% обеспеченности -50,7 м3/с, средняя скорость течения воды – 0,367 м/c, средняя глубина 1,15 м. | рН, ед. рН | 7,7 | 6,5-8,5 |  |  |  |  |  | 6,5-8,5 |  |  |  |  |  |
|  | Аммоний-ион (в пересчете на N), мгN/дм³ | 0,34 | 5,0 |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |
|  | Взвешенные вещества, мг/дм³ | 8,9 | 25,0 |  |  |  |  |  | 25,0 |  |  |  |  |  |
|  | Нефтепродукты, мг/дм³ | 0,015 | 0,05 |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |
|  | Сульфат-ион, мг/дм³ | 22,9 | 100,0 |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |
|  | Сухой остаток (минерализация), мг/дм³ | 230,0 | 1000,0 |  |  |  |  |  | 1000,0 |  |  |  |  |  |
|  | Температура, °С | 10,3 | теплый период 35 0С, холодный период –27 0С |  |  |  |  |  | теплый период 35 0С, холодный период –27 0С |  |  |  |  |  |
|  | Фосфор общий, мг/дм³ | 0,061 | 3,0 |  |  |  |  |  | 3,0 |  |  |  |  |  |
|  | Хлорид-ион, мг/дм³ | 11,5 | 300,0 |  |  |  |  |  | 300,0 |  |  |  |  |  |
|  | БПК₅, мгО₂/дм³ | 1,6 | 10,0 |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |
|  | ХПК, мгО₂/дм³ | 35,1 | 80,0 |  |  |  |  |  | 80,0 |  |  |  |  |  |

VII. Охрана атмосферного воздуха

Параметры источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух

Таблица 14

| Номер источ- ника выброса | Источник выделения (цех, участок), наименование технологи- ческого оборудования | Загрязняющее вещество |  | Оснащение газоочистными установками (далее – ГОУ), автоматизиро- ванными системами контроля выбросов (далее – АСК) |  | Нормативы допустимых выбросов |  |  |  |  |  | Нормативное содержание кислорода в отходящих газах, процентов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | на 2022, 2026-2032 гг. |  |  | на 2023-2025 гг. |  |  |  |
|  |  | код | наимено- вание | название АСК | группа ГОУ, количество ступеней очистки | мг/м3 | г/с | т/год | мг/м3 | г/с | т/год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Наименование объекта воздействия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0002/1 | Котельный цех режим – газ ТГМ-84 Б ст.6-10 | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | АСК на основе газоанализаторов ULTRAMAT 23 | - | 300 | - | 897,970 | 300 | - | 897,970 | 6% |
|  |  | 0304 | Азот (II) оксид (азота оксид) |  | - | - | - | 145,920 |  | - | 145,920 | - |
|  |  | 0337 | Углерод оксид |  | - | 300 | - | 291,578 | 300 | - | 291,578 | 6% |
|  |  | 0330 | Сера диоксид (2026-2032 гг.) |  | - | - | - | 56,123 | - | - | - | 6% |
|  |  | 0703 | Бенз(а)пирен | - | - | - | - | 0,002591 | - | - | 0,002591 | - |
| 0002/2 | Котельный цех режим – резервное топливо – мазут ТГМ-84 Б ст.6-10 | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | - | - | 600 | - | - | 600 | - | - | 6% |
|  |  | 0304 | Азот (II) оксид (азота оксид) | - | - |  | - | - |  | - | - | - |
|  |  | 0337 | Углерод оксид | - | - | 300 | - | - | 300 | - | 68,557 | 6% |
|  |  | 0330 | Сера диоксид (на 2022 ) | - | - | - | - | 388,723 | - | - | - | 6% |
|  |  | 0330 | Сера диоксид (2023-2025, 2026-2032) | - | - | - | - | 179,716 | 3730 | - | 1554,944 | 6% |
|  |  | 2902 | Твердые частицы | - | - | 40 | - | 4,828 | 40 | - | 18,271 | - |
|  |  | 0703 | Бенз(а)пирен | - | - | - | - | - | - | - | 0.002784 | - |
|  |  | 0183 | Ртуть и ее соединения (в пер. на ртуть) | - | - | - | - | - | - | - | 0.001529 | - |
|  |  | 0124 | Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий) | - | - | - | - | - | - | - | 0.001529 | - |
|  |  | 0164 | Никеля оксид (в пер. на никель) | - | - | - | - | - | - | - | 1.365 | - |
|  |  | 0184 | Свинец и его неорганические соединения | - | - | - | - | 0,009630 | - | - | 0.038522 | - |
| 0003/1 | Котельный цех режим – газ ТМ-84 ст.3, ТГМ-84А ст.5 | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | АСК на основе газоанализаторов ULTRAMAT 23, измеритель скорости и объема "Durag" тип D-FL-220 | - | 300 | - | 641,406 | 300 | - | 641,406 | 6% |
|  |  | 0304 | Азот (II) оксид (азота оксид) |  | - |  | - | 104,229 |  | - | 104,229 |  |
|  |  | 0337 | Углерод оксид |  | - | 300 | - | 201,196 | 300 | - | 201,196 | 6% |
|  |  | 0703 | Бенз(а)пирен | - | - | - | - | 0,001449 | - | - | 0,001449 | - |
| 0003/2 | Котельный цех режим – резервное топливо – мазут ТМ-84 ст.3, ТГМ-84А ст.5 | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | АСК на основе газоанализаторовULTRAMAT 23, измеритель скорости и объема "Durag" тип D-FL-220 | - | 600 | - | - | 600 | - | - | 6% |
|  |  | 0304 | Азот (II) оксид (азота оксид) |  | - |  | - | - |  | - | - | - |
|  |  | 0337 | Углерод оксид |  | - | 300 | - | - | 300 | - | 68.021 | 6% |
|  |  | 0330 | Сера диоксид (на 2022) |  | - | - | - | 388,723 | - | - | - | 6% |
|  |  | 0330 | Сера диоксид (2023-2025, 2026-2032) |  | - | - | - | 179,716 | 3730 | - | 1554,944 | 6% |
|  |  | 2902 | Твердые частицы | - | - | 40 | - | 4,481 | 40 | - | 17,924 | - |
|  |  | 0703 | Бенз(а)пирен | - | - | - | - | - | - | - | 0.003093 | - |
|  |  | 0183 | Ртуть и ее соединения (в пер. на ртуть) | - | - | - | - | - | - | - | 0.001529 | - |
|  |  | 0124 | Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий) | - | - | - | - | - | - | - | 0.001529 | - |
|  |  | 0164 | Никеля оксид (в пер. на никель) | - | - | - | - | - | - | - | 1.365 | - |
|  |  | 0184 | Свинец и его неорганические соединения | - | - | - | - | 0,009630 | - | - | 0.038522 | - |
| 0024 | РСЦ. Циклон №1 (деревообрабатывающие станки) | 2902 | Твердые частицы | - | Циклон ЦН-15, 1 ступень, группа С | 50 | - | - | 50 | - | - | - |
| 0025 | РСЦ. Циклон №2 (деревообрабатывающие станки) | 2902 | Твердые частицы | - | Циклон ЦН-15, 1 ступень, группа С | 50 | - | - | 50 | - | - | - |
| 6001 | Мазутоловушка | 2754 | Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19 | - | - | - | - | 1,720 | - | - | 1,720 | - |

Перечень источников выбросов, оснащенных (планируемых к оснащению) АСК

Таблица 15

| Номер источника выброса | Источник выделения (цех, участок, наименование технологического оборудования) | Контролируемое загрязняющее вещество |  | Наименование и тип приборов АСК | Год ввода АСК в эксплуатацию, планируемый или фактический |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | код | наименование |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0002 | Котельный цех. Котлоагрегаты ТГМ-84 Б ст.6-10 | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | АСК на основе газоанализаторов ULTRAMAT 23 | 2021 |
|  |  | 0304 | Азот (II) оксид (азота оксид) |  |  |
|  |  | 0330 | Сера диоксид |  |  |
|  |  | 0337 | Углерод оксид |  |  |
|  |  | 0380 | Углерода диоксид |  |  |
| 0003 | Котельный цех. Котлоагрегаты ТМ-84 ст.3, ТГМ-84 А ст.5 | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | АСК на основе газоанализаторов ULTRAMAT 23, измеритель скорости и объема "Durag" тип D-FL-200 | 2017 |
|  |  | 0304 | Азот (II) оксид (азота оксид) |  |  |
|  |  | 0330 | Сера диоксид |  |  |
|  |  | 0337 | Углерод оксид |  |  |
|  |  | 0380 | Углерода диоксид |  |  |
| 0091 | Пиково-резервный энергоисточник филиала «Новополоцкая ТЭЦ» Газовая турбина ГТУ SGT-800 | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | Газоанализаторы ULTRAMAT 23, анализатор кислорода SICK ZIRKOR200, оптический расходомер инфакрасный корреляции VCEM5100, пылемер SICK DUSTHUNTER SB30 | 2023 |
|  |  | 0304 | Азот (II) оксид (азота оксид) |  |  |
|  |  | 0330 | Сера диоксид |  |  |
|  |  | 0337 | Углерод оксид |  |  |
|  |  | 0380 | Углерода диоксид |  |  |
|  |  | 2902 | Твердые частицы |  |  |
| 0092 | Пиково-резервный энергоисточник филиала «Новополоцкая ТЭЦ» Газовая турбина ГТУ SGT-800 | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | Газоанализаторы ULTRAMAT 23, анализатор кислорода SICK ZIRKOR200, оптический расходомер инфакрасный корреляции VCEM5100, пылемер SICK DUSTHUNTER SB30 | 2023 |
|  |  | 0304 | Азот (II) оксид (азота оксид) |  |  |
|  |  | 0330 | Сера диоксид |  |  |
|  |  | 0337 | Углерод оксид |  |  |
|  |  | 0380 | Углерода диоксид |  |  |
|  |  | 2902 | Твердые частицы |  |  |

VIII. Предложения по нормативам допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух

Таблица 15

| Загрязняющее вещество |  |  |  |  | Номера источников выбросов | Нормативы допустимых выбросов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование |  | Код вещества | Класс опасности |  | на 2022 год |  |  | на 2023-2025 гг. |  | на 2026-2032 гг. |  |
|  |  |  |  |  |  | г/с |  | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Для объекта воздействия на атмосферный воздух: Производственная площадка филиала «Новополоцкая ТЭЦ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование и местонахождение объекта воздействия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) |  | 0301 | 2 | 0002,0003, 0028, 0039, 0040, 0055, 0056, 6008 | 230,124 | 1611,081 |  | 230,124 | 1826,176 | 230,124 | 1611,081 |
| 2 | Азот (II) оксид (азота оксид) |  | 0304 | 3 | 0002,0003 | - | 261,799 |  | - | 296,752 | - | 261,799 |
| 3 | Бенз/а/пирен |  | 0703 | 1 | 0002,0003 | 0,001139 | 0,005509 |  | 0,001139 | 0,009917 | 0,001139 | 0,005509 |
| 4 | Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий) |  | 0124 | 1 | 0002,0003 | 0,001119 | 0,000764 |  | 0,001119 | 0,003058 | 0,001119 | 0,000764 |
| 5 | Медь и ее соединения (в пересчете на медь) |  | 0140 | 2 | 0002,0003 | 0,009 | 0,006 |  | 0,009 | 0,022 | 0,009 | 0,006 |
| 6 | Метан |  | 0410 | 4 | 0057-0065 | 135,19 | 1,658 |  | 135,19 | 1,658 | 135,19 | 1,658 |
| 7 | Мышьяк, неорганические соединения (в пересчете на мышьяк) |  | 0325 | 2 | 0002,0003 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,002 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Никель и его соединения (в пересчете на никель) |  | 0164 | 2 | 0002,0003 | 0,999 | 0,634 |  | 0,999 | 2,730 | 0,999 | 0,634 |
| 9 | Полихлорированные бифенилы (по суме ПХБ) |  | 3920 | 1 | 0002,0003 | 0,000003 | 0,000002 |  | 0,000003 | 0,000006 | 0,000003 | 0,000002 |
| 10 | Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) |  | 0183 | 1 | 0002,0003 | 0,001132 | 0,001491 |  | 0,001132 | 0,003785 | 0,001132 | 0,001491 |
| 11 | Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец) |  | 0184 | 1 | 0002,0003 | 0,028170 | 0,019260 |  | 0,028170 | 0,077044 | 0,028170 | 0,019260 |
| 12 | Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) |  | 0330 | 3 | 0002,0003 | 1169,517 | 873,657 |  | 1169,517 | 3206,099 | 529,599 | 455,643 |
| 13 | Серная кислота |  | 0322 | 2 | 0032, 0033 | 0,003 | 0,010 |  | 0,003 | 0,010 | 0,003 | 0,010 |
| 14 | Сероводород |  | 0333 | 2 | 0031 | 0,009 | 0,001 |  | 0,009 | 0,001 | 0,009 | 0,001 |
| 15 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | 2902 | 3 | 0002, 0003, 0018, 0019, 0024, 0025, 0026, 0027, 0034, 0037, 0038, 0041, 0042, 0043, 0044, 0045, 0048, 0049, 0050, 0053, 0054 | 14,077 | 12,271 |  | 14,077 | 39,157 | 14,077 | 12,271 |
| 16 | Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19 |  | 2754 | 4 | 6001, 6002 | 0,129 | 1,825 |  | 0,129 | 1,825 | 0,129 | 1,825 |
| 17 | Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 |  | 0401 | 4 | 0004, 0005, 0006, 0031 | 1,827 | 0,399 |  | 1,827 | 0,399 | 1,827 | 0,399 |
| 18 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ), в т.ч. залповый выброс |  | 0337 | 4 | 0002, 0003, 0028, 0030, 0039, 0040, 0055, 0056, 6008 | 132,785 | 526,940 |  | 132,785 | 629,374 | 132,785 | 526,940 |
| 19 | Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор): гидрофторид |  | 0342 | 2 | 0028, 0039, 0040, 0055, 0056 | 0,002 | 0,003 |  | 0,002 | 0,003 | 0,002 | 0,003 |
| 20 | Хром (VI) |  | 0203 | 1 | 0028, 0039, 0040, 0056, 6008 | 0,000536 | 0,000322 |  | 0,000536 | 0,000322 | 0,000536 | 0,000322 |
| 21 | Хрома трехвалентное соединение (в пересчете на Cr-3+) |  | 0228 | б/кл | 0002, 0003 | 0,012 | 0,008 |  | 0,012 | 0,030 | 0,012 | 0,008 |
| Итого веществ I класса опасности |  |  |  |  | х | х | 0,027348 |  | х | 0,094132 | х | 0,027348 |
| Итого веществ II класса опасности |  |  |  |  | х | х | 1611,735 |  | х | 1828,944 | х | 1611,735 |
| Итого веществ III класса опасности |  |  |  |  | х | х | 1147,727 |  | х | 3542,008 | х | 729,713 |
| Итого веществ IV класса опасности |  |  |  |  | х | х | 530,822 |  | х | 633,256 | х | 530,822 |
| Итого веществ без класса опасности |  |  |  |  | х | х | 0,008 |  | х | 0,030 | х | 0,008 |
| ВСЕГО для объекта воздействия |  |  |  |  | х | х | 3290,319348 |  | х | 6004,332132 | х | 2872,305348 |
| Суммарно по объектам воздействия природопользователя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого веществ I класса опасности |  |  |  |  | х | х | 0,027348 |  | х | 0,094132 | х | 0,027348 |
| Итого веществ II класса опасности |  |  |  |  | х | х | 1611,735 |  | х | 1828,944 | х | 1611,735 |
| Итого веществ III класса опасности |  |  |  |  | х | х | 1147,727 |  | х | 3542,008 | х | 729,713 |
| Итого веществ IV класса опасности |  |  |  |  | х | х | 530,822 |  | х | 633,256 | х | 530,822 |
| Итого веществ без класса опасности |  |  |  |  | х | х | 0,008 |  | х | 0,030 | х | 0,008 |
| ИТОГО |  |  |  |  | х | х | 3290,319348 |  | х | 6004,332132 | х | 2872,305348 |

IX. Обращение с отходами производства

Баланс отходов

Таблица 17

|  |  |  |  | Прогнозируемые показатели образования отходов, тонн |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Операция | Степень опасности и класс опасности опасных отходов | Фактическое количество отходов, т/год | 2022, 2026-2032 | 2023-2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  | 1,500 | 1,500 |
| 2 |  | 13 | 1423 | 3180 | 3180 |
| 3 |  | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 4 |  | 2 | 0 | 13,417 | 53,833 |
| 5 |  | 3 | 4338,948 | 5426,477 | 5426,477 |
| 6 |  | 4 | 117,71 | 1995,09 | 1995,09 |
| 7 |  | Неопасные | 110,12 | 2774,00 | 2774,00 |
| 8 |  | С неустановленным классом опасности | 0,19 | 2,00 | 2,00 |
| 9 | ИТОГО образование и поступление |  | 4567,462 (1423 шт.) | 10212,484 (3180 шт.) | 10252,900 (3180 шт.) |
| 10 | Передача отходов другим субъектам хозяйствования с целью использования и (или) обезвреживания | 1 | 0,494 | 1,500 | 1,500 |
| 11 |  | 13 | 1423 | 3180 | 3180 |
| 12 |  | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 13 |  | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 |  | 3 | 5,278 | 114,700 | 114,700 |
| 15 |  | 4 | 84,08 | 1745,20 | 1745,20 |
| 16 |  | Неопасные | 52,81 | 2558,00 | 2558,00 |
| 17 |  | С неустановленным классом опасности | 0,19 | 2,00 | 2,00 |
| 18 | ИТОГО передано отходов |  | 142,852 (1423 шт.) | 4421,40 (3180 шт.) | 4421,40 (3180 шт.) |
| 19 | Обезвреживание отходов | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 |  | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 21 |  | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 22 |  | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 23 |  | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 24 |  | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ИТОГО на обезвреживание |  | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Использование отходов | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 |  | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 28 |  | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 29 |  | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 30 |  | Неопасные | 0 | 0 | 0 |
| 31 | ИТОГО на использование |  | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Хранение отходов | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 33 |  | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 34 |  | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 35 |  | 2 | 0 | 13,417 | 53,833 |
| 36 |  | 3 | 3408,67 | 4119,000 | 4119,000 |
| 37 |  | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 38 |  | Неопасные | 0 | 0 | 0 |
| 39 |  | С неустановленным классом опасности | 0 | 0 | 0 |
| 40 | ИТОГО на хранение |  | 3408,67 | 4132,417 | 4172,833 |
| 41 | Захоронение отходов | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 42 |  | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 43 |  | 3 | 925,000 | 1192,777 | 1192,777 |
| 44 |  | 4 | 33,63 | 249,89 | 249,89 |
| 45 |  | Неопасные | 57,31 | 216,00 | 216,00 |
| 46 |  | С неустановленным классом опасности | 0 | 0 | 0 |
| 47 | ИТОГО на захоронение |  | 1015,94 | 1658,667 | 1658,667 |

Обращение с отходами с неустановленным классом опасности

Таблица 18

| Наименование отхода | Код отхода | Фактическое количество отходов, запрашиваемое для хранения, тонн | Объект хранения, его краткая характеристика | Запрашиваемый срок действия допустимого объема хранения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - | - | - | - | - |

X. Предложение по количеству отходов производства, планируемых к хранению

и (или) захоронению

| Наименование отхода | Код отхода | Степень опасности и класс опасности опасных отходов | Наименование объекта хранения и (или) захоронения отходов | Количество отходов, направляемое на хранение/захоронение, тонн |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на 2022, 2026-2032 гг. | на 2023-2025 гг. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| На хранение |  |  |  |  |  |
| Шлам ванадийсодержащий | 3164201 | 2 | Шламоотвал технологических отходов Новополоцкой ТЭЦ | 13,417 | 53,833 |
| Осадки химводоподготовки | 8410500 | 3 | Шламоотвал технологических отходов Новополоцкой ТЭЦ | 4119,000 | 4119,000 |
| На захоронение |  |  |  |  |  |
| Обувь кожаная рабочая, потерявшая потребительские свойства | 1471501 | 4 | УП «Биомехзавод бытовых вторресурсов» Полигон ТКО | 1,00 | 1,00 |
| Опилки древесные промасленные (содержание масел – менее 15%) | 1721101 | 3 | УП «Биомехзавод бытовых вторресурсов» Полигон ТКО | 2,000 | 2,000 |
| Зола и шлак топочных установок | 3130200 | 3 | УП «Биомехзавод бытовых вторресурсов» Полигон ТКО | 20,000 | 20,000 |
| Известь-недопал-основное вещество CaO+CaCO3 | 3146503 | 3 | УП «Биомехзавод бытовых вторресурсов» Полигон ТКО | 1131,000 | 1131,000 |
| Отработанные масляные фильтры | 5492800 | 3 | УП «Биомехзавод бытовых вторресурсов» Полигон ТКО | 0,172 | 0,172 |
| Гетинакс, текстолит | 5710900 | 3 | УП «Биомехзавод бытовых вторресурсов» Полигон ТКО | 0,500 | 0,500 |
| Ионообменная смола отработанная марки АБ-17 | 5712402 | 3 | УП «Биомехзавод бытовых вторресурсов» Полигон ТКО | 30,000 | 30,000 |
| Отходы стеклопластика | 5740500 | 3 | УП «Биомехзавод бытовых вторресурсов» Полигон ТКО | 5,000 | 5,000 |
| Отходы паронита | 5750301 | 3 | УП «Биомехзавод бытовых вторресурсов» Полигон ТКО | 1,000 | 1,000 |
| Остатки латекса | 5750500 | 3 | УП «Биомехзавод бытовых вторресурсов» Полигон ТКО | 0,200 | 0,200 |
| Отработанные фильтр полотна | 5820111 | 3 | УП «Биомехзавод бытовых вторресурсов» Полигон ТКО | 1,000 | 1,000 |
| Обтирочный материал, загрязненный маслами | 5820601 | 3 | УП «Биомехзавод бытовых вторресурсов» Полигон ТКО | 1,905 | 1,905 |
| Стеклобой от кинескопов | 3140818 | 4 | УП «Биомехзавод бытовых вторресурсов» Полигон ТКО | 0,50 | 0,50 |
| Отходы абразивных материалов в виде пыли и порошка | 3144402 | 4 | УП «Биомехзавод бытовых вторресурсов» Полигон ТКО | 0,50 | 0,50 |
| Сульфоуголь отработанный | 3145300 | 4 | УП «Биомехзавод бытовых вторресурсов» Полигон ТКО | 150,00 | 150,00 |
| Смесь окалины и сварочного шлака | 3510203 | 4 | УП «Биомехзавод бытовых вторресурсов» Полигон ТКО | 0,40 | 0,40 |
| Металлическая тара, загрязненная ЛКМ | 3510602 | 4 | УП «Биомехзавод бытовых вторресурсов» Полигон ТКО | 0,89 | 0,89 |
| Отходы кабелей | 3531400 | 4 | УП «Биомехзавод бытовых вторресурсов» Полигон ТКО | 5,00 | 5,00 |
| Ионообменная смола отработанная марок КУ-28, КУ-2 | 5712403 | 4 | УП «Биомехзавод бытовых вторресурсов» Полигон ТКО | 90,00 | 90,00 |
| Изношенная спецодежда хлопчатобумажная и другая | 5820903 | 4 | УП «Биомехзавод бытовых вторресурсов» Полигон ТКО | 1,50 | 1,50 |
| Острые предметы обеззараженные (обезвреженные) | 7710102 | 4 | УП «Биомехзавод бытовых вторресурсов» Полигон ТКО | 0,10 | 0,10 |
| Отходы производства, подобные отходам жизнедеятельности населения | 9120400 | н/о | УП «Биомехзавод бытовых вторресурсов» Полигон ТКО | 216,00 | 216,00 |

XI. Предложения по плану мероприятий по охране окружающей среды

Таблица 20

| № п/п | Наименование мероприятия, источника финансирования | Срок выполнения | Цель | Ожидаемый эффект (результат) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Мероприятия по охране и рациональному использованию вод |  |  |  |  |
| 1.1 | Реконструкция карт шламоотвала, 2-й этап: -очистка карт №6,8 от шлама; - замена всех существующих шламопроводов на территории Новополоцкой ТЭЦ на базальтостеклопластиковые (внутри корпуса ХВО-3 до узла соединения между осями 27-25 и по эстакаде от корпуса ХВО-2 до корпуса ХВО-3) | 2021-2023 | Снижение антропогенного воздействия на ручей Дручанка | Снижение концентрации сульфат-иона в сточных водах, сбрасываемых после шламоотвала в ручей Дручанка; исключение поступления шлама в окружающую среду |
| 1.2 | Реализация проекта «Реконструкция ХВО Новополоцкой ТЭЦ. 1 этап». Корректировка | 2021-2023 | Модернизация оборудования химического цеха, снижение концентрации сульфат-иона в составе сточных вод, сбрасываемых после шламоотвала в ручей Дручанка | Сокращение поступления сульфат-иона в водный объект ручей Дручанка |
| 2. Мероприятия по охране атмосферного воздуха |  |  |  |  |
| 2.1 | Режимная наладка котлов при сжигании мазута во всем диапазоне нагрузок с целью снижения концентрации оксидов азота в уходящих газах до норм ЭкоНиП | 2023-2026 | Снижение концентрации оксидов азота в уходящих дымовых газах при сжигании мазута до норм ЭкоНиП | Снижение концентрации NOx |
| 2.2 | При низкой эффективности результатов РНИ – модернизация котлов с внедрением следующих методов или их комбинаций: рециркуляция дымовых газов, ступенчатое и нестехиометрическое сжигание топлива, совершенствование конструкции горелок с оптимизацией места установки горелок в топке, замена горелок на малотоксичные, впрыск пара. |  |  |  |
| 2.3 | Снижение доли мазута в общем объеме используемого топлива. Использование мазута с пониженным содержанием серы. | 31.12.2025 | Сокращение использования высокосернистого вида топлива | Сокращение валового выброса серы диоксида (SO2) в атмосферный воздух |
| 3. Мероприятия по уменьшению объемов (предотвращению) образования отходов производства и вовлечению их в хозяйственный оборот |  |  |  |  |
| 3.1 | Приобретение дополнительных контейнеров для сбора вторичных материальных ресурсов | 2023-2026 | Создание условий для раздельного сбора отходов | Вовлечение отходов в гражданский оборот в качестве вторичного сырья |
| 4. Иные мероприятия по рациональному использованию природных ресурсов и охране окружающей среды |  |  |  |  |
| 4.1 | - | - | - | - |

XII. Предложения по отбору проб и проведению измерений в области

охраны окружающей среды

Таблица 21

| № п/п | Объект отбора проб и проведения измерений | Производственная (промышленная) площадка, цех, участок | Номер источника, пробной площадки (точки контроля) на карте-схеме | Точка и (или) место отбора проб, их доступность | Частота мониторинга (отбора проб и проведения измерений) | Параметр или загрязняющее вещество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Сброс сточных вод |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Точки 1,8,9 карты схемы по отбору проб сточных вод | Сбросной канал выпуск нормативно-чистых производственных сточных вод в р. Зап. Двина (выпуск №4) | Точки 1,8,9 карты схемы по отбору проб сточных вод | Точки отбора проб находятся в створе выпуска сточных вод, выше и ниже створа сброса сточных вод в водоток; точки доступны для отбора проб | 2 раза в месяц | pH, БПК5, ХПКсr, температура, минерализация воды, концентрация взвешенных веществ, фосфора общего, аммоний-иона, хлорид-иона, сульфат-иона, нефтепродуктов |
| 2 | Точки 2а, 2, 5, 4 карты-схемы по отбору проб сточных вод | Выпуск поверхностных и производственных сточных вод в ручей Дручанка (выпуск №1) | Точки 2а, 2, 5, 4 карты-схемы по отбору проб сточных вод | Точки отбора проб находятся на входе на песколовку, в створе выпуска сточных вод, выше и ниже створа сброса сточных вод в водоток; точки доступны для отбора проб | 1 раз в квартал | pH, БПК5, ХПКсr, температура, минерализация воды, концентрация взвешенных веществ, фосфора общего, аммоний-иона, хлорид-иона, сульфат-иона, нефтепродуктов |
| 3 | Точки 3а,3,4,6 карты-схемы по отбору проб сточных вод | Шламоотвал, выпуск сточных вод в ручей Дручанка (выпуск №3) | Точки 3а,3,4,6 карты-схемы по отбору проб сточных вод | Точки отбора проб находятся на входе в шламоотвал, в створе выпуска сточных вод, выше и ниже створа сброса сточных вод в водоток; точки доступны для отбора проб. | 1 раз в месяц | pH, БПК5, ХПКсr, температура, минерализация воды, концентрация взвешенных веществ, фосфора общего, аммоний-иона, хлорид-иона, сульфат-иона, нефтепродуктов |
| 4 | Точка 7 карты-схемы по отбору проб сточных вод | Выпуск смешанных сточных вод с водоотводящего канала в р. Западная Двина | Точка 7 карты-схемы по отбору проб сточных вод | Точка отбора проб находится в створе выпуска сточных вод, доступна для отбора проб | 1 раз в месяц | Концентрация сульфат-иона |
| Подземные воды в местах расположения выявленных или потенциальных источников их загрязнения |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Точки 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16 карты-схемы по отбору проб подземных вод | Шламоотвал технологических отходов филиала «Новополоцкая ТЭЦ», скважины фоновая (2) и наблюдательные (1,3,5,6,7,8,9,10,11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16) | Точки 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16 карты-схемы по отбору проб подземных вод | Точки отбора находятся в районе расположения карт шламоотвала Новополоцкой ТЭЦ; точки доступны для отбора проб | 1 раз в год в весенний период | Уровень воды, температура, рН Минерализация воды, концентрация аммоний-иона (в пересчете на азот), нитрат-иона (в пересчете на азот), фосфат-иона (в пересчете на фосфор), хлорид-иона, сульфат-иона, СПАВ, железа общего, кадмия, марганца, меди, никеля, ртути, свинца, хрома, цинка, фенолов, нефтепродуктов |
| Объект наблюдений почвы (грунты) в местах расположения выявленных или потенциальных источников их загрязнения |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Пробные площадки на территории предприятия и его санитарно-защитной зоне, промышленная зона Новополоцк-5 | Производственная площадка Новополоцкой ТЭЦ и ее санитарно-защитная зона | В соответствии с требованиями ТНПА | В соответствии с требованиями ТНПА | 1 раз в 3 года | Концентрация нефтепродуктов, кадмия, меди, цинка. свинца, никеля, ртути, бенз(а)пирена |
| Выбросы в атмосферный воздух |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух объекта воздействия на атмосферный воздух производственная площадка филиала «Новополоцкая ТЭЦ» РУП «Витебскэнерго», подлежащие локальному мониторингу, отбору проб и проведению измерений в области охраны окружающей среды в соответствии с актами законодательства об охране окружающей среды | Объект воздействия на атмосферный воздух филиала «Новополоцкая ТЭЦ» (промозона Новополоцк) | Источники выбрсов котельного цеха №№0002,0003 | В соответствии с требованиями ТНПА | В соответствии с требованиями ТНПА | Установленный в соответствии с требованиями ТНПА, в т.ч. ТНПА |

XIII. Вывод объекта из эксплуатации и восстановительные меры

XIV. Система управления окружающей средой

Не предусматривается

Таблица 22

| № п/п | Показатель | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наличие структуры управления окружающей средой и распределенные сферы ответственности за эффективность природоохранной деятельности | - |
| 2 | Определение, оценка значительного воздействия на окружающую среду и управление им | - |
| 3 | Информация о соблюдении требований ранее выдаваемых природоохранных разрешений | - |
| 4 | Выполненные за период действия ранее выданных природоохранных разрешений мероприятия по охране окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, сокращению образования отходов | - |
| 5 | Принятие экологической политики и определение задач и целевых показателей | Прилагаются экологическая политика (если она существует), цели и целевые показатели |
| 6 | Наличие программы экологического усовершенствования для осуществления задач и целевых показателей | - |
| 7 | Меры оперативного контроля для предотвращения и минимизации значительного воздействия на окружающую среду | - |
| 8 | Готовность к чрезвычайным ситуациям и меры реагирования на них | - |
| 9 | Информационное взаимодействие: внутреннее, внутри структуры управления, и внешнее, в том числе с общественностью | - |
| 10 | Управление документацией и учетными документами в области охраны окружающей среды: кем и как создаются, ведутся и хранятся обязательные учетные документы, и другая документация системы управления окружающей средой | - |
| 11 | Подготовка персонала: надлежащие процедуры подготовки всего соответствующего персонала, включая персонал лабораторий, осуществляющих отбор проб и измерения (испытания) в области охраны окружающей среды | - |
| 12 | Мониторинг и измерение показателей деятельности: ключевые экологические показатели деятельности и порядок мониторинга и обзора прогресса на непрерывной основе | - |
| 13 | Меры по устранению нарушений: порядок анализа несоответствия системе управления окружающей средой (в том числе несоблюдения требований нормативных правовых актов) и принятия мер по предотвращению их повтора | - |
| 14 | Информация о проводимом аудите или самоконтроле: регулярный самоконтроль, независимый аудит с целью проверки того, что все виды деятельности осуществляются в соответствии с требованиями законодательства | - |
| 15 | Обзор управления и отчетность в области охраны окружающей среды: процедура проведения обзора высшим руководством (ежегодного или связанного с циклом аудита), представление отчетности, требуемое комплексным природоохранным разрешением, и представление отчетности о достижении внутренних задач и целевых показателей | - |

| Настоящим | филиал «Новополоцкая ТЭЦ» РУП «Витебскэнерго» |
| --- | --- |
|  | (наименование юридического лица, фамилия, собственное имя, отчество |
| (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя) |  |

подтверждает, что:

информация, указанная в настоящем заявлении, является достоверной, полной и точной;

не возражает против размещения общественного уведомления и заявления на официальном сайте в глобальной компьютерной сети Интернет областного и Минского городского комитетов природных ресурсов и охраны окружающей среды.

| Первый заместитель директора - |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| главный инженер |  |  |  |  | Е.В.Мойсеня |
|  |  |  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы) |
| 30.11.2022 |  |  |  |  |  |
| (дата) |  |  |  |  |  |

| 1 Общегосударственный классификатор Республики Беларусь ОКРБ 005-2011 «Виды деятельности», утвержденный постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 5 декабря 2011 г. № 85. 2 Заполняется с учетом значений, установленных в проектной документации по объектам водоснабжения и водоотведения, связанным с добычей (изъятием) вод и (или) сбросом сточных вод в окружающую среду, и утвержденных индивидуальных технологических нормативов водопользования. 3 Указывается количество ртутьсодержащих отходов (ртутных термометров, использованных или испорченных, отработанных люминесцентных трубок и ртутных ламп, игнитронов) в штуках. 4 Указывается количество отходов, содержащих полихлорированные бифенилы (далее – ПХБ) (силовых трансформаторов с охлаждающей жидкостью на основе ПХБ, силовых конденсаторов с диэлектриком, пропитанным жидкостью на основе ПХБ, малогабаритных конденсаторов с диэлектриком на основе ПХБ) в штуках. |  |
| --- | --- |