ЗАЯВЛЕНИЕ

| 31.01.2023 |  |
| --- | --- |
| (число, месяц, год) |  |

Настоящим заявлением Филиал Витебского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики «Витебскэнерго» «Лукомльская ГРЭС»

211162, Витебская область, Чашницкий район, г. Новолукомль, Лукомльское шоссе, 10

(полное наименование юридического лица в соответствии с уставом, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя, место нахождения эксплуатируемых природопользователем объектов)

просит выдать комплексное природоохранное разрешение на 10 лет.

I. Общие сведения

Таблица 1

| № строки | Наименование данных | Данные |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Место государственной регистрации юридического лица, место жительства индивидуального предпринимателя | 211162, Витебская область, Чашникский район, г. Новолукомль, Лукомльское шоссе, 10 |  |  |
| 2 | Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя | Директор Мацарский Кирилл Анатольевич |  |  |
| 3 | Телефон, факс приемной, электронный адрес, интернет-сайт | Телефон: 8(02133)38359 Факс: 8(02133)34541, 8(02133)34539 e-mail: lgres@vitebsk.by интернет-сайт: www.vitebsk.energo.by |  |  |
| 4 | Вид деятельности основной по ОКЭД1 | 35111 – производство электроэнергии тепловыми электростанциями |  |  |
| 5 | Учетный номер плательщика | 300000252 |  |  |
| 6 | Дата и номер регистрации в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | От 30 декабря 1996 г. Решением Администрации Октябрьского района г. Витебска, с регистрационным номером 300000252 |  |  |
| 7 | Наименование и количество обособленных подразделений юридического лица | Филиал Витебского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики «Витебскэнерго» «Лукомльская ГРЭС» |  |  |
| 8 | Количество работающего персонала | 1573 |  |  |
| 9 | Количество абонентов и (или) потребителей, подключенных к централизованной системе | водоснабжения | нет |  |
|  |  | водоотведения | нет |  |
|  |  | (канализации) |  |  |
| 10 | Наличие аккредитованной лаборатории | 1. Экологическая лаборатория аттестат аккредитации №BY/112 2.2416 от 29.03.2002 Срок действия: с 31.03.2021 по 31.03.2026 2. Испытательная лаборатория цеха наладки и испытаний оборудования аттестат аккредитации №BY/112 2.1850 от 15.08.2001 Срок действия: с 15.08.2020 по 15.08.2025 |  |  |
| 11 | Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) специалиста по охране окружающей среды, номер рабочего телефона | Мацарский Кирилл Анатольевич 8(02133)38351 |  |  |
| 12 | Сведения, предусмотренные в абзаце девятом части первой пункта 5 статьи 14 Закона Республики Беларусь «Об основах административных процедур» (в случае оплаты посредством использования автоматизированной информационной системы единого расчетного и информационного пространства) | Оплата посредством использования автоматизированной информационной системы единого расчетного и информационного пространства не производится |  |  |

II. Данные о месте нахождения эксплуатируемых природопользователем объектов, оказывающих воздействие на окружающую среду

Информация об основных и вспомогательных видах деятельности

Таблица 2

| № п/п | Наименование производственной (промышленной) площадки (обособленного подразделения, филиала) | Вид деятельности по ОКЭД1 | Место нахождения | Занимаемая территория, га | Дата ввода в эксплуатацию (последней реконструкции) | Проектная мощность/ фактическое производство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Филиал Витебского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики «Витебскэнерго» «Лукомльская ГРЭС» | 35111 – производство электроэнергии тепловыми электростанциями | 211162, Витебская область, Чашникский район, г. Новолукомль, Лукомльское шоссе, 10 | 75,28 | ЛГРЭС – 22 декабря 1969 г.; ПГУ-400МВт – 29 мая 2014г.; Котельная установка (паровые котлы Е-50) – 3 декабря 2020 г. | Электрическая мощность – 2889,5 МВт; Тепловая – 180 Гкал/час |

Сведения о состоянии производственной  (промышленной)  площадки  согласно  карте-схеме

| на | 1 | листе. |
| --- | --- | --- |

III. Производственная программа

Таблица 3

| № п/п | Вид деятельности основной по ОКЭД1 | Прогнозируемая динамика объемов производства в % к проектной мощности или фактическому производству |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Теплоэнергия, Гкал | 86192 | 86192 | 86192 | 86767 | 86767 | 86767 | 86767 | 86767 | 86767 | 86767 | 86767 |
| 2. | % к фактическому производству (88953 Гкал) | 97 | 97 | 97 | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 97,5 |
| 3. | Электроэнергия, тыс. кВт/ч | 9950000 | 9950000 | 9950000 | 4311158 | 4311158 | 4311158 | 4311158 | 4311158 | 4311158 | 4311158 | 4311158 |
| 4. | % к фактическому производству (9562628 тыс.кВт/ч) | 104 | 104 | 104 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 5. | Подпитка теплосети, м3 | 22385 | 22385 | 22385 | 22385 | 22385 | 22385 | 22385 | 22385 | 22385 | 22385 | 22385 |

Возможно увеличение либо уменьшение объемов производства на запрашиваемый срок действия комплексного природоохранного разрешения.

IV. Сравнение планируемых (существующих) технологических процессов (циклов) с наилучшими доступными техническими методами

| Таблица 4 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование технологического процесса (цикла, производственной операции) | Краткое описание технологического процесса (цикла, производственной операции) |  |  | Ссылка на источник информации, содержащий детальную характеристику наилучшего доступного технического метода |  | Сравнение и обоснование различий в решении |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |
| 1. Доставка, подготовка и подача топлива | Основным топливом является природный газ. Лукомльская ГРЭС имеет развитую схему газового хозяйства с двумя независимыми подводами газа через газорегуляторные пункты ГРП-1 и 2. Газ с ГРС по двум газопроводам диаметром 730х8 мм и давлением 1,2 МПа (12 кгс/см2) подается к ГРП-1 и ГРП-2. Номинальная пропускная способность каждого ГРП равна 300х103 м3/ч. Максимальная пропускная способность каждого ГРП 450х103 м3/ч. Природный газ не имеет цвета и запаха. Поэтому перед подачей к потребителю газ одорируют, т.е. вводят в него определённые количества обладающих резким и специфическим запахом, летучих соединений (из расчёта 16 г этилмеркаптана С2Н5SН на 1000 м3 природного газа). В случае утечки газа в помещении запах обнаруживается при концентрациях не опасных как по условиям взрыва, так и по токсичности. Однако, по согласованию организации, поставляющей газ, с администрацией электростанции газ подаётся неодорированным. Поэтому помещение котельного отделения оснащено газоанализаторами (тип СТМ-10) для обнаружения утечки природного газа. Резервное топливо – мазут. Для хранения и подготовки мазута к сжиганию на мазутном хозяйстве имеются: –10 железобетонных резервуаров емкостью 10 000 м3; – 16 металлических резервуаров емкостью 10 000 м3; |  |  | Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants, July 2006 |  | Применяемые этапы доставки, подготовки и подачи топлива соответствуют НДТМ |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |
|  | – 2 металлических резервуара емкостью 20 000 м3; Резервуары оборудованы: – трубопроводами заполнения, рециркуляции и всаса мазута; – указателями уровня и температуры мазута; – на случай пожара – датчиками оповещения ИП-103-2 (на металлических резервуарах №№11÷26 – по 2 шт. на каждом; №№27÷28 – по 4 шт. на каждом; на железобетонных – отсутствуют); – замерным люком для отбора проб мазута и измерения уровня; – люками-лазами и внутренними лестницами (на железобетонных резервуарах); – дыхательными клапанами; – пеногенераторами ГПС-600 в количестве 10 шт. на каждом металлическом резервуаре V=10000 м3 и ГПССК-2000 на резервуарах V=20000 м3 по 5 шт. на каждом, системой пенного пожаротушения на металлических резервуарах и разводкой пенного пожаротушения на железобетонных резервуарах; – молниеотводами. Мазут предварительно подогревается паром в емкостях хранения. Обвалование резервуаров и покрытие площадок внутри их обвалования содержится в исправном состоянии. Места прохода труб через обвалования уплотнены. Покрытие площадок внутри обвалования резервуаров имеет уклон 0,1÷0,25 в сторону колодцев для отвода ливневых вод. Объем обвалования равен объему сооружения. Мазут под слив поступает в железнодорожных цистернах грузоподъемностью 50, 60 и 120 тонн. Для спуска в цистерну имеется внутренняя лестница. Люк цистерны закрывается крышкой, закреплённой 8-ю гайками-барашками. Под крышку ставится прокладка из бензоморозо-стойкой резины, хорошо работающей в пределах температур от -50 до +100°С. На котлах ТГМП-114 установлено по 12 газо-мазутных горелок производительностью 6,6х103 м3/ч газа. На котлах ТГМП-314 установлено 16 газо-мазутных горелок производительностью 5,00х103 м3/ч газа. |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 |
| 2. Сжигание топлива | Расчетный КПД энергетических котлов блоков ст. №№ 1-9 при сжигании газа: |  |  |  | Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants, July 2006, стр.409, 415,478 | Для осуществления реакции горючих компонентов топлива с кислородом необходима достаточно высокая температура для воспламенения, тщательное перемешивание топлива, а также время, достаточное для полного сгорания. Наиболее эффективным для сжигания является природный газ. Применяемые технологии сжигания топлива соответствуют НДТМ |
|  | КПД при нагрузке |  |  |  |  |  |
|  | № блока тип котла | 100% | 70% |  |  |  |
|  | Условия |  |  |  |  |  |
|  | ст. №1 ТГМП-114 | 93,62 | 94,20 |  |  |  |
|  | ТХВ=32ОС |  |  |  |  |  |
|  | ст. №2 ТГМП-114 | 94,20 | 94,70 |  |  |  |
|  | ТХВ=32ОС |  |  |  |  |  |
|  | ст. №3 ТГМП-114 | 94,39 | 94,73 |  |  |  |
|  | ТХВ=32ОС |  |  |  |  |  |
|  | ст. №4 ТГМП-114 | 94,78 | 95,18 |  |  |  |
|  | ТХВ=32ОС |  |  |  |  |  |
|  | ст. №5 ТГМП-314 | 93,75 | 94,21 |  |  |  |
|  | ТХВ=32ОС |  |  |  |  |  |
|  | ст. №6 ТГМП-314 | 94,19 | 94,49 |  |  |  |
|  | ТХВ=32ОС |  |  |  |  |  |
|  | ст. №7 ТГМП-314 | 94,20 | 94,46 |  |  |  |
|  | ТХВ=32ОС |  |  |  |  |  |
|  | ст. №8 ТГМП-314 | 93,76 | 94,21 |  |  |  |
|  | ТХВ=32ОС |  |  |  |  |  |
|  | Расчетный КПД энергетических котлов блоков ст. №№ 1-8 при сжигании мазута: |  |  |  |  |  |
|  | КПД при нагрузке |  |  |  |  |  |
|  | № блока тип котла | 100% | 70% |  |  |  |
|  | Условия |  |  |  |  |  |
|  | ст. №1 ТГМП-114 | 93,09 | 92,85 |  |  |  |
|  | ТХВ=32ОС |  |  |  |  |  |
|  | ст. №2 ТГМП-114 | 93,38 | 93,12 |  |  |  |
|  | ТХВ=32ОС |  |  |  |  |  |
|  | ст. №3 ТГМП-114 | 93,30 | 93,10 |  |  |  |
|  | ТХВ=32ОС |  |  |  |  |  |
|  | ст. №4 ТГМП-114 | 93,40 | 93,19 |  |  |  |
|  | ТХВ=32ОС |  |  |  |  |  |
|  | ст. №5 ТГМП-314 | 93,11 | 92,85 |  |  |  |
|  | ТХВ=32ОС |  |  |  |  |  |
|  | ст. №6 ТГМП-314 | 93,11 | 92,87 |  |  |  |
|  | ТХВ=32ОС |  |  |  |  |  |
|  | ст. №7 ТГМП-314 | 93,11 | 92,85 |  |  |  |
|  | ТХВ=32ОС |  |  |  |  |  |
|  | ст. №8 ТГМП-314 | 93,06 | 92,85 |  |  |  |
|  | ТХВ=32ОС |  |  |  |  |  |
|  | На газовой турбине типа SGT5-4000F производства фирмы «Siemens» На 2-х паровых котлах Е-50-1,4-250ГМ |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |
| 3. Сокращение выбросов в атмосферный воздух |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Сокращение выбросов твёрдых частиц, пыли | Основное производство не предполагает значительного выброса пыли. Основным источником выбросов является подсобное хозяйство ЛГРЭС. На предприятия установлено оборудования сокращающее выбросы твердых частиц и пыли: ГОУ: – деревообрабатывающие станки столярного отделения, ист. 8,9 – циклон с двумя выхлопами Ц-800, Q = 6000 м3/час (каждого); – металообрабатывающие станки, ист. 112 ЗИЛ-900М, 2 ступени, Q = 720 м3/час; – металообрабатывающие станки мастерской РММ, ист. 5 – циклон типа ЦН-11, Q = 3500 м3/час; – металообрабатывающий станок компрессорной, ист. 104 ЗИЛ-900М, 2 ступени, Q = 720 м3/час; – металообрабатывающий станок кислородной станции, ист. 105 ЗИЛ-900М, 2 ступени, Q = 720 м3/час; – металообрабатывающий станок арматурной мастерской, ист. 106 ЗИЛ-900М, 2 ступени, Q = 720 м3/час; – металообрабатывающий станок ремонтной мастерской (сварочное отделение), ист. 107 ПА 218, Q = 800 м3/час; – смесители растворобетонного узла, ист. 123 – циклон типа ЦН-11, Q = 4200 м3/час. |  |  |  | Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants, July 2006, стр.397, 422, 479 | Горение природного газа не является значительным источником выбросов пыли (меньше 5 мг/Нм3) без принятия каких-либо дополнительных технических мер. Для обеспыливания отходящих газов новых и существующих топливо использующих установок НДТМ считается использование электрофильтра (ЭФ) или тканевого фильтра (ТФ), при котором тканевый фильтр, как правило, сокращает уровни выбросов до уровня ниже 5 мг/Нм3. Использование циклонов и механических коллекторов самих по себе не является НДТМ, но их можно использовать на этапе предварительной очистки в газовом тракте. Применяемые методы снижения выбросов твёрдых частиц соответствуют НДТМ. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2. Сокращение выбросов окислов азота | Все котлы оборудованы схемой рециркуляции дымовых газов, которые подаются в кольцевой периферийный канал воздуха горелок. На ГРЭС в настоящее время применяются следующие мероприятия по подавлению образования окислов азота: – организация сжигания топлива с предельно-малыми избытками воздуха; – рециркуляция дымовых газов с их подводом по внешнему каналу горелок; – снижение температуры газов рециркуляции путем разбавления их перетечным воздухом регенеративных воздухоподогревателей; – применение ступенчатого сжигания газа для котлов второй очереди. В газовой турбине применяется камера сгорания сухого типа для подавления выбросов. Выбросы вредных веществ с дымовыми газами осуществляются через стационарные источники выбросов (дымовые трубы). | Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants, July 2006, стр.94-100, 422, 429, 464, 472, 480-482 | Применяемые методы снижения выбросов оксидов азота соответствуют НДТМ. Уровень выбросов, за исключением выбросов оксида азота установкой ПГУ, превышает допустимые значения, указанные в НДТМ. Для достижения допустимых концентраций выбросов в соответствии с НДТМ требуется полная замена котельного оборудования ГРЭС, что экономически нецелесообразно |
| 4.Водоподготовка | Схема полного химического обессоливания предусматривает три ступени очистки воды, т.е. вода проходит последовательную обработку на Н-катионитовых и анионитовых фильтрах I ступени, декарбонизаторе, Н-катионитовых и анионитовых фильтрах II ступени и фильтрах смешанного действия. Проектная производительность ХВО – 350 т/ч обессоленной воды. Установка по приготовлению химочищенной (умягченной) воды предназначена для восполнения потерь в теплосети. Технология приготовления умягченной воды: известкование с коагуляцией (сернокислое железо) в осветлителе, осветление известково-коагулированной воды в механических фильтрах и одноступенчатое натрий-катионирование. Проектная производительность установки – 20 т/ч. | Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants, July 2006, стр. 100, 430, 473 Integrated Pollution Prevention and Control Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from | Применяемые методы водоподготовки соответствуют НДТМ |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Автономная обессоливающая установка предназначена для очистки растопочного и другого загрязненного конденсата, отмывочных вод ФСД БОУ и конденсата подогревателей ОМХ методом химического обессоливания. Производительность АОУ – 80 т/ч. Блочные обессоливающие установки (БОУ) предназначены для очистки конденсата турбин, а также конденсата, возвращаемого из системы собственных нужд (охлаждения двигателей ПЭН, ПТН и др.), и добавочной воды от продуктов коррозии и солей с целью обеспечения норм качества питательной воды. Проектная производительность БОУ – 950 м3/ч конденсата. На предприятии ЛГРЭС хранится известь строительная комовая, которая применяется для очистки сырой воды в осветлителях. Известь хранится на складе сухого хранения, куда поступает в сухом виде в вагонах-хопперах. Выгрузка и хранение извести предусматривается в сухом виде в складе извести в двух железобетонных ячейках, заглубленных до 2м и, вмещающих в себя по 140-150 тонн сухой извести. Выгрузка производится с обеих сторон вагона-хоппера через нижние люки, при пылении персонал использует персональные средства защиты. Гашение извести происходит в ячейке мокрого хранения извести объемом 20 м3, куда известь подаётся с помощью грейферной тележки. Гашеная известь подается в рабочие и приемные мешалки извести при помощи насосного оборудования. Выбросы со склада сухого хранения составляют 0,051 т/год. Аммиак на предприятии используется в виде водного раствора аммиачной воды с концентрацией 25%. С точки зрения НДТМ использование водоаммиачного раствора менее рискованно, чем хранение и погрузка/разгрузка чистого сжиженного аммиака. Технический аммиак хранится в баке емкостью 75 м3, доставляется в баках аммиака и про помощи автомобиль-цистерн, для определения расхода установлен электронный датчик, а также используется рейка. | Storage, July 2006, стр. 83-85, 94 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Производство пара и тепла | Котел ТГМП-114 Топочная камера открытого типа с размером между осями труб в плане 10620×6130 мм. Объем топочного пространства – 1320 м3. Видимые тепловые напряжения: для объема топки 290 103 кВт/м3, или 250×103 ккал/(м3/ч), для площади сечения – 5,75 106 кВт/м2, или 5×106 ккал/(м2/ч). Топочная камера оборудована шестью вихревыми газо-мазутными горелками конструкции ВТИ-ТКЗ, расположенными встречно по три горелки на фронтовой и задней стенах. Горелка – двух поточная. Периферийный поток воздуха закручивается с помощью тангенциальных поворотных лопаток, центральный поток – с помощью неподвижных аксиальных лопаток. Производительность горелки по газу – 6300 м3/ч. Для регулирования температуры свежего пара предусмотрены два впрыска питательной воды: – I впрыск – на входе в средние ширмы; – II впрыск – перед выходным пакетом КПП. Для регулирования температуры вторично перегретого пара предусмотрена рециркуляция дымовых газов. Котел ТГМП-314 Котел оборудован шестнадцатью газо-мазутными горелками конструкции ХФ ЦКБ-ТКЗ, установленными по 8 шт. на фронтовой и задней стенках топки в два яруса. Горелки оснащены тангенциальными регистрами с поворотными лопатками для регулирования крутки воздуха, подаваемого через горелку. В горелку вмонтированы две камеры для подачи газа, образующие внутреннюю и наружную обечайки кольцевого канала для прохода воздуха, подаваемого в топку. Газ подается в поток воздуха на выходе из горелки струями, истекающими из отверстий в газовых камерах. Номинальная производительность одной горелки по газу составляет 5000 м3/ч при нормальных условиях. Из-за обгорания газовых камер горелок при сжигании в них мазута была проведена реконструкция горелок. После реконструкции газ подается в поток воздуха вблизи его выхода из горелки в топку по трубам вваренным в | Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on the application of Best Available Techniques to Industrial Cooling Systems, December 2001, стр. Integrated Pollution Prevention and Control Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants, July 2006 | Применяемые процессы производства пара и тепла соответствуют НДТМ |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | кольцевой газовый коллектор, размещенный вне горелки. Температура перегретого пара регулируется рециркуляцией дымовых газов и вспрысками, а пара промперегрева – рециркуляцией дымовых газов и байпасированием регулирующей ступени промежуточного пароперегревателя. Паровые котлы Е-50-1,4-250 ГМ Установлено два паровых котла Е-50-1,4 -250 ГМ со вспомогательным оборудованием – установка пикового бойлера ПСВ-315-14-23; – организация РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ на котельной с установкой ТСН 6/0,4 кВ; – оснащение сетями и системами связи; – реконструкция системы отопления главного корпуса. Дымовые газы от устанавливаемых паровых котлов отводятся в проектируемую дымовую трубу высотой 45 м и диаметром устья 2 м. В качестве основного топлива принят природный газ, резервного – мазут. Фактическое производство тепла за 2022 год – 88 953 Гкал. |  |  |
| 6. Производство электроэнергии | На Лукомльской ГРЭС установлены турбоагрегаты марки К-300-340-6МР бл.1,2,4, К-300-240-9Мр бл.3, К-300-200-1 бл.5-8 Ленинградского Металлического завода с турбогенераторами ТВВ-320-2 бл.1,2,4-8, ТВВ-350-2УЗ бл.3 завода «Электросила» с водородно-водяным охлаждением. Турбины К-300-240-1, К-300-240-9МР, К-300-240-6Мр ЛМЗ рассчитаны на частоту вращения 3000 об/мин, представляют собой одновальный трехцилиндровый агрегат с промежуточным перегревом пара. Турбины работают с параметрами свежего пара 240 кгс/см2 (23,52Мпа) и 540 оС и температурой пара после промперегрева 540 оС. Энергоблок №9 представлен установкой ПГУ-427, состоящий из: – паротурбины LZN140-12.78/2.937/0.391 Шанхайского паротурбинного завода с номинальным числом оборотов 3000 об/мин, турбина работает с параметрами пара 12,823 МПа и 563оС; – электрогенератора с воздушным охлаждением QF141-2. | Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants, July 2006, стр.40-44. | Применяемые процессы производства электроэнергии соответствуют НДТМ |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Фактическое производство электроэнергии за 2022 год – 9 562 628 тыс. кВт/ч. |  |  |
| 7. Технология охлаждения пара | Охлаждение на предприятии ЛГРЭС происходит при помощи водохранилища-охладителя. Площадь зеркала – 36,7 км²; Длина – 10,4 км; Длина береговой линии – 36,5 км; Объём 246х106 – м³; Наибольшая глубина – 11,0 м; Средняя глубина – 6,7 м; Площадь водосброса – 180 км². Блочные насосные станции В насосных станциях закрытого типа устанавливается 16 вертикальных поворотно-лопастных циркуляционных насосов типа ОП-5-110 КЭ 5,2 м³/сек при напоре 8,5 м. Мощность асинхронных двухскоростных электродвигателей с короткозамкнутыми роторами ДВДА 173/49-12-16 500/800 кВт п-375/500 об/мин. Отметка оси рабочего колеса насоса 162,0 м. Насосы установлены с погружённой осью рабочего колеса под минимальный уровень 2,0 м. Подводящий канал Подводящий канал служит для подачи воды из водохранилища-охладителя к ковшам блочных насосных станций. Подводящий канал рассчитан на расход 95 м³/сек, что соответствует мощности станции 2889,5 МВт. Длина его около 3920 м., расчётная скорость воды в канале 0,5 м/сек, ширина по дну – 28,7 м, уклон откоса 1:3,5. Отметка дна канала насосной станции 159,37 м в хвостовой части – 159,50 м. Крепление канала предусматривается у насосной станции на протяжении 370,0 м монолитными железобетонными плитами – 20 см на гравийно-песчаной подготовке – 30 см. | Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants, July 2006, стр.141,485. Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on the application of Best Available Techniques to Industrial Cooling Systems, December 2001, стр. 42-43, 74-75, 128-129. | При сравнительном анализе применяемых технологий систем охлаждения электростанций приоритет отдаётся применению технологий охлаждения с помощью градирен, поскольку их воздействие на окружающую среду ниже, чем при иных способах охлаждения. Применяемые технологии охлаждения не полностью соответствуют НДТМ. Переход от оборотной системы охлаждения с использованием водохранилища-оладителя к системе охлаждения при помощи градирен в настоящее время |
| 8. Обращение с отходами производства | В соответствии с инструкцией по обращению с отходами производства на предприятии выполняются следующие мероприятия по сбору отходов: – раздельный сбор отходов по видам, классам опасности, возможности использования; – наличие тары и соответствие её установленным требованиям (герметичность; наличие информации о виде собираемых отходов (наименование, код, класс опасности); | П-ООС 17.11-01 2012 (02120) Охрана окружающей среды и природопользование | Применяемая система обращения с отходами производства соответствует НДТМ |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | наличие и исправность приспособлений для проведения погрузочно-разгрузочных работ; количество отходов в таре, исключающее возможность просыпания, переворачивания и т.д.). Шламоотвал состоит из 6 карт, не фильтрующий с асфальтобетонным покрытием дна и откосов на высоту 1,5 м выше травяного покрытия. Общая глубина 3,5 м, длина каждой карты 220 м: а) карта № 1 – «могильник» отглушена; б) карта № 2 – кислотная (объемом 5500 м3); в) карта № 3, 4, 5 – рабочие, для приема отработанных вод, удовлетворяющих качеству воды, согласно нормативных данных (объемом 28000 м3 каждая). Рабочие карты № 4 и № 5 запараллелены между собой; г) карта №6 – карта осветленной воды. Карты снабжены трубопроводами перелива. В рабочих картах вода отстаивается, переходит в осветленную и далее проходит следующий маршрут: р. Лукомка → р. Ула → р. Западная Двина → Балтийское море. | Наилучшие доступные технические методы для переработки отходов, стр.330-333, 337-341 |  |
| 9. Контроль отходов производства | Ведется учет образования, использования, регенерации, хранения, захоронения, обезвреживания отходов производства в соответствии с действующими НПА и ТНПА. Своевременно проводится инвентаризация отходов производства для оценки количества образующихся отходов и выявления новых видов отходов. При необходимости проводится аналитический контроль отходов производства для определения качественного состава отходов, возможности их использования и способов безопасного обращения. Ежегодно предоставляется статистическая отчетность по форме 1-отходы. | Reference Document on the General Principles of Monitoring (стр.31-40), (стр. 57-64) | Соответствует НДТМ |
| 10. Мониторинг выбросов в атмосферный воздух | Отбор проб и проведение измерений выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух проводится в рамках локального мониторинга выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в соответствии с План-графиком отбора проб в пунктах наблюдений локального мониторинга выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух филиала «Лукомльская ГРЭС». | Integrated Pollu-tion Prevention and Control. Ref-erence Document on Best Available Techniques for Large Combustion | Применяемая система мониторинга выбросов в атмосферный воздух соответствует НДТМ |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Источниками выделения выбросов загрязняющих веществ через дымовые трубы являются энергетические котлы энергоблоков станции №№1 – 8 и ПГУ. Места отбора проб оборудованы на газоходах котлов, место отбора проб для ПГУ оборудовано на трубе. Для паровых котлов котельной (Е-50) место отбора проб оборудовано на трубе. Отбор проб и проведение измерений в области охраны окружающей среды, осуществляемые в отношении выбросов загрязняющих веществ от мобильных источников выбросов (транспортных средств), проводится ответственными специалистами цеха механизации и автотранспорта (ЦМиАТ), используя газоанализатор и дымомер, а также с привлечением аккредитованной испытательной лаборатории по договору в соответствии с требованиями п.1.4., п.13.3.1. ЭкоНиП 17.01.06-001-2017. Не реже 1 раза в 6 месяцев назначенная приказом директора филиала комиссия по оценке технического состояния ГОУ проводит осмотр установки. | Plants, July 2006, стр.141-147, 429. Integrated Pollu-tion Prevention and Control. Ref-erence Document on the General Principles of Mon-itoring, July 2003, стр.21-30, 37-38 |  |
| 11. Учет суммарных выбросов | Проводится оценка суммарных выбросов инструментальными и расчетными (количественными) методами, при которой учитываются выбросы от организованных и неорганизованных источников. Данные суммарных выбросов используются для уплаты экологического налога и при формировании статистического отчета 1-ос (воздух). | Reference Document on the General Principles of Monitoring (стр.21-30), (стр. 57-64) | Соответствует НДТМ |
| 12. Мониторинг сбросов сточных вод | Измерение качественных показателей сточных вод, отводимых в поверхностные водные объекты, осуществляет экологическая лаборатория Лукомльской ГРЭС, аккредитованная в установленном порядке. Перечень контролируемых загрязняющих веществ, сбрасываемых со сточными водами в водный объект, определяется согласно комплексному природоохранному разрешению. Наблюдения проводятся не реже чем 1 раз в месяц. Перечень объектов мониторинга: – поверхностные воды в районе расположения источников сбросов сточных вод (водохранилище-охладитель | Integrated Pollution Prevention and Control Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants, July 2006, стр.132-137. Integrated Pollution Prevention and Control. | Применяемая система мониторинга сбросов сточных вод соответствует НДТМ |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Лукомское, р. Лукомка); – поверхностные воды в районе источников сбросов нормативно-чистых вод (4 выпуска); – сточные воды, отводимые в р. Лукомку; – подземные воды в районе расположения выявленных или потенциальных источников их загрязнения (шламоотвал). | Reference Document on the General Principles of Monitoring, July 2003, стр.21-30, 38-40. Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on the application of Best Available Techniques to Industrial Cooling Systems, December 2001, стр.117-118. |  |
| 13. Очистка сточных вод | Нейтрализация сточных вод На тепловых электростанциях сбросные воды, имеющие избыточную кислотность или щелочность, образуются при эксплуатации водоподготовительных установок (ВПУ) химического обессоливания, при обмывках регенеративных воздухоподогревателей (РВП) и конвективных поверхностей нагрева котлов. В химическом цехе для нейтрализации отработанных сбросных вод ХВО, КТЦ, имеющих повышенную щелочность или кислотность, предусмотрены: узел нейтрализации РВП (узел нейтрализации промывок регенеративных воздухоподогревателей, КП (узел нейтрализации кислотных промывок) и узел нейтрализации предочистки ХВО. Откачивание отработанных, нейтрализованных вод ХВО осуществляется на карты шламоотвала для отстаивания и осветления. Сооружения очистки замазученных и замасленных стоков Очистные сооружения филиала | Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants, July 2006, стр.132-137,430, 473. | Применяемые методы очистки сточных вод соответствуют НДТМ |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Лукомльская ГРЭС предназначены для очистки сточных вод главного корпуса и мазутного хозяйства от масел, мазута и механических примесей до их остаточных концентраций. Расчётная производительность очистных сооружений составляет 200 м3/час. Весь комплекс очистных сооружений по очистке сточных вод от масел и мазута состоит из следующих групп оборудования: – автоматизированная насосная станция промышленных стоков; – буферный резервуар 2 шт; – нефтеловушки 2 шт; – флотационная установка; – фильтровальная установка. | Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on the application of Best Available Techniques to Industrial Cooling Systems, December 2001. |  |
| 14. Эффективное использование энергии | С целью улучшения эффективного использования энергии на предприятии периодически проводится энергоаудит. Для повышения энергоэффективности при сжигании топлива используются: – турбодетандеры для утилизации; – усовершенствованный компьютерный контроль за горением с целью сокращения выбросов и увеличения производительности; – низкие избытки воздуха горения, обеспечивают более высокую рабочую температуру; В целях экономии электроэнергии используются следующие режимы управления насосные оборудованием: – автоматическое отключение насосов; – автоматическое регулирование насосов; – частотное регулирование. | Integrated Pollution Prevention and Control. Reference document on Best Available Techniques for Energy Efficiency, February 2009 стр. 273-295 | Применяемая система энергоэффективности производства соответствует НДТМ |

V. Использование и охрана водных ресурсов

Цели водопользования

Таблица 5

| № п/п | Цель водопользования | Вид специального водопользования | Источники водоснабжения (приемники сточных вод), наименование речного бассейна, в котором осуществляется специальное водопользование | Место осуществления специального водопользования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Хозяйственно-питьевые нужды | - | система водоснабжения, другого юридического лица (УП «Витебскоблводоканал» филиал «Лепельводоканал») питьевая вода | - |
|  |  | добыча подземных вод с применением водозаборных сооружений, в том числе самоизливающихся буровых скважин | Подземные пресные воды и подземные минеральные воды Бассейн реки Западная Двина | Чашникский район, д. Столбцы |
| 2 | Энергетические нужды | изъятие поверхностных вод с применением водозаборных сооружений | Поверхностные воды водохранилища Лукомское Бассейн реки Западная Двина | Чашникский район, г. Новолукомль |
| 3 | Нужды промышленности | - | Система водоснабжения другого юридического лица (УП «Витебскоблводоканал» филиал «Лепельводоканал») | - |
|  |  | изъятие поверхностных вод с применением водозаборных сооружений | Поверхностные воды водохранилища Лукомское Бассейн реки Западная Двина | Чашникский район, г. Новолукомль |
| 4 | Лечебные (курортные, оздоровительные) нужды | добыча подземных вод с применением водозаборных сооружений, в том числе самоизливающихся буровых скважин | Подземные воды минеральные Бассейн реки Западная Двина | Чашникский район, д. Столбцы |
| 5 | Иные нужды | сброс сточных вод в окружающую среду с применением гидротехнических сооружений и устройств, в том числе через | Приемник сточных вод – водохранилище Лукомское, р. Лукомка, поля фильтрации, система водоснабжения другого юридического лица (УП «Витебскоблводоканал» филиал «Лепельводоканал») | Чашникский район, г. Новолукомль Чашникский район, д. Столбцы |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | систему дождевой канализации; сброс сточных вод в окружающую среду после очистки на сооружениях биологической очистки в естественных условиях (на полях фильтрации) |  |  |

Сведения о производственных процессах, в ходе которых используются водные ресурсы и (или) образуются сточные воды

Таблица 6

| № п/п | Перечень производственных процессов, в ходе которых испльзуются водные ресурсы и (или) образуются сточные воды | Описание производственных процессов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Техническое водоснабжение и химводоподготовка | Основное количество технической воды поступает в конденсаторы паровых турбин для конденсации отработавшего пара. Определённое количество воды используется для охлаждения подшипников вращающихся механизмов, а также для восполнения потерь в основном пароводяном цикле. На ЛГРЭС используется оборотная система водоснабжения с водохранилищем-охладителем. Источником технического водоснабжения ЛГРЭС служит водохр. Лукомское. При химводоподготовке применяется полное химическое обессоливание и умягчение воды. Полное обессоливание предусматривает три ступени очистки воды, т.е. вода проходит последовательную обработку на Н-катионитовых и анионитовых фильтрах I ступени, декарбонизаторе, Н-катионитовых и анионитовых фильтрах II ступени и фильтрах смешанного действия. Проектная производительность ХВО – 350 т/ч обессоленной воды. Установка по приготовлению химочищенной (умягченной) воды предназначена для восполнения потерь в теплосети. Технология приготовления умягченной воды: известкование с коагуляцией (сернокислое железо) в осветлителе, осветление известково-коагулированной воды в механических фильтрах и одноступенчатое натрий-катионирование. Проектная производительность установки – 20 т/ч. При обработке воды методом известкования с коагуляцией образующиеся в процессе известкования карбонат кальция (СаСО3) и гидроксид магния (Мg(ОН)2) выпадают в осадок в виде шлама. |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Хозяйственно-питьевое водоснабжение | Включает сеть хозяйственно-питьевых трубопроводов, подача воды в которую осуществляется из хозяйственно-питьевого водопровода города. Подземная минеральная вода, добываемая филиалом «Лукомльская ГРЭС» в оздоровительном комплексе «Сосновый бор», используется на производственные нужды и для бальнеологических целей. Пресная подземная вода, добываемая в оздоровительном комплексе «Сосновый бор», используется на хозяйственно-питьевые нужды оздоровительного комплекса «Сосновый бор». |
| 3 | Нейтрализация сточных вод | Сбросные воды, имеющие избыточную кислотность или щелочность, образуются при эксплуатации водоподготовительных установок (ВПУ) химического обессоливания, при обмывках регенеративных воздухоподогревателей (РВП) и конвективных поверхностей нагрева котлов. В химическом цехе для нейтрализации отработанных сбросных вод ХВО и КТЦ предусмотрены: узел нейтрализации РВП (узел нейтрализации промывок регенеративных воздухоподогревателей), КП (узел нейтрализации кислотных промывок) и узел нейтрализации предочистки ХВО. Расход реагентов для нейтрализации сточных вод определяется значением их избыточной кислотности и щелочности. При обмывках РВП блоков кислотность сточных вод зависит от химического состава топлива и степени его сгорания. Отработанные растворы обессоливающих установок перед сбросом в водные объекты, направляются в баки-нейтрализаторы, где происходит их смешивание и взаимная частичная нейтрализация. Для полной нейтрализации сточных вод в баки-нейтрализаторы следует добавлять кислые или щелочные воды (известковое молоко). Проектная производительность очистных сооружений – 260 тыс. м3/год (712,3 м3/сут.). Откачивание отработанных вод ХВО на шламоотвал осуществляется по двум трубопроводам сбросных вод № 1 и № 2 ХЦ и по двум шламопроводам № 1 и № 2 КТЦ. Шламоотвал состоит из 6 карт. Общая глубина 3,5 м, длина каждой карты 220 м. |
| 4 | Эксплуатация локальных очистных сооружений замазученных и замасленных стоков | Очистные сооружения филиала «Лукомльская ГРЭС» предназначены для очистки сточных вод главного корпуса и мазутного хозяйства от масел, мазута и механических примесей. Замасленные и замазученные стоки по сборному канализационному коллектору поступают в помещение автоматизированной насосной. Сточные воды подаются в буферный резервуар, затем в нефтеловушку, где происходит первичная очистка от нефтепродуктов и взвесей. После нефтеловушки сточные воды поступают на флотационную установку. Далее очищенная вода подается в резервуар очищенных стоков и на фильтровальную установку. Очистка на фильтровальной установке осуществляется по схеме двухступенчатого фильтрования. На фильтрах 1-ой ступени (керамзит фракцией 15-20 мм) идёт очистка от эмульгированных частиц нефтепродуктов. На фильтрах 2-ой ступени (керамзит фракцией до 10 мм) – доочистка от нефтепродуктов, находящихся в виде тонких эмульсий или раствора. Проектная производительность очистных сооружений – 2 628 тыс. м3/год (7 200 м3/сут). После предварительной очистки вода поступает в напорный |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | коллектор от флотационной установки и далее до первого биопруда городских очистных сооружений. |
| 5 | Эксплуатация ливневой канализации | Сточные воды, образующиеся в результате выпадения атмосферных осадков и мойки водонепроницаемых дорожных покрытий, отводятся на очистные сооружения поверхностных сточных вод, представленные железобетонным резервуаром с поперечной разделительной стенкой на опорах (маслоуловитель). Производительность маслоуловителя составляет 219 000 м3/год (600 м3/сут). Сброс после маслоуловителя по железобетонному трехпролетному лотку осуществляется в водохранилище Лукомское. |
| 6 | Эксплуатация хозяйственно-фекальной канализации | Хозяйственно-бытовые сточные воды, образующиеся после использования воды в хозяйственно-бытовых целях: расход воды на питьевые нужды, душевые сетки, нужды медпункта, нужды столовой, нужды лаборатории, прачечной, уборку помещений – по системе трубопроводов поступают в самотёчный канализационный коллектор города. Далее сточные воды предприятия совместно с городскими сточными водами очищаются на городских очистных сооружения |

Описание схемы водоснабжения и канализации

Таблица 7

| № п/п | Наименование схемы | Описание схемы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Схема водоснабжения, включая оборотное, повторно-последовательное водоснабжение | Система хозяйственно-питьевого водоснабжения Лукомльской ГРЭС включает сеть хозяйственно-питьевых трубопроводов, подача воды в которую осуществляется из централизованной системы питьевого водоснабжения г. Новолукомля, принадлежащей УП «Витебскоблводоканал» филиал «Лепельводоканал». Снабжение водой осуществляется на основании заключенного договора № 07-18/В-Н на отпуск воды от 12.01.2018 для хозяйственно-питьевых нужд предприятия. Расход воды из централизованной системы питьевого водоснабжения измеряется приборами учета марки WPH – Z150 и WPH – Z 200. Для хозяйственно-питьевых и лечебных нужд оздоровительного комплекса «Сосновый Бор», детского лагеря «Юность» Лукомльской ГРЭС осуществляется добыча подземных пресных вод и подземных минеральных вод. На территории оздоровительного комплекса «Сосновый Бор» расположены 4 артезианские скважины: 2 скважины подземных пресных вод и 2 скважины подземных минеральных вод. Вода из скважин под напором насосов проходит последовательно через смеситель, напорные фильтры и далее в |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | разводящую сеть оздоровительного комплекса и детского лагеря. Система производственного водоснабжения Источником производственного водоснабжения служит поверхностный водозабор из водохранилища Лукомское. Расход воды на производственные нужды измеряется приборами учета марки СПТ-961-2, метран-100 ДД-1442, метран-100 ДД-1432. Также на производственные нужды (нужды лабораторий) используется вода из сети городского водопровода, принадлежащей УП «Витебскоблводоканал» филиал «Лепельводоканал». Подводящий канал служит для подачи воды из водохранилища-охладителя к ковшам блочных насосных станций. Подводящий канал рассчитан на расход 95м³/сек, что соответствует мощности станции 2889,5МВт. Длина его около 3920 м Береговые насосные станции предназначены для снабжения филиала циркуляционной и технической водой. На Лукомльской ГРЭС 2 береговые насосные станции (БНС-1 и БНС-2). На каждой береговой насосной установлено следующее основное и вспомогательное оборудование: - водоприёмник; - 8 циркуляционных насосов; - 2 промывочных насоса; - 2 противопожарных насоса с электроприводом и один с дизельным приводом (ПЖН-1 и дизельный ПЖН – на БНС-1, ПЖН-2 – на БНС-2); - 4 дренажных насоса. Водоприёмная часть насосной станции состоит из 8 камер. Оборудование водоприёмника насосной станции включает в себя: - грубые решётки (сороудерживающие); - наружные сетки с мелкой ячейкой; - деревянные брусья –шандоры; - водоочистительные вращающиеся сетки с промывочным устройством. Промывочное устройство вращающихся сеток включает в себя: - собственное промывочное устройство вращающихся сеток; - два промывочных насоса; |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | - напорный коллектор промывочной воды; - задвижки на подводе промывочной воды к сеткам. Вертикальные поворотно-лопастные насосы На береговой насосной станции (БНС-1 и 2) установлено 16 осевых поворотно-лопастных насосов по 2 насоса на каждый блок типа ОП-5-11ОКЭ (на блоке №1 ОП-5-11ОК) с камерным подводом воды. Производительность насоса – 14760÷23760 м³/час напор 7,5÷12,5 м.вод.ст. (1÷2ск). Насосная станция производственного водоснабжения также включает систему производственных насосов: Промывочные насосы Их 2 шт. типа 4КМ-8, производительностью 90 м³/час напором 60 м.вод.ст.Вода на всас промывочных насосов поступает с напора цирк. насоса. С напора промывочных насосов вода, пройдя фильтры, поступает к промывочному устройству вращающихся сеток. Дренажные насосы предназначены для откачки воды из дренажных приямков береговой насосной станции. Кроме этого эти насосы служат для опорожнения, в случае необходимости, аванкамер водоприёмника насосной станции. Основное количество поверхностной воды из источника производственного водоснабжения поступает в конденсаторы паровых турбин для конденсации отработавшего пара. Определённое количество воды используется для охлаждения подшипников вращающихся механизмов, а также для восполнения потерь в основном пароводяном цикле. Часть воды поступает на ХВО для полного химического обессоливания и умягчения. Система оборотного водоснабжения Для охлаждения конденсаторов паровых турбин Лукомльской ГРЭС используется оборотная система охлаждения, включающая вдхранилище Лукомское. По действующей схеме охлаждения и технического водоснабжения вода из водохранилища по открытому подводящему каналу подводится к площадке Лукомльской ГРЭС, далее по двум ветвям канала в камеры водоприемника береговых насосных станциях № 1 и № 2. В каждой камере располагается по одной вращающейся сетке. Пройдя через сетки, вода поступает в камеры чистой воды, откуда забирается циркуляционными насосами, напор которых выбирается по падению давления в |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | контуре охлаждения конденсатора, и вода подается на охлаждение основного и вспомогательного оборудования. Камеры чистой воды между собой не сообщаются. Нагретая в конденсаторе вода по двум водоводам отводится в вдхр. Лукомское. Небольшая часть воды из сливного циркводовода станционного блока №1 или из подводящего канала насосами производственного водоснабжения НПВ подается на химводоочистку. К каждой турбине вода подается двумя водоводами, рассчитанными на пропуск 50 % воды, причем водоводы подключаются к разным насосам. Это позволяет не останавливать турбину при аварии в каком-либо узле системы водоснабжения, а лишь уменьшать ее мощность. Снабжение водой охладителей масла и газа и вспомогательных механизмов осуществляется из перемычки между двумя водоводами. Схема циркуляционного водоснабжения блочная, на каждый блок работают по два циркуляционных насоса, по одному на каждую половину конденсатора. Система противопожарного водоснабжения включает противопожарную насосную станцию, в которой установлено две группы насосов: 1-я группа для хозяйственно – производственного водоснабжения и внутреннего пожаротушения, 2-я группа для противопожарного водоснабжения. Вода распределяется противопожарными водопроводами к пожарным гидрантам. |
| 2 | Схема канализации, включая систему дождевой канализации | Система хозяйственно-фекальной канализации Хозяйственно-бытовые сточные воды, образующиеся после использования воды в хозяйственно-бытовых целях: расход воды на питьевые нужды, душевые сетки, нужды медпункта, нужды столовой, нужды лаборатории, прачечной, уборку помещений – по системе трубопроводов поступают в самотёчный канализационный коллектор города. Далее сточные воды предприятия совместно с городскими сточными водами очищаются на городских очистных сооружениях филиала «Лепельводоканал» УП «Витебскоблводоканал» согласно договору №07-18/К-Н на прием сточных вод от 12.01.2018. Хозяйственно-бытовые сточные воды оздоровительного комплекса «Сосновый бор» и детского лагеря «Юность» поступают в самотечную канализационную сеть из керамических канализационных труб в 3-х камерные септики (2 шт), далее на насосную канализационную станцию и по напорному трубопроводу направляются на очистные |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | сооружения биологической очистки в естественных условиях с применением полей фильтрации. Система ливневой канализации. Сточные воды, образующиеся в результате выпадения атмосферных осадков и мойки водонепроницаемых дорожных покрытий, отводятся на очистные сооружения поверхностных сточных вод, представленные железобетонным резервуаром с поперечной разделительной стенкой на опорах (маслоуловитель). Производительность маслоуловителя составляет 219 000 м3/год (600 м3/сут). Сброс после маслоуловителя по железобетонному трехпролетному лотку осуществляется в водохранилище Лукомское. Система канализации производственных сточных вод. Нефтесодержащие производственные сточные воды, образующиеся после использования воды в технических целях на основном и вспомогательном производствах, поступают на локальные очистные сооружения топливно-транспортного цеха. Сточные воды подаются в буферный резервуар, затем в нефтеловушку, где происходит первичная очистка от нефтепродуктов и взвесей. После нефтеловушки сточные воды поступают на флотационную установку. Далее очищенная вода подается в резервуар очищенных стоков и на фильтровальную установку. Очистка на фильтровальной установке осуществляется по схеме двухступенчатого фильтрования. На фильтрах 1-ой ступени (керамзит фракцией 15-20 мм) идёт очистка от эмульгированных частиц нефтепродуктов. На фильтрах 2-ой ступени (керамзит фракцией до 10 мм) – доочистка от нефтепродуктов, находящихся в виде тонких эмульсий или раствора. Проектная производительность очистных сооружений – 2 628 тыс. м3/год (7 200 м3/сут). После предварительной очистки вода поступает в напорный коллектор от флотационной установки и далее до первого биопруда городских очистных сооружений. Прием сточных вод филиалом «Лепельводоканал» согласно договору №07-18/К-Н на прием сточных вод от 12.01.2018 При эксплуатации водоподготовительных установок (ВПУ) химического обессоливания, при обмывках регенеративных воздухоподогревателей (РВП) и конвективных поверхностей нагрева котлов, образуются производственные сточные воды, имеющие избыточную кислотность или щелочность. В химическом цеху для нейтрализации отработанных сбросных вод ХВО, КТЦ, имеющих |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | повышенную щелочность или кислотность, предусмотрены: узел нейтрализации РВП (узел нейтрализации промывок регенеративных воздухоподогревателей), КП (узел нейтрализации кислотных промывок) и узел нейтрализации предочистки ХВО. Отработанные регенерационные растворы обессоливающих установок перед сбросом на шламоотвал направляются в баки-нейтрализаторы, где происходит их смешивание и взаимная частичная нейтрализация. В качестве нейтрализующих растворов используется следующие реагенты: а) водные растворы извести, щелочи – для нейтрализации кислых вод; б) водные растворы кислоты – для нейтрализации щелочных вод. Для полной нейтрализации сточных вод в баки-нейтрализаторы следует добавлять кислые или щелочные воды (известковое молоко). Проектная производительность очистных сооружений составляет 260 тыс. м3 в год (712,3 м3/сут.) Откачивание отработанных, нейтрализованных вод ХВО на шламоотвал осуществляется по двум трубопроводам сбросных вод № 1 и № 2 ХЦ и по двум шламопроводам №1 и №2 КТЦ. Шламоотвал состоит из 6 карт, не фильтрующий с асфальтобетонным покрытием дна и откосов на высоту 1,5 м выше травяного покрытия. Общая глубина 3,5 м, длина каждой карты 220 м: а) карта № 1 – «могильник» отглушена; б) карта № 2 – кислотная (объемом V=5500 м3); в) карта № 3,4,5 – рабочие, для приема отработанных вод, удовлетворяющих качеству воды, согласно нормативным данным (объемом V=28000 м3 каждая). Рабочие карты № 4 и № 5 запараллелены между собой; г) карта № 6 – осветленная. Карты снабжены трубопроводами перелива. В рабочих картах вода отстаивается, переходит в осветленную карту и далее сточные воды поступают в р. Лукомка. Сброс нормативно чистых производственных сточных вод в вдхр. Лукомское осуществляется 4 выпусками от 8 энергоблоков и 1 выпуском от ПГУ, через отводящий канал. |

Характеристика водозаборных сооружений, предназначенных для изъятия поверхностных вод

Таблица 8

| № п/п | Водозаборные сооружения, предназначенные для изъятия поверхностных вод |  |  | Количество средств измерений расхода (объема) воды | Наличие рыбозащитных устройств на сооружениях для изъятия поверхностных вод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | суммарная производительность водозаборных сооружений |  |  |  |
|  |  | куб. м/час | куб. м/сутки |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Открытый подводящий канал | 381 049 | 9 145 176 | СПТ-961-2; метран- 100 ДД-1442; метран- 100 ДД-1432; диафрагма ДК НПВ | На подводящем канале рыбозащитное сооружение (РЗС) типа плоской сетки с рыбоотводом. Перед аванкамерами циркуляционных насосов установлены мелко-ячеистые металлические сетки |
| 2 | Береговые насосные станции (2 шт) |  |  |  |  |
| 3 | Вертикальные поворотно-лопастные насосы (16 шт.); |  |  |  |  |
| 4 | Насосная станция производственного водоснабжения |  |  |  |  |

Характеристика водозаборных сооружений, предназначенных для добычи подземных вод

Таблица 9

| № п/п | Водозаборные сооружения, предназначенные для добычи подземных вод |  |  |  |  |  |  | Количество средств измерений расхода (объема) добываемых вод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Состояние буровых скважин | Глубина, м |  | Производительность, куб. м3/час |  |  |  |
|  |  |  | минимальная | максимальная | суммарная | минимальная | максимальная |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Оздоровительный комплекс «Сосновый бор» скважина № 1 рег. № 28374/75 г | действующая | - | 42,0 | 19 | 1,8 | 9,0 | крыльчатый МТК-50 |
| 2 | Оздоровительный комплекс «Сосновый бор» скважина № 2 рег. № 46293/89 г. | действующая | - | 47,0 |  | 1,4 | 10,0 | крыльчатый МТК-50 |

| 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Скважина минеральной воды: оздоровительный комплекс «Сосновый бор» скважина № 1 рег. Тл -116 | действующая | - | 442,0 | 7,9 | 0,1 | 4,3 | Metwind-50 № 080067472 № 68343179 |
| 4 | Скважина минеральной воды: оздоровительный комплекс «Сосновый бор» скважина № 2 рег. Тл -117 | действующая | - | 280,0 |  | 0,08 | 3,6 | Metwind-50 № 080067473 № 68343170 |
| 5 | г. Новолукомль скважина № 15 рег. № 49797/92 | подлежит ликвидационному тампонажу |  |  |  |  |  |  |
| 6 | г. Новолукомль скважина № 16 рег. № 49804/92 | подлежит ликвидационному тампонажу |  |  |  |  |  |  |

Характеристика очистных сооружений сточных вод

Таблица 10

| № п/п | Метод очистки сточных вод | Состав очистных сооружений канализации, в том числе дождевой, место выпуска сточных вод | Производительность очистных сооружений канализации (расход сточных вод), куб. м/сутки (л/сек) |  | Методы учета сбрасываемых сточных вод в окружающую среду, количество средств измерений расхода (объема) вод |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | проектная | фактическая |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Биологическая очистка в естественных условиях с применением полей фильтрации МОБ.Е1.О | Приемная камера; Песколовка с круговым движением воды; Двухярусный отстойник; Поля фильтрации 1 карта; Иловая площадка | - | 480 м3/сут | неинструментальными (расчетными) методами |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Механическая очистка, глубокая очистка отсутствует МОО.О | Маслоуловитель Железобетонный резервуар с поперечной разделительной стенкой на опорах | - | 82,44 л/сек | неинструментальными (расчетными) методами |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Механическая очистка, физико-химическая (нейтрализация реагентами), глубокая очистка отсутствует МФО.Н2.О | Узел нейтрализации, карты шламоотвала– 6 шт | 712,3 | 712,3 м3/сут | неинструментальными (расчетными) методами |  |  |  |  |  |  |  |

Характеристика водопотребления и водоотведения

Таблица 11

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Водопотребление и водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фактическое | нормативно-расчетное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Добыча (изъятие) вод – всего | куб. м/сутки | 2427,9 | 3075,6 | 3075,6 | 3075,6 | 2117,3 | 2117,3 | 2117,3 | 2117,3 | 2117,3 | 2117,3 | 2117,3 | 2117,3 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 886,2 | 1122,6 | 1122,6 | 1122,6 | 772,8 | 772,8 | 772,8 | 772,8 | 772,8 | 772,8 | 772,8 | 772,8 |
| 1,1 | В том числе: | куб. м/сутки | 47,3 | 270,1 | 270,1 | 270,1 | 270,1 | 270,1 | 270,1 | 270,1 | 270,1 | 270,1 | 270,1 | 270,1 |
|  | подземных вод | тыс. куб. м/год | 17,3 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 |
|  | из них минеральных вод | куб. м/сутки | 0,4 | 28,2 | 28,2 | 28,2 | 28,2 | 28,2 | 28,2 | 28,2 | 28,2 | 28,2 | 28,2 | 28,2 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,1 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 |
| 1,2 | поверхностных вод | куб. м/сутки | 2380,6 | 2805,5 | 2805,5 | 2805,5 | 1847,1 | 1847,1 | 1847,1 | 1847,1 | 1847,1 | 1847,1 | 1847,1 | 1847,1 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 868,9 | 1024,0 | 1024,0 | 1024,0 | 674,2 | 674,2 | 674,2 | 674,2 | 674,2 | 674,2 | 674,2 | 674,2 |
| 2 | Получение воды из системы водоснабжения, водоотведения (канализации) другого юридического лица | куб. м/сутки | 348,2 | 391,8 | 391,8 | 391,8 | 391,8 | 391,8 | 391,8 | 391,8 | 391,8 | 391,8 | 391,8 | 391,8 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 127,1 | 143,0 | 143,0 | 143,0 | 143,0 | 143,0 | 143,0 | 143,0 | 143,0 | 143,0 | 143,0 | 143,0 |
| 3 | Использование воды на собственные нужды (по целям водопользования) – всего | куб. м/сутки | 2639,1 | 3360,0 | 3360,0 | 3360,0 | 2401,6 | 2401,6 | 2401,6 | 2401,6 | 2401,6 | 2401,6 | 2401,6 | 2401,6 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 963,3 | 1226,4 | 1226,4 | 1226,4 | 876,6 | 876,6 | 876,6 | 876,6 | 876,6 | 876,6 | 876,6 | 876,6 |
| 3,1 | В том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | куб. м/сутки | 302,1 | 566,8 | 566,8 | 566,8 | 566,8 | 566,8 | 566,8 | 566,8 | 566,8 | 566,8 | 566,8 | 566,8 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 110,3 | 206,9 | 206,9 | 206,9 | 206,9 | 206,9 | 206,9 | 206,9 | 206,9 | 206,9 | 206,9 | 206,9 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки | 47,3 | 241,9 | 241,9 | 241,9 | 241,9 | 241,9 | 241,9 | 241,9 | 241,9 | 241,9 | 241,9 | 241,9 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 17,3 | 88,3 | 88,3 | 88,3 | 88,3 | 88,3 | 88,3 | 88,3 | 88,3 | 88,3 | 88,3 | 88,3 |
| 3,2 | на лечебные (курортные, | куб. м/сутки | 0,4 | 28,2 | 28,2 | 28,2 | 28,2 | 28,2 | 28,2 | 28,2 | 28,2 | 28,2 | 28,2 | 28,2 |
|  | оздоровительные) нужды | тыс. куб. м/год | 0,1 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки | 0,4 | 28,2 | 28,2 | 28,2 | 28,2 | 28,2 | 28,2 | 28,2 | 28,2 | 28,2 | 28,2 | 28,2 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,1 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 |
|  | в том числе минеральных | куб. м/сутки | 0,4 | 28,2 | 28,2 | 28,2 | 28,2 | 28,2 | 28,2 | 28,2 | 28,2 | 28,2 | 28,2 | 28,2 |
|  | вод | тыс. куб. м/год | 0,1 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 |
| 3,3 | на нужды сельского хозяйства | куб. м/сутки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | в том числе минеральных вод | куб. м/сутки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3,4 | на нужды промышленности | куб. м/сутки | 356,5 | 600,8 | 600,8 | 600,8 | 600,8 | 600,8 | 600,8 | 600,8 | 600,8 | 600,8 | 600,8 | 600,8 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 130,1 | 219,3 | 219,3 | 219,3 | 219,3 | 219,3 | 219,3 | 219,3 | 219,3 | 219,3 | 219,3 | 219,3 |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | в том числе минеральных вод | куб. м/сутки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3,5 | на энергетические нужды | куб. м/сутки | 1980,0 | 2164,1 | 2164,1 | 2164,1 | 1205,8 | 1205,8 | 1205,8 | 1205,8 | 1205,8 | 1205,8 | 1205,8 | 1205,8 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 722,7 | 789,9 | 789,9 | 789,9 | 440,1 | 440,1 | 440,1 | 440,1 | 440,1 | 440,1 | 440,1 | 440,1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 3,6 | на иные нужды (указать какие) | куб. м/сутки | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Передача воды потребителям – всего | куб. м/сутки | 86,9 |  | 107,4 |  | 107,4 |  | 107,4 |  | 107,4 |  | 107,4 | 107,4 | 107,4 | 107,4 | 107,4 | 107,4 | 107,4 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 31,7 |  | 39,2 |  | 39,2 |  | 39,2 |  | 39,2 |  | 39,2 | 39,2 | 39,2 | 39,2 | 39,2 | 39,2 | 39,2 |
| 4,1 | В том числе подземных вод | куб. м/сутки | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Расход воды в системах оборотного водоснабжения | куб. м/сутки | 3678893,0 |  | 4030897,0 |  | 4030897,0 |  | 4030897,0 |  | 4030897,0 |  | 4030897,0 | 4030897,0 | 4030897,0 | 4030897,0 | 4030897,0 | 4030897,0 | 4030897,0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 1342796,0 |  | 1471277,4 |  | 1471277,4 |  | 1471277,4 |  | 1471277,4 |  | 1471277,4 | 1471277,4 | 1471277,4 | 1471277,4 | 1471277,4 | 1471277,4 | 1471277,4 |
| 6 | Расход воды в системах повторно-последовательного водоснабжения | куб. м/сутки | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Потери и неучтенные расходы воды – всего | куб. м/сутки | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 7,1 | В том числе при транспортировке | куб. м/сутки | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Безвозвратное водопотребление | куб. м/сутки | 215,4 |  | 704,7 |  | 704,7 |  | 704,7 |  | 704,7 |  | 704,7 | 704,7 | 704,7 | 704,7 | 704,7 | 704,7 | 704,7 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 78,6 |  | 257,2 |  | 257,2 |  | 257,2 |  | 257,2 |  | 257,2 | 257,2 | 257,2 | 257,2 | 257,2 | 257,2 | 257,2 |
| 9 | Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты | куб. м/сутки | 637,3 |  | 992,0 |  | 992,0 |  | 992,0 |  | 992,0 |  | 992,0 | 992,0 | 992,0 | 992,0 | 992,0 | 992,0 | 992,0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 232,6 |  | 362,1 |  | 362,1 |  | 362,1 |  | 362,1 |  | 362,1 | 362,1 | 362,1 | 362,1 | 362,1 | 362,1 | 362,1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 9,1 | Из них: хозяйственно-бытовых сточных вод | куб. м/сутки | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 9,2 | производственных сточных вод | куб. м/сутки |  | 648,0 |  | 712,3 |  | 712,3 |  | 712,3 |  | 712,3 | 712,3 | 712,3 | 712,3 | 712,3 | 712,3 | 712,3 | 712,3 |
|  | (река Лукомка) | тыс. куб. м/год |  | 225,9 |  | 260,0 |  | 260,0 |  | 260,0 |  | 260,0 | 260,0 | 260,0 | 260,0 | 260,0 | 260,0 | 260,0 | 260,0 |
| 9,3 | поверхностных сточных вод | куб. м/сутки |  | 18,5 |  | 279,7 |  | 279,7 |  | 279,7 |  | 279,7 | 279,7 | 279,7 | 279,7 | 279,7 | 279,7 | 279,7 | 279,7 |
|  | (водохранилище Лукомское) | тыс. куб. м/год |  | 6,7 |  | 102,1 |  | 102,1 |  | 102,1 |  | 102,1 | 102,1 | 102,1 | 102,1 | 102,1 | 102,1 | 102,1 | 102,1 |
| 10 | Сброс сточных вод в окружающую среду с применением полей фильтрации, полей подземной фильтрации, фильтрующих траншей, песчано-гравийных фильтров | куб. м/сутки |  | 47,3 |  | 241,9 |  | 241,9 |  | 241,9 |  | 241,9 | 241,9 | 241,9 | 241,9 | 241,9 | 241,9 | 241,9 | 241,9 |
|  |  | тыс. куб. м/год |  | 17,3 |  | 88,3 |  | 88,3 |  | 88,3 |  | 88,3 | 88,3 | 88,3 | 88,3 | 88,3 | 88,3 | 88,3 | 88,3 |
| 11 | Сброс сточных вод в окружающую среду через земляные накопители (накопители-регуляторы, шламонакопители, золошлаконакопи-тели, хвосто-хранилища) | куб. м/сутки |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Сброс сточных вод в недра | куб. м/сутки |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Сброс сточных вод в сети канализации (коммунальной ведомственной другой организации) | куб. м/сутки | 2938,4 | 2940,3 | 2940,3 | 2940,3 | 2940,3 | 2940,3 | 2940,3 | 2940,3 | 2940,3 | 2940,3 | 2940,3 | 2940,3 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 1072,5 | 1073,2 | 1073,2 | 1073,2 | 1073,2 | 1073,2 | 1073,2 | 1073,2 | 1073,2 | 1073,2 | 1073,2 | 1073,2 |
| 14 | Сброс сточных вод | куб. м/сутки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | В водонепро-ницаемый выгреб | тыс. куб. м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Сброс сточных вод в технологические водные объекты | куб. м/сутки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

VI. Нормативы допустимых сбросов химических и иных веществ в составе сточных вод

Характеристика сточных вод, сбрасываемых в поверхностный водный объект

При соблюдении нормативов допустимых сбросов химических и иных веществ в составе сточных вод при сбросе в

реку Лукомку (точка 2)

(наименование поверхностного водного объекта)

при удаленности фонового створа на расстоянии 500 м выше выпуска сточных вод (точка 3 (р. Лукомка)) и контрольного створа на расстоянии 500 м ниже выпуска сточных вод (точка 4 (р.Лукомка)) с дальностью транспортирования сточных вод по водоотводящему каналу до места их сброса в поверхностный водный объект – 0,5 км.

При соблюдении нормативов допустимых сбросов химических и иных веществ в составе сточных вод при сбросе в

водохранилище Лукомское (точка 6)

(наименование поверхностного водного объекта)

при удаленности фонового створа (точка 16 (вдхр. Лукомское)) на расстоянии 2500 м от места выпуска сточных вод в неподверженной загрязнению части водоема и контрольных створов: точка 12 (вдхр. Лукомское)) на расстоянии 420 метров от места выпуска сточных вод (т.6) и точка 13 (вдхр. Лукомское) на расстоянии 1000 м правее от места выпуска сточных вод (т.6).

При соблюдении нормативов допустимых сбросов химических и иных веществ в составе сточных вод при сбросе в

водохранилище Лукомское (точка 7 – точка 10)

(наименование поверхностного водного объекта)

при удаленности фонового створа (точка 16 (вдхр. Лукомское)) на расстоянии от 2800 м до 3000 м от места выпуска сточных вод в неподверженной загрязнению части водоема и контрольных створов: точка 13 (вдхр. Лукомское) на расстоянии 500 м правее т. 10 - выпуска сточных сточных вод, не требующих очистки и точка 12 (вдхр. Лукомское) на расстоянии 500 м левее т. 7 - выпуска сточных вод, не требующих очистки.

При соблюдении нормативов допустимых сбросов химических и иных веществ в составе сточных вод при сбросе в

водохранилище Лукомское (точка 11)

(наименование поверхностного водного объекта)

при удаленности фонового створа (точка 16 (вдхр. Лукомское)) на расстоянии 4500 м от места выпуска сточных вод в неподверженной загрязнению части водоема и контрольных створов: точка 15 (вдхр. Лукомское) на расстоянии 500 м правее т.11 - выпуска сточных вод, не требующих очистки, и точка 14 (вдхр. Лукомское) на расстоянии 500 м левее т.11 - выпуска сточных вод, не требующих очистки. Длинна водоотводного канала до места выпуска (точка 11) составляет 2200 м.

Таблица 12

| Географические координаты выпуска сточных вод (в градусах, минутах и секундах), характеристика водоприемника сточных вод | Наименование химических и иных веществ (показателей качества), мг/дм3 | Концентрация загрязняющих веществ и показателей их качества в составе сточных вод |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | поступающих на очистку |  |  | сбрасываемых после очистки в поверхностный водный объект |  |
|  |  | проектная или согласно условиям приема производственных сточных вод в систему канализации, устанавливаемым местными исполнительными и распорядительными органами | средне-годовая | макси-мальная | средне-годовая | макси-мальная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| выпуск производственных сточных вод с карт шламоотвала в р. Лукомка т. 2 54°40’05,3” СШ; 29°09’32,0” ВД Река Лукомка -расход воды в водотоке (в м3/с) - 0,56, -средняя глубина водотока (в метрах) в створе размещения выпуска сточных вод - 0,8 -средняя ширина водотока (в метрах) в створе размещения выпуска сточных вод - * | Водородный показатель (рН), ед. | * | 8,4 | 10,2 | 8,1 | 8,5 |
|  | Минерализация (по сухому остатку) | * | 345,0 | 860,5 | 460,7 | 702,0 |
|  | Взвешенные вещества | * | 5,3 | 13,6 | 5,5 | 8,0 |
|  | БПК5 | * | 2,06 | 3,3 | 2,7 | 4,6 |
|  | Аммоний-ион | * | 0,1 | 0,15 | 0,32 | 0,641 |
|  | Хлорид-ион | * | 17,7 | 31,4 | 37,5 | 59,2 |
|  | Сульфат-ион | * | 54,0 | 209,3 | 176,4 | 320 |
|  | Медь | * | 0,015 | 0,036 | 0,03 | 0,0588 |
|  | Ванадий | * | 0,003 | 0,017 | 0,03 | 0,063 |
|  | Железо общее | * | 0,57 | 1,16 | 0,5 | 0,951 |
|  | Фосфор общий | * | 0,033 | 0,060 | 0,05 | 0,084 |
|  | ХПК | * | 24,7 | 37,3 | 26,0 | 38,4 |
|  | Нефтепродукты | * | 0,24 | 0,15 | 0,06 | 0,112 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| выпуск поверхностных сточных вод с маслоуловителя в водохр. Лукомское т. 6 54°40’37,6” СШ; 29°07’47,5” ВД Водохранилище Лукомское -расход воды в водотоке (в м3/с) - *, -средняя глубина водотока (в метрах) в створе размещения выпуска сточных вод – 6,6 -средняя ширина водотока (в метрах) в створе размещения выпуска сточных вод- 3 500 | Водородный показатель (рН), ед. | * | 8,1 | 8,6 | 8,0 | 8,5 |
|  | Нефтепродукты | * | 0,43 | 0,60 | 0,12 | 0,22 |
|  | Взвешенные вещества | * | 4,17 | 10,3 | 5,5 | 7,90 |

Примечание: * - отсутствуют данные.

Предлагаемые значения нормативов допустимого сброса химических 
и иных веществ в составе сточных вод

Таблица 13

| Географические координаты выпуска сточных вод (в градусах, минутах и секундах), характеристика водоприемника сточных вод | Наименование химических и иных веществ (показателей качества), мг/дм3 | Значения показателей качества и концентраций химических и иных веществ в фоновом створе (справочно) | Расчетное значение допустимой концентрации загрязняющих веществ в составе сточных вод, сбрасываемых в поверхностный водный объект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Выпуск производственных сточных вод с карт шламоотвала в р. Лукомка т. 2 54°40’05,3” СШ; 29°09’32,0” ВД Река Лукомка -расход воды в водотоке (в м3/с) - 0,56 -средняя глубина водотока (в метрах) в створе размещения выпуска сточных вод - 0,8 -средняя ширина водотока (в метрах) в створе размещения выпуска сточных вод - 9 | Водородный показатель (рН), ед. | 7,8 | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 |
|  | Минерализация (по сухому остатку) | 235,4 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
|  | Взвешенные в-ва | 3,0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
|  | БПК5 | 2,26 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | Аммоний-ион | 0,022 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
|  | Хлорид-ион | 14,9 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
|  | Сульфат-ион | 21,8 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
|  | Медь | 0,003 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 |
|  | Ванадий | 0 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  | Железо общее | 0,22 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
|  | Фосфор общий | 0,032 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
|  | ХПК | 23,2 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
|  | Нефтепродукты | 0,02 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Выпуск поверхностных сточных вод с маслоуловителя в водохр. Лукомское т. 6 54°40’37,6” СШ; 29°07’47,5” ВД Водохранилище Лукомское -расход воды в водотоке (в м3/с) - 0,56, -средняя глубина водотока (в метрах) в створе размещения выпуска сточных вод – 0,6 -средняя ширина водотока (в метрах) в створе размещения выпуска сточных вод- 2,5 | Водородный показатель (рН), ед. | 7,9 | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 |
|  | Нефтепродукты | 0,007 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
|  | Взвешенные в-ва | 5,6 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| Выпуск сточных вод, не требующих очистки, в водохр. Лукомское с блоков №№ 1-8 т. 7 54°40’40,5” СШ; 29°07’46,7” ВД т. 8 54°40’43,3” СШ; 29°07’46,0” ВД т. 9 54°40’47,2” СШ; 29°07’45,1” ВД т. 10 54°40’50,3” СШ; 29°07’43,6” ВД Водохранилище Лукомское | Выпуск сточных вод, не требующих очистки, после конденсаторов турбин (блоки 1-8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Температура С0 (холодный период ноябрь-март) | +5 0С к фону | 33 0С | 33 0С | 33 0С | 33 0С | 33 0С | 33 0С | 33 0С | 33 0С | 33 0С | 33 0С | 33 0С |
|  | Температура С0 (теплый период апрель-октябрь) |  | 33 0С | 33 0С | 33 0С | 33 0С | 33 0С | 33 0С | 33 0С | 33 0С | 33 0С | 33 0С | 33 0С |
| Выпуск сточных вод, не требующих очистки, через водоотводящий канал с ПГУ-427 МВт в водохр. Лукомское т. 11 54°41’52,9” СШ; 29°06’37,5” ВД Водохранилище Лукомское | Выпуск сточных вод, не требующих очистки, после ПГУ-427 МВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Температура С0 (холодный период ноябрь-март) | +5 0С к фону | 26 0С | 26 0С | 26 0С | 26 0С | 26 0С | 26 0С | 26 0С | 26 0С | 26 0С | 26 0С | 26 0С |
|  | Температура С0 (теплый период апрель-октябрь) |  | 33 0С | 33 0С | 33 0С | 33 0С | 33 0С | 33 0С | 33 0С | 33 0С | 33 0С | 33 0С | 33 0С |

VII. Охрана атмосферного воздуха

Параметры источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух

Таблица 14

| Номер источника выброса | Источник выделения (цех, участок), наименование технологи- ческого оборудования | Загрязняющее вещество |  | Оснащение газоочистными установками (далее – ГОУ), автоматизиро- ванными системами контроля выбросов (далее – АСК) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | на 2023-2025 г. |  |  | на 2026 гг. |  |  | Нормативное содержание кислорода в отходящих газах, процентов |
|  |  | код | наименование | название АСК | группа ГОУ, количество ступеней очистки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | мг/м3 | г/с | т/год | мг/м3 | г/с | т/год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Филиал «Лукомльская ГРЭС» РУП «Витебскэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001/1 | Котельный цех. Котлоагрегаты ТГМП-114 ст.№1,2, основное топливо (природный газ) | 0304 | Азот (II) оксид (азота оксид) | Марка прибора SWG-300 | - | - | - | 312,736 | - | - | 312,736 |  |
|  |  | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) |  |  | 300,0 | - | 1924,531 | 300,0 | - | 1924,531 | 6,0 |
|  |  | 0703 | Бенз/а/пирен |  |  | - | - | 0,002135 | - | - | 0,002135 |  |
|  |  | 0183 | Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) |  |  | - | - | 0,000908 | - | - | 0,000908 |  |
|  |  | 0330 | Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) |  |  | - | - | 60,142 | - | - | 60,142 |  |
|  |  | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |  |  | 300,0 | - | 617,128 | 300,0 | - | - | 6,0 |
| 0001/2 | Котельный цех. Котлоагрегаты ТГМП-114 ст.№1,2, резервное топливо (мазут) | 0304 | Азот (II) оксид (азота оксид) |  |  |  | - | 244,169 |  | - | 61,043 |  |
|  |  | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) |  |  | 350,0 | - | 1502,578 | 350,0 | - | 375,646 | 6,0 |
|  |  | 0703 | Бенз/а/пирен |  |  | - | - | 0,028433 | - | - | 0,007108 |  |
|  |  | 0124 | Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий) |  |  | - | - | 0,018394 | - | - | 0,004599 |  |
|  |  | 0164 | Никель оксид (в пересчете на никель) |  |  | - | - | 16,426 | - | - | 4,107 |  |
|  |  | 0183 | Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) |  |  | - | - | 0,018394 | - | - | 0,004599 |  |
|  |  | 0184 | Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец) |  |  | - | - | 0,463534 | - | - | 0,115883 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  | 0330 | Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) |  |  | 4030,0 | - | 21627,228 | - | - | 2162,735 | 6,0 |
|  |  | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  |  | 1036,0 | - | 5570,153 | 25,0 | - | 35,213 |  |
|  |  | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |  |  | 300,0 | - | 969,148 | 300,0 | - | - | 6,0 |
| 0002/1 | Котельный цех. Котлоагрегаты ТГМП-114 ст.№3,4, основное топливо (природный газ) | 0304 | Азот (II) оксид (азота оксид) | Марка прибора SWG-300 | - | - | - | 354,682 | - | - | 354,682 |  |
|  |  | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) |  |  | 300,0 | - | 2182,659 | 300,0 | - | 2182,659 | 6,0 |
|  |  | 0703 | Бенз/а/пирен |  |  | - | - | 0,002421 | - | - | 0,002421 |  |
|  |  | 0183 | Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) |  |  | - | - | 0,001029 | - | - | 0,001029 |  |
|  |  | 0330 | Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) |  |  | - | - | 68,208 | - | - | 68,208 |  |
|  |  | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |  |  | 300,0 | - | - | 300,0 | - |  | 6,0 |
| 0002/2 | Котельный цех. Котлоагрегаты ТГМП-114 ст.№3,4, резервное топливо (мазут) | 0304 | Азот (II) оксид (азота оксид) |  |  | - | - | 194,157 | - | - | 48,539 |  |
|  |  | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) |  |  | 350,0 | - | 1194,814 | 350,0 | - | 298,702 | 6,0 |
|  |  | 0703 | Бенз/а/пирен |  |  | - | - | 0,022609 | - | - | 0,005652 |  |
|  |  | 0124 | Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий) |  |  | - | - | 0,014627 | - | - | 0,003657 |  |
|  |  | 0164 | Никель оксид (в пересчете на никель) |  |  | - | - | 13,062 | - | - | 3,265 |  |
|  |  | 0183 | Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) |  |  | - | - | 0,014627 | - | - | 0,003657 |  |
|  |  | 0184 | Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец) |  |  | - | - | 0,368592 | - | - | 0,092148 |  |
|  |  | 0330 | Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) |  |  | 4030,0 | - | 17197,471 | - | - | 1719,735 | 6,0 |
|  |  | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  |  | 1036,0 | - | 4431,432 | 25,0 | - | 28,343 |  |
|  |  | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |  |  | 300,0 | - | - | 300,0 | - |  | 6,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0003/1 | Котельный цех. Котлоагрегаты ТГМП-314 ст.№5,6,7,8, основное топливо (природный газ) | 0304 | Азот (II) оксид (азота оксид) | Марка прибора SWG-300 | - | - | - | 281,375 | - | - | 281,375 |  |
|  |  | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) |  |  | 300,0 | - | 1731,538 | 300,0 | - | 1731,538 | 6,0 |
|  |  | 0703 | Бенз/а/пирен |  |  | - | - | 0,004338 | - | - | 0,004338 |  |
|  |  | 0183 | Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) |  |  | - | - | 0,000817 | - | - | 0,000817 |  |
|  |  | 0330 | Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) |  |  | - | - | 54,111 | - | - | 54,111 |  |
|  |  | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |  |  | 300,0 | - | - | 300,0 | - |  | 6,0 |
| 0003/2 | Котельный цех. Котлоагрегаты ТГМП-314 ст.№5,6,7,8, резервное топливо (мазут) | 0304 | Азот (II) оксид (азота оксид) |  |  | - | - | 92,697 | - | - | 23,174 |  |
|  |  | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) |  |  | 350,0 | - | 570,445 | 350,0 | - | 142,610 | 6,0 |
|  |  | 0703 | Бенз/а/пирен |  |  | - | - | 0,010473 | - | - | 0,002618 |  |
|  |  | 0124 | Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий) |  |  | - | - | 0,006983 | - | - | 0,001746 |  |
|  |  | 0164 | Никель оксид (в пересчете на никель) |  |  | - | - | 6,236 | - | - | 1,559 |  |
|  |  | 0183 | Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) |  |  | - | - | 0,006983 | - | - | 0,001746 |  |
|  |  | 0184 | Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец) |  |  | - | - | 0,175978 | - | - | 0,043994 |  |
|  |  | 0330 | Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) |  |  | 4030,0 | - | 8210,656 | - | - | 821,060 | 6,0 |
|  |  | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  |  | 1036,0 | - | 2121,206 | 25,0 | - | 14,406 |  |
|  |  | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |  |  | 300,0 | - | - | 300,0 | - |  | 6,0 |
| 0005 | Мастерская РММ ЦЦР. Металлообрабатывающие станки. ГОУ | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | - | Группа С, 1 ступень | 50,0 | - | - | 50,0 | - |  |  |
| 0008 | Столярная мастерская РСЦ. Деревообрабатывающие станки. ГОУ | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | - | Группа С, 1 ступень | 50,0 | - | - | 50,0 | - |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0009 | Столярная мастерская РСЦ. Деревообрабатывающие станки. ГОУ | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | - | Группа С, 1 ступень | 50,0 | - | - | 50,0 | - |  |  |
| 0064 | Мазутное хозяйство. Железнодорожные цистерны | 0401 | Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 | - | - | - | - | 4,942 | - | - | 4,942 |  |
| 0065 | Мазутное хозяйство. Железнодорожные цистерны | 0401 | Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 | - | - | - | - | 4,942 | - | - | 4,942 |  |
| 0066 | Мазутное хозяйство. Буферные резервуары | 2754 | Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19 | - | - | - | - | 1,178 | - | - | 1,178 |  |
| 0104 | Компрессорная ЦЦР. Металлообрабатывающие станки. ГОУ | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | - | Группа Ф, 2 ступени | 50,0 | - | - | 50,0 | - | - |  |
| 0105 | Кислородная станция ЦЦР. Металлообрабатывающие станки. ГОУ | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | - | Группа Ф, 2 ступени | 50,0 | - | - | 50,0 | - | - |  |
| 0106 | Арматурная мастерская ЦЦР. Металлообрабатывающие станки. ГОУ | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | - | Группа Ф, 2 ступени | 50,0 | - | - | 50,0 | - | - |  |
| 0107 | Ремонтная мастерская ЦМиАТ. Металлообрабатывающие станки. ГОУ | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | - | Группа С, 1 ступень | 50,0 | - | - | 50,0 | - | - |  |
| 0112 | Мехмастерская РСЦ. Металлообрабатывающие станки. ГОУ | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | - | Группа Ф, 2 ступени | 50,0 | - | - | 50,0 | - | - |  |
| 0121 | Мастерская ЦТиПК. Металлообрабатывающие станки. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | - | Группа Ф, 2 ступени | 50,0 | - | - | 50,0 | - | - |  |
| 0123 | Растворобетонный узел | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | - | Группа С, 1 ступень | 50,0 | - | - | 50,0 | - | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 0128 | Мазутное хозяйство. Приемные емкости | 0401 | Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 | - | - | - | - | 4,083 | - | - | 4,083 |  |
| 0135 | Цех ПГУ. Газотурбинная установка блока ПГУ-427 МВт | 0304 | Азот (II) оксид (азота оксид) | Марка прибора SICKS 740 TOM - 420R | - | - | - | 273,399 | - | - | 273,399 |  |
|  |  | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) |  |  | 100,0 | - | 1682,458 | 100,0 | - | 1682,458 | 15,0 |
|  |  | 0703 | Бенз/а/пирен |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | 0410 | Метан |  |  | - | - | 1716,108 | - | - | 1716,108 |  |
|  |  | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |  |  | 300,0 | - | 11036,784 | 300,0 | - | 11036,784 | 15,0 |
| 0139/1 | Котельная. Котлоагрегаты Е-50, основное топливо (природный газ) | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | Устройство низсковольтное комплексное серии 8S "Автоматизированная система контроля выбросов" | - | 140,0 | - | - | 140,0 | - | - | 6,0 |
|  |  | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |  |  | 150,0 | - | - | 150,0 | - | - | 6,0 |
| 0139/2 | Котельная. Котлоагрегаты Е-50, резервное топливо (мазут) | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) |  |  | 300,0 | - | - | 300,0 | - | - | 6,0 |
|  |  | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  |  | 1036,0 | - | - | 50,0 | - | - |  |
|  |  | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |  |  | 150,0 | - | - | 150,0 | - | - | 6,0 |
| 6002 | Мазутное хозяйство. Нефтеловушки | 2754 | Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19 | - | - | - | - | 3,884 | - | - | 3,884 |  |

Перечень источников выбросов, оснащенных (планируемых к оснащению) АСК

Таблица 15

| Номер источника выброса | Источник выделения (цех, участок, наименование технологического оборудования) | Контролируемое загрязняющее вещество |  | Наименование и тип приборов АСК | Год ввода АСК в эксплуатацию, планируемый или фактический |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | код | наименование |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0001 | Котельный цех. Котлоагрегат ТГМП-114 ст.№1 | 0304 | Азот (II) оксид (азота оксид) | Марка прибора SWG-300 | 2015 |
|  |  | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) |  |  |
|  |  | 0330 | Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) |  |  |
|  |  | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |  |  |
|  |  | 0380 | Углерод диоксид |  |  |
| 0002 | Котельный цех. Котлоагрегат ТГМП-114 ст.№3 | 0304 | Азот (II) оксид (азота оксид) | Марка прибора SWG-300 | 2016 |
|  |  | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) |  |  |
|  |  | 0330 | Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) |  |  |
|  |  | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |  |  |
|  |  | 0380 | Углерод диоксид |  |  |
| 0003 | Котельный цех. Котлоагрегат ТГМП-314 ст.№7 | 0304 | Азот (II) оксид (азота оксид) | Марка прибора SWG-300 | 2008 |
|  |  | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) |  |  |
|  |  | 0330 | Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) |  |  |
|  |  | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |  |  |
|  |  | 0380 | Углерод диоксид |  |  |
| 0135 | Цех ПГУ. Газотурбинная установка блока ПГУ-427 МВт | 0304 | Азот (II) оксид (азота оксид) | Марка прибора SICKS 740 TOM - 420R | 2018 |
|  |  | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) |  |  |
|  |  | 0410 | Метан |  |  |
|  |  | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |  |  |
|  |  | 0380 | Углерод диоксид |  |  |
| 0139 | Котельная. Котлоагрегаты Е-50-1,4-250 ГМ | 0304 | Азот (II) оксид (азота оксид) | Устройство низсковольтное комплексное серии 8S "Автоматизированная система контроля выбросов" | 2021 |
|  |  | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) |  |  |
|  |  | 0330 | Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) |  |  |
|  |  | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |  |  |
|  |  | 0380 | Углерод диоксид |  |  |

VIII. Предложения по нормативам допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух

Таблица 16

| Загрязняющее вещество |  |  |  | Номера источников выбросов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Код вещества | Класс опасности |  | на 2023-2025 гг. |  | на 2026 гг. |  |
|  |  |  |  |  | г/с | т/год | г/с | т/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Для объекта воздействия на атмосферный воздух: Филиал "Лукомльская ГРЭС" РУП "Витебскэнерго", Лукомльское шоссе,10, г.Новолукомль, Витебская обл. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование и местонахождение объекта воздействия) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Азот (II) оксид (азота оксид) | 0304 | 3 | 0001, 0002, 0003, 0135, 0139 |  | 1757,952 |  | 1359,685 |
| 2 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 0301 | 2 | 0001, 0002, 0003, 0135, 0139, 0093, 0119, 0122 | 736,078 | 10818,177 | 736,078 | 8367,298 |
| 3 | Бенз/а/пирен | 0703 | 1 | 0001, 0002, 0003, 0139 | 0,006862 | 0,070609 | 0,006862 | 0,024472 |
| 4 | Бензо(в)флюоратен | 0727 | б/кл | 0001, 0002, 0003 |  | 0,006 |  | 0,002 |
| 5 | Бензо(к)флюоратен | 0728 | б/кл | 0001, 0002, 0003 |  | 0,003 |  |  |
| 6 | Индено(1,2,3-cd)пирен | 0729 | б/кл | 0001, 0002, 0003 |  | 0,006 |  | 0,002 |
| 7 | Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий) | 0124 | 1 | 0001, 0002, 0003, 0139 | 0,005668 | 0,040094 | 0,005668 | 0,010092 |
| 8 | Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол) | 0616 | 3 | 0110 | 0,101 | 0,001 | 0,101 | 0,001 |
| 9 | Марганец и его соединения в пересчете на марганец (IV) оксид) | 0143 | 2 | 0096 |  | 0,001 |  | 0,001 |
| 10 | Медь и ее соединения (в пересчете на медь) | 0140 | 2 | 0001, 0002, 0003, 0139 | 0,040 | 0,288 | 0,040 | 0,073 |
| 11 | Метан | 0410 | 4 | 0135 | 225,102 | 1716,108 | 225,102 | 1716,108 |
| 12 | Мышьяк, неорганические соединения (в пересчете на мышьяк) | 0325 | 2 | 0001, 0002, 0003 | 0,003 | 0,016 | 0,003 | 0,004 |
| 13 | Никель оксид (в пересчете на никель) | 0164 | 2 | 0001, 0002, 0003, 0139 | 5,064 | 35,804 | 5,064 | 9,011 |
| 14 | Полихлорированные бифенилы (по сумме ПХБ (ПХБ 28, ПХБ 52, ПХБ 101, ПХБ 118, ПХБ 138, ПХБ 153, ПХБ 180)) | 3920 | 1 | 0001, 0002, 0003 | 0,000012 | 0,000081 | 0,000012 | 0,00002 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) | 0183 | 1 | 0001, 0002, 0003, 0135, 0139 | 0,005732 | 0,043629 | 0,005732 | 0,013627 |
| 16 | Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец) | 0184 | 1 | 0001, 0002, 0003, 0139, 0134 | 0,144914 | 1,010881 | 0,144914 | 0,254802 |
| 17 | Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) | 0330 | 3 | 0001, 0002, 0003, 0139 | 6642,119 | 47307,074 | 6642,119 | 4929,662 |
| 18 | Сероводород | 0333 | 2 | 0032-0059, 0090, 0091, 0128 | 0,114 | 0,050 | 0,114 | 0,050 |
| 19 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | 2902 | 3 | 0001, 0002, 0003, 0139, 0004, 0005, 0008, 0009, 0019, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097,0098, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0109, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0119, 0120, 0122, 0123, 0125, 0126, 0127, 0131, 0133, 0141, 6007 | 1718,358 | 12151,526 | 47,069 | 83,898 |
| 20 | Толуол (метилбензол) | 0621 | 3 | 0110 | 0,249 | 0,020 | 0,249 | 0,020 |
| 21 | Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19 | 2754 | 4 | 0066, 0069, 6002, 6003 | 0,410 | 5,763 | 0,410 | 5,763 |
| 22 | Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 | 0401 | 4 | 0032-0059, 0064, 0065, 0067, 0090, 0091, 0128, 6001 | 31,083 | 20,039 | 31,083 | 20,039 |
| 23 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 0337 | 4 | 0001, 0002, 0003, 0135, 0139, 0093, 0094, 0119, 0122 | 792,212 | 15108,983 | 792,212 | 13533,417 |
| 24 | Хром (VI) | 0203 | 1 | 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0119, 0122, 0142 | 0,000281 | 0,000078 | 0,000281 | 0,000078 |
| 25 | Хрома трехвалентные соединения (в пересчете на Cr3+) | 0228 | б/кл | 0001, 0002, 0003, 0139 | 0,055 | 0,385 | 0,055 | 0,097 |
| Итого веществ I класса опасности |  |  |  | х | х | 1,165372 | х | 0,303091 |
| Итого веществ II класса опасности |  |  |  | х | х | 10854,336 | х | 8376,437 |
| Итого веществ III класса опасности |  |  |  | х | х | 61216,573 | х | 6373,266 |
| Итого веществ IV класса опасности |  |  |  | х | х | 16850,893 | х | 15275,327 |
| Итого веществ без класса опасности |  |  |  | х | х | 0,400 | х | 0,101 |
| ВСЕГО для объекта воздействия |  |  |  | х | х | 88923,367372 | х | 30025,434091 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Суммарно по объектам воздействия природопользователя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Азот (II) оксид (азота оксид) | 0304 |  | 3 | х | х | 1757,952 | х | 1359,685 |
| 2 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 0301 |  | 2 | х | х | 10818,177 | х | 8367,298 |
| 3 | Бенз/а/пирен | 0703 |  | 1 | х | х | 0,070609 | х | 0,024472 |
| 4 | Бензо(в)флюоратен | 0727 |  | б/кл | х | х | 0,006 | х | 0,002 |
| 5 | Бензо(к)флюоратен | 0728 |  | б/кл | х | х | 0,003 | х |  |
| 6 | Индено(1,2,3-cd)пирен | 0729 |  | б/кл | х | х | 0,006 | х | 0,002 |
| 7 | Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий) | 0124 |  | 1 | х | х | 0,040094 | х | 0,010092 |
| 8 | Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол) | 0616 |  | 3 | х | х | 0,001 | х | 0,001 |
| 9 | Марганец и его соединения в пересчете на марганец (IV) оксид) | 0143 |  | 2 | х | х | 0,001 | х | 0,001 |
| 10 | Медь и ее соединения (в пересчете на медь) | 0140 |  | 2 | х | х | 0,288 | х | 0,073 |
| 11 | Метан | 0410 |  | 4 | х | х | 1716,108 | х | 1716,108 |
| 12 | Мышьяк, неорганические соединения (в пересчете на мышьяк) | 0325 |  | 2 | х | х | 0,016 | х | 0,004 |
| 13 | Никель оксид (в пересчете на никель) | 0164 |  | 2 | х | х | 35,804 | х | 9,011 |
| 14 | Полихлорированные бифенилы (по сумме ПХБ (ПХБ 28, ПХБ 52, ПХБ 101, ПХБ 118, ПХБ 138, ПХБ 153, ПХБ 180)) | 3920 |  | 1 | х | х | 0,000081 | х | 0,00002 |
| 15 | Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) | 0183 |  | 1 | х | х | 0,043629 | х | 0,013627 |
| 16 | Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец) | 0184 |  | 1 | х | х | 1,010881 | х | 0,254802 |
| 17 | Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) | 0330 |  | 3 | х | х | 47307,074 | х | 4929,662 |
| 18 | Сероводород | 0333 |  | 2 | х | х | 0,050 | х | 0,050 |
| 19 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | 2902 |  | 3 | х | х | 12151,526 | х | 83,898 |
| 20 | Толуол (метилбензол) | 0621 |  | 3 | х | х | 0,020 | х | 0,020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19 | 2754 | 4 | х | х | 5,763 | х | 5,763 |
| 22 | Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 | 0401 | 4 | х | х | 20,039 | х | 20,039 |
| 23 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 0337 | 4 | х | х | 15108,983 | х | 13533,417 |
| 24 | Хром (VI) | 0203 | 1 | х | х | 0,000078 | х | 0,000078 |
| 25 | Хрома трехвалентные соединения (в пересчете на Cr3+) | 0228 | б/кл | х | х | 0,385 | х | 0,097 |
| Итого веществ I класса опасности |  |  |  | х | х | 1,165372 | х | 0,303091 |
| Итого веществ II класса опасности |  |  |  | х | х | 10854,336 | х | 8376,437 |
| Итого веществ III класса опасности |  |  |  | х | х | 61216,573 | х | 6373,266 |
| Итого веществ IV класса опасности |  |  |  | х | х | 16850,893 | х | 15275,327 |
| Итого веществ без класса опасности |  |  |  | х | х | 0,400 | х | 0,101 |
| ИТОГО |  |  |  | х | х | 88923,367372 | х | 30025,434091 |

IX. Обращение с отходами производства

Баланс отходов

Таблица 17

| Но-мер п/п | Операция | Степень опасности и класс опасности опасных отходов | Фактическое количество отходов т/год | Прогнозные показатели образования отходов, тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Образование и поступление отходов от других субъектов хозяйствования | 1 | 1,29 | 1,880 | 1,880 | 1,880 | 1,880 | 1,880 | 1,880 | 1,880 | 1,880 | 1,880 | 1,880 | 1,880 |
| 2 |  | 1** | 3353 | 4005 | 4005 | 4005 | 4005 | 4005 | 4005 | 4005 | 4005 | 4005 | 4005 | 4005 |
| 3 |  | 1*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 |  | 2 | 168,771 | 579,859 | 579,859 | 579,859 | 144,965 | 144,965 | 144,965 | 144,965 | 144,965 | 144,965 | 144,965 | 144,965 |
| 5 |  | 3 | 167,727 | 368,947 | 368,947 | 368,947 | 338,997 | 338,997 | 338,997 | 338,997 | 338,997 | 338,997 | 338,997 | 338,997 |
| 6 |  | 4 | 573,92 | 879,9 | 879,9 | 879,9 | 879,9 | 879,9 | 879,9 | 879,9 | 879,9 | 879,9 | 879,9 | 879,9 |
| 7 |  | Неопасные | 421,936 | 964,34 | 964,34 | 964,34 | 964,34 | 964,34 | 964,34 | 964,34 | 964,34 | 964,34 | 964,34 | 964,34 |
| 8 |  | С неуста-новленным классом опасности | 0 | 0,40 **** | 0,40 **** | 0,40 **** | 0,40 **** | 0,40 **** | 0,40 **** | 0,40 **** | 0,40 **** | 0,40 **** | 0,40 **** | 0,40 **** |
| 9 | ИТОГО образование и поступление |  | 1333,64 /3353 | 2795,33/4005 | 2795,33/4005 | 2795,33/4005 | 2330,48/4005 | 2330,48/4005 | 2330,48/4005 | 2330,48/4005 | 2330,48/4005 | 2330,48/4005 | 2330,48/4005 | 2330,48/4005 |
| 10 | Передача отходов другим субъектам хозяйствования с целью использования и (или) обезвреживания | 1 | 0 | 1,880 | 1,880 | 1,880 | 1,880 | 1,880 | 1,880 | 1,880 | 1,880 | 1,880 | 1,880 | 1,880 |
| 11 |  | 1** | 4450 | 4005 | 4005 | 4005 | 4005 | 4005 | 4005 | 4005 | 4005 | 4005 | 4005 | 4005 |
| 12 |  | 1*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 |  | 3 | 31,845 | 104,72 | 104,72 | 104,72 | 104,72 | 104,72 | 104,72 | 104,72 | 104,72 | 104,72 | 104,72 | 104,72 |
| 15 |  | 4 | 573,714 | 849,41 | 849,41 | 849,41 | 849,41 | 849,41 | 849,41 | 849,41 | 849,41 | 849,41 | 849,41 | 849,41 |
| 16 |  | Неопасные | 292,958 | 665,04 | 665,04 | 665,04 | 665,04 | 665,04 | 665,04 | 665,04 | 665,04 | 665,04 | 665,04 | 665,04 |
| 17 | ИТОГО передано отходов |  | 898,517 /4450 | 1621,05/4005 | 1621,05/4005 | 1621,05/4005 | 1621,05/4005 | 1621,05/4005 | 1621,05/4005 | 1621,05/4005 | 1621,05/4005 | 1621,05/4005 | 1621,05/4005 | 1621,05/4005 |
| 18 | Обезвреживание отходов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 |  | 1** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 |  | 1*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ИТОГО на обезвреживание |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Использование отходов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 |  | Неопасные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | ИТОГО на использование |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Хранение отходов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 |  | 1** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 |  | 1*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 |  | 2 | 168,771 | 579,859 | 579,859 | 579,859 | 144,965 | 144,965 | 144,965 | 144,965 | 144,965 | 144,965 | 144,965 | 144,965 |
| 35 |  | 3 | 93,467 | 170,710 | 170,710 | 170,710 | 170,710 | 170,710 | 170,710 | 170,710 | 170,710 | 170,710 | 170,710 | 170,710 |
| 36 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 |  | Неопасные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 |  | С неуста-новленным классом опасности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | ИТОГО на хранение |  | 262,238 | 750,57 | 750,57 | 750,57 | 315,68 | 315,68 | 315,68 | 315,68 | 315,68 | 315,68 | 315,68 | 315,68 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 40 | Захоронение отходов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 |  | 3 | 42,9 | 93,517 | 93,517 | 93,517 | 63,547 | 63,547 | 63,547 | 63,547 | 63,547 | 63,547 | 63,547 | 63,547 |
| 43 |  | 4 | 0,052 | 30,49 | 30,49 | 30,49 | 30,49 | 30,49 | 30,49 | 30,49 | 30,49 | 30,49 | 30,49 | 30,49 |
| 44 |  | Неопасные | 128,978 | 299,3 | 299,3 | 299,3 | 299,3 | 299,3 | 299,3 | 299,3 | 299,3 | 299,3 | 299,3 | 299,3 |
| 45 |  | С неуста-новленным классом опасности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 |  |  | 171,93 | 403,33 | 423,31 | 423,31 | 423,31 | 393,34 | 393,34 | 393,34 | 393,34 | 393,34 | 393,34 | 393,34 |

_____________________________

* Общегосударственный классификатор Республики Беларусь ОКРБ 005-2011 «Виды экономической деятельности», утвержденный постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 5 декабря 2011 г. № 85.

** Указывается количество ртутьсодержащих отходов (ртутных термометров, использованных или испорченных, отработанных люминесцентных трубок и отработанных ртутных ламп, игнитронов) в штуках.

*** Указывается количество отходов, содержащих полихлорированные бифенилы (далее – ПХБ) (силовых трансформаторов с охлаждающей жидкостью на основе ПХБ, силовых конденсаторов с диэлектриком, пропитанным жидкостью на основе ПХБ, малогабаритных конденсаторов с диэлектриком на основе ПХБ), в штуках.

**** Передаются сторонней организации.

Обращение с отходами с неустановленным классом опасности

Таблица 18

| Наименование отхода | Код отхода | Фактическое количество отходов, запрашиваемое для хранения, тонн | Объект хранения, его краткая характеристика | Запрашиваемый срок действия допустимого объема хранения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Отсутствуют |  |  |  |  |  |

X. Предложение по количеству отходов производства, планируемых к хранению и (или) захоронению

Таблица 19

| Наименование отхода | Код отхода | Степень опасности и класс опасности опасных отходов | Наименование объекта хранения и (или) захоронения отходов | Количество отходов, направляемое на хранение/захоронение, тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| На хранение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шлам ванадийсодержащий | 3164201 | Второй класс | Шламоотвал РУП "Витебскэнерго" филиал "Лукомльская ГРЭС" г. Новолукомль | 579,859 | 579,859 | 579,859 | 144,965 | 144,965 | 144,965 | 144,965 | 144,965 | 144,965 | 144,965 | 144,965 |
| Отработанные ионообменные смолы | 5712400 | Третий класс |  | 66,71 | 66,71 | 66,71 | 66,71 | 66,71 | 66,71 | 66,71 | 66,71 | 66,71 | 66,71 | 66,71 |
| Осадки химводоподготовки | 8410500 | Третий класс |  | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| На захоронение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отходы продуктов питания, содержащие компоненты животного происхождения (мясо, жиры, кровь и прочее) | 1170800 | Третий класс | Полигон ТКО г.Чашники | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 |
| Изделия из фанеры, потерявшие потребительские свойства, содержащие связующие смолы в количестве от 0,2 до 2,5% включительно | 1720300 | Третий класс | Полигон ТКО г.Чашники | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фильтровальные массы отработанные со специфическими вредными примесями (активированный уголь, глина) прочие |  | 3143510 |  | Третий класс |  | Полигон ТКО г.Чашники |  | 17,0 | 17,0 |  | 17,0 |  | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 |
| Отработанные масляные фильтры |  | 5492800 |  | Третий класс |  | Полигон ТКО г.Чашники |  | 0,4 | 0,4 |  | 0,4 |  | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Отходы стеклопластика |  | 5740500 |  | Третий класс |  | Полигон ТКО г.Чашники |  | 1,5 | 1,5 |  | 1,5 |  | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Обтирочный материал, загрязненный маслами |  | 5820601 |  | Третий класс |  | Полигон ТКО г.Чашники |  | 4,207 | 4,207 |  | 4,207 |  | 4,207 | 4,207 | 4,207 | 4,207 | 4,207 | 4,207 | 4,207 | 4,207 |
| Зола и пыль (летучие) топочных установок |  | 3130100 |  | Третий класс |  | Полигон ТКО г.Чашники |  | 39,96 | 39,96 |  | 39,96 |  | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 |
| Перлит отработанный прочий |  | 3143404 |  | Третий класс |  | Полигон ТКО г.Чашники |  | 15,0 | 15,0 |  | 15,0 |  | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| Отходы паронита |  | 5750301 |  | Третий класс |  | Полигон ТКО г.Чашники |  | 0,7 | 0,7 |  | 0,7 |  | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Ветошь, загрязненная лакокрасочными материалами |  | 5820503 |  | Третий класс |  | Полигон ТКО г.Чашники |  | 0,16 | 0,16 |  | 0,16 |  | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Отходы абразивных материалов в виде пыли и порошка |  | 3144402 |  | Четвертый класс |  | Полигон ТКО г.Чашники |  | 0,28 | 0,28 |  | 0,28 |  | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| Смесь окалины и сварочного шлака |  | 3510203 |  | Четвертый класс |  | Полигон ТКО г.Чашники |  | 26,8 | 26,8 |  | 26,8 |  | 26,8 | 26,8 | 26,8 | 26,8 | 26,8 | 26,8 | 26,8 | 26,8 |
| Обувь кожаная рабочая, потерявшая потребительские свойства |  | 1471501 |  | Четвертый класс |  | Полигон ТКО г.Чашники |  | 1,5 | 1,5 |  | 1,5 |  | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Изношенная спецодежда хлопчатобумажная и другая | 5820903 |  | Четвертый класс |  | Полигон ТКО г.Чашники |  | 1,41 |  |  | 1,41 |  | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 |
| Осадки от чистки котлов | 8410400 |  | Четвертый класс |  | Полигон ТКО г.Чашники |  | 0,5 |  |  | 0,5 |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Отработанная шлифовальная шкурка | 3144411 |  | Неопасные |  | Полигон ТКО г.Чашники |  | 0,105 |  |  | 0,105 |  | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 |
| Мусор с защитных решеток на электростанциях | 8440300 |  | Неопасные |  | Полигон ТКО г.Чашники |  | 31 |  |  | 31 |  | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Отходы производства, подобные отходам жизнедеятельности населения | 9120400 |  | Неопасные |  | Полигон ТКО г.Чашники |  | 268,19 |  |  | 268,19 |  | 268,19 | 268,19 | 268,19 | 268,19 | 268,19 | 268,19 | 268,19 | 268,19 | 268,19 |

XI. Предложения по плану мероприятий по охране окружающей среды

Таблица 20

| № п/п | Наименование мероприятия, источника финансирования | Срок выполнения | Цель | Ожидаемый эффект (результат) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Мероприятия по охране и рациональному использованию вод |  |  |  |  |
| 1.1 | Замена фильтрующего материала на локальных очистных сооружениях мазутного хозяйства | 2023 – 2027 г. | улучшение качества очистки сточных вод | снижение концентрации загрязняющих веществ (нефтепродуктов) в составе сточных вод, отводимых в сети коммунальной канализации |
| 1.2 | Замена участков пожарно-технического водопровода | 2023 - 2025 | рациональное использование водных ресурсов | предупреждение утечек технической воды |
| 1.3 | Разработка индивидуальных технологических нормативов водопользования | 2024 г. | рациональное использование водных ресурсов определение причины дисбаланса водопользования | определение нормативных объемов водопользования учет водопотребления и водоотведения |
| 1.4 | Ликвидационный тампонаж скважин неиспользуемых скважин № 15 и № 16 | 2024 г. | предотвращение загрязнения подземных вод; рациональное использование водных ресурсов | обеспечение экологической безопасности |
| 2. Мероприятия по охране атмосферного воздуха |  |  |  |  |
| 2.1 | Снижение доли мазута топочного в общем объеме используемого топлива. | до 31.12.2025 | сокращение использования высокоуглеродного вида топлива | сокращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух |
| 2.2 | Использование жидкого топлива с содержанием серы не более 1,2 % | 01.01.2026 | сокращение использования высокосернистого вида топлива | сокращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух |
| 3. Мероприятия по уменьшению объемов (предотвращению) образования отходов производства и вовлечению их в хозяйственный оборот |  |  |  |  |
| 3.1 | Приобретение контейнеров для раздельного сбора отходов производства | 2023 – 2024 г. | осуществление раздельного сбора отходов производства | вовлечение отходов в хозяйственный оборот |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Иные мероприятия по рациональному использованию природных ресурсов и охране окружающей среды |  |  |  |  |
| 4.1 | Проведение комплексного изучения озера Лукомльское – водоема-охладителя Лукомльской ГРЭС | 1 раз в 2 года: 2022 г., 2024 г. | оценка воздействия Лукомльской ГРЭС на экосистему водоема и разработка мероприятий по улучшению экологического статуса водного объекта | разработка и реализация рекомендаций по оздоровлению водоёма |
| 4.2 | Зарыбление водохранилища Лукомское | 1 раз в 3 года: 2024 г., 2027 г. | рациональное использование водных ресурсов | улучшение экологического состояния водоема, снижение процесса эвтрофикации (заростания). |

XII. Предложения по отбору проб и проведению измерений в области охраны окружающей среды

Таблица 21

| № п/п | Объект отбора проб и проведения измерений | Производственная (промышленная) площадка, цех, участок | Номер источника, пробной площадки (точки контроля) на карте-схеме | Точка и (или) место отбора проб, их доступность | Частота мониторинга (отбора проб и проведения измерений) | Параметр или загрязняющее вещество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Атмосферный воздух | Котельный цех Лукомльской ГРЭС | № 001 Котлоагрегаты ТГМП -114 ст. 1,2 | Доступна | 1 раз в месяц | Концентрация кислорода(№1) Концентрация кислорода(№2) Концентрация кислорода(№3) Концентрация кислорода(№4) Концентрация азота оксидов Концентрация серы диоксида (при использовании мазута) Концентрация углерода оксида Концентрация твердых частиц (при использовании мазута) |
| 2 | Атмосферный воздух | Котельный цех Лукомльской ГРЭС | № 002 Котлоагрегаты ТГМП -114 ст. 3,4 | Доступна | 1 раз в месяц | Концентрация кислорода(№1) Концентрация кислорода(№2) Концентрация кислорода(№3) Концентрация кислорода(№4) Концентрация азота оксидов Концентрация серы диоксида (при использовании мазута) Концентрация углерода оксида Концентрация твердых частиц (при использовании мазута) |
| 3 | Атмосферный воздух | Котельный цех Лукомльской ГРЭС | № 003 Котлоагрегаты ТГМП -314 ст. 5-8 | Доступна | 1 раз в месяц | Концентрация кислорода(№1) Концентрация кислорода(№2) Концентрация кислорода(№3) Концентрация кислорода(№4) Концентрация азота оксидов Концентрация серы диоксида (при использовании мазута) Концентрация углерода оксида Концентрация твердых частиц (при использовании мазута) |
| 4 | Атмосферный воздух | Котельный цех Лукомльской ГРЭС | №0135 Парогазовая установка (ПГУ) | Доступна | 1 раз в месяц | Концентрация кислорода Концентрация азота оксидов Концентрация углерода оксида |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Атмосферный воздух | Котельная | №0139 Паровые котлы Е-50-1,4-250 ГМ | Доступна | 1 раз в месяц | Концентрация кислорода Концентрация азота оксидов Концентрация серы диоксида (при использовании мазута) Концентрация углерода оксида Концентрация твердых частиц (при использовании мазута) |
| 6 | Атмосферный воздух | Мастерская РММ ЦЦР | № 0005 Металло-обрабатывающие станки | Доступна | 1 раз в 2 года | Концентрация твердых частиц |
| 7 | Атмосферный воздух | Столярная мастерская РСЦ | № 0008 Деревообра-батывающие станки | Доступна | 1 раз в 2 года | Концентрация твердых частиц |
| 8 | Атмосферный воздух | Столярная мастерская РСЦ | № 0009 Деревообра-батывающие станки | Доступна | 1 раз в 2 года | Концентрация твердых частиц |
| 9 | Атмосферный воздух | Компрессорная ЦЦР (металлообрабатывающий станок) | № 0104 Металло-обрабатывающие станки | Доступна | 1 раз в 2 года | Концентрация твердых частиц |
| 10 | Атмосферный воздух | Кислородная станция ЦЦР (металлообрабатывающий станок) | № 0105 Металло-обрабатывающие станки | Доступна | 1 раз в 2 года | Концентрация твердых частиц |
| 11 | Атмосферный воздух | Арматурная мастерская ЦЦР (металлообрабатывающий станок) | № 0106 Металло-обрабатывающие станки | Доступна | 1 раз в 2 года | Концентрация твердых частиц |
| 12 | Атмосферный воздух | Ремонтная мастерская ЦМиАТ (металлообрабатывающие станки) | № 0107 Металло-обрабатывающие станки | Доступна | 1 раз в 2 года | Концентрация твердых частиц |
| 13 | Атмосферный воздух | Мехмастерская РСЦ (металлообрабатывающие станки) | № 0112 Металло-обрабатывающие станки | Доступна | 1 раз в 2 года | Концентрация твердых частиц |
| 14 | Атмосферный воздух | Растворобетонный узел (смесительная установка) | № 0123 Смесительная установка | Доступна | 1 раз в 2 года | Концентрация твердых частиц |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Сбросы сточных вод в водотоки | Выпуск сточных вод со шламоотвала в р. Лукомка | Т. 1, Т. 2, Т. 3, Т. 4 | Т. 1 находится на входе производственных сточных вод на карты шламоотвала Т. 2 находится в створе выпуска сточных вод со шламоотвала в р. Лукомка Т. 3 находится 500 м выше выпуска сточных вод с карт шламоотвала в р. Лукомка (фоновый створ) Т. 4 находится 500 м ниже выпуска сточных вод с карт шламоотвала в р. Лукомка (контрольный створ). Точки доступны для отбора проб. | 1 раз в месяц | рН Минерализация (по сухому остатку) Взвешенные вещества БПК5 Аммоний-ион Хлориды Сульфаты Медь Ванадий Железо общее Фосфор общий ХПК Нефтепродукты |
| 17 | Сбросы сточных вод в водоемы | Выпуск поверхностных сточных вод с маслоуловителя в водохр. Лукомское | Т. 5, Т. 6, Т. 12, Т. 16 | Т. 5 находится на входе поверхностных сточных вод на маслоуловитель Т. 6 находится на выпуске поверхностных сточных вод с маслоуловителя в водохр. Лукомское Т. 12 находится на 420 м левее Т. 6 (контрольный створ выпуска поверхностных сточных вод с маслоуловителя) Т.16 находится вне зоны влияния выпусков сточных вод (фоновый створ для Т. 6) | 1 раз в месяц | рН Взвешенные вещества Нефтепродукты |
| 18 | Сбросы сточных вод в водоемы | Выпуск сточных нормативно чистых вод в водохр. Лукомское с блоков №№ 1-8, ПГУ-427 МВт | Т. 7, Т. 8, Т. 9, Т. 10, Т. 11, Т. 12, Т. 13, Т. 14, Т. 15, Т. 16 | Т. 7 – 10 находятся на выпусках сточных вод, не требующих очистки, в водохр. Лукомское с блоков №№ 1-8 Т. 11 находится на выпуске сточных вод, не требующих очистки, в водохр. Лукомское с ПГУ- 427 МВт Т. 12 находится 500 м левее Т. 7 (контрольный створ для выпуска | 1 раз в месяц | Температура |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  | сточных вод, не требующих очистки, в водохр. Лукомское с бл. № 1-8) Т. 13 находится 500 м правее Т. 10 (контрольный створ для выпуска сточных вод, не требующих очистки, в водохр. Лукомское с бл. № 1-8) Т. 14 находится 500 м левее Т. 11 (контрольный створ для выпуска сточных вод, не требующих очистки, в водохр. Лукомское с ПГУ-427 МВт) Т. 15 находится 500 м правее Т. 11 (контрольный створ для выпуска сточных вод, не требующих очистки, в водохр. Лукомское с ПГУ-427 МВт) Т.16 находится вне зоны влияния выпусков сточных вод (фоновый створ для Т.7-11) |  |  |
| 19 | Подземные воды | Шламонакопитель Лукомльской ГРЭС | Режимные скважины (12 шт) | Точки отбора находятся в районе шламонакопителя Лукомльской ГРЭС. Точки доступны для отбора проб. | 1 раз в год в весенний период | Уровень воды, температура, pH, минерализация воды, концентрация аммоний-иона, нитрат-иона, фосфат-иона, хлорид-иона, сульфат-иона, СПАВ, железа общего, кадмия, марганца, меди, никеля, ртути, свинца, хрома, цинка, фенолов, нефтепродуктов |
| 20 | Почвы | Производственная зона | 1 | Озелененный участок в 8 м севернее восточной стороны здания кислородной. | 1 раз в 3 года | Гумус, pH, концентрация нефтепродуктов, кадмия, меди, цинка, свинца, никеля, ртути, ванадия, бенз(а)пирена, сульфат-иона, хлорид-иона, фосфора |
|  |  |  | 2 | Озелененный участок, прилегающий с юго-востока к участку размещения емкостей хранения масла. |  |  |
|  |  |  | 3 | Озелененный участок в 6 м южнее юго-западного угла ЦЦР. |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | Почвы | Производственная зона | 4 | Озелененный участок между РЩУ 1 и компрессорной. | 1 раз в 3 года | Гумус, pH, концентрация нефтепродуктов, кадмия, меди, цинка, свинца, никеля, ртути, ванадия, бенз(а)пирена, сульфат-иона, хлорид-иона, фосфора |
|  |  |  | 5 | Озелененный участок в 56 м на запад-юго-запад от южного угла главного корпуса. |  |  |
|  |  |  | 6 | Озелененный участок, прилегающий к выпуску сточных вод. |  |  |
|  |  |  | 7 | Озелененный участок в 51 м на запад-юго-запад от турбины № 6. |  |  |
|  |  |  | 8 | Озелененный участок в 54 м северо-восточнее дымовой трубы № 2, восточнее фонтана. |  |  |
|  |  |  | 9 | Озелененный участок, прилегающий с севера к дымовой трубе № 3. |  |  |
|  |  |  | 10 | Озелененный участок в 17 м на запад-северо-запад от дымовой трубы центральной части ПГУ. |  |  |
|  |  |  | 11 | Озелененный участок реконструируемой части промплощадки. |  |  |
|  |  |  | 12 | Озелененный участок в 105 м на восток-северо-восток от садков. |  |  |
|  |  |  | 13 | Озелененный участок, прилегающий с северо-востока к обваловке емкости № 33 мазутохозяйства. |  |  |
|  |  |  | 14 | Озелененный участок, прилегающий с северо-востока к обваловке емкости № 58 мазутохозяйства. |  |  |
|  |  |  | 15 | Озелененный участок между лотками слива мазута, в 95 м на запад-юго-запад от мазутонасосной. |  |  |
|  |  |  | 16 | СЗЗ – озелененный участок в 60 м на запад-северо-запад от остановочного пункта «Стройплощадка». |  |  |
|  |  |  | 17 | СЗЗ – участок в 220 м на северо-запад от западного угла земельного участка рыбопитомника. |  |  |
|  |  |  | 18 | СЗЗ – участок леса в 310 на юго-восток от ГРП. Производственная зона. |  |  |
|  |  |  | 19 | Озелененный участок в 30 м на юго-запад от восточного угла ПГУ. |  |  |
|  |  |  | 20 | Участок, прилегающий с севера к дымовой трубе № 1. |  |  |

XIII. Вывод объекта из эксплуатации и восстановительные меры

XIV. Система управления окружающей средой

Таблица 22

| № п/п | Показатель | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наличие структуры управления окружающей средой и распределенные сферы ответственности за эффективность природоохранной деятельности | Так как наличие системы экологического менеджмента носит добровольный характер филиал «Лукомльская ГРЭС» РУП «Витебскэнерго» не сертифицирован на соответствие требованиям стандарта СТБ ISO 14001-2017 «Система управления (менеджмента) окружающей средой. Требования и руководство по применению». |
| 2 | Определение, оценка значительного воздействия на окружающую среду и управление им |  |
| 3 | Информация о соблюдении требований ранее выдаваемых природоохранных разрешений |  |
| 4 | Выполненные за период действия ранее выданных природоохранных разрешений мероприятия по охране окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, сокращению образования отходов |  |
| 5 | Принятие экологической политики и определение задач и целевых показателей |  |
| 6 | Наличие программы экологического усовершенствования для осуществления задач и целевых показателей |  |
| 7 | Меры оперативного контроля для предотвращения и минимизации значительного воздействия на окружающую среду |  |
| 8 | Готовность к чрезвычайным ситуациям и меры реагирования на них |  |
| 9 | Информационное взаимодействие: внутреннее, внутри структуры управления, и внешнее, в том числе с общественностью |  |
| 10 | Управление документацией и учетными документами в области охраны окружающей среды: кем и как создаются, ведутся и хранятся обязательные учетные документы, и другая документация системы управления окружающей средой |  |
| 11 | Подготовка персонала: надлежащие процедуры подготовки всего соответствующего персонала, включая персонал лабораторий, осуществляющих отбор проб и измерения (испытания) в области охраны окружающей среды |  |
| 12 | Мониторинг и измерение показателей деятельности: ключевые экологические показатели деятельности и порядок мониторинга и обзора прогресса на непрерывной основе |  |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 13 | Меры по устранению нарушений: порядок анализа несоответствия системе управления окружающей средой (в том числе несоблюдения требований нормативных правовых актов) и принятия мер по предотвращению их повтора |  |
| 14 | Информация о проводимом аудите или самоконтроле: регулярный самоконтроль, независимый аудит с целью проверки того, что все виды деятельности осуществляются в соответствии с требованиями законодательства |  |
| 15 | Обзор управления и отчетность в области охраны окружающей среды: процедура проведения обзора высшим руководством (ежегодного или связанного с циклом аудита), представление отчетности, требуемое комплексным природоохранным разрешением, и представление отчетности о достижении внутренних задач и целевых показателей |  |

Настоящим филиал «Лукомльская ГРЭС» РУП «Витебскэнерго» подтверждает, что:

(наименование юридического лица, фамилия, собственное имя,

отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя)

информация, указанная в настоящем заявлении, является достоверной, полной и точной;

не возражает против размещения общественного уведомления и заявления на официальном сайте в глобальной компьютерной сети Интернет органа выдачи комплексного природоохранного разрешения.

| Руководитель организации (индивидуальный предприниматель) |  |
| --- | --- |
| ______________ | К.А. Мацарский |
| (подпись) | (инициалы, фамилия) |
| «____» _____________ 2023 г. |  |

(дата)