| ЗАЯВЛЕНИЕ |  |
| --- | --- |
| 10.06.2025 |  |
| (число, месяц, год) |  |

| Настоящим заявлением |  | Витебское республиканское унитарное предприятие |
| --- | --- | --- |
|  |  | (наименование юридического лица в соответствии с уставом, |
| электроэнергетики «Витебскэнерго» филиал «Лукомльская ГРЭС», 211162, Витебская |  |  |
| фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя, |  |  |
| область, Чашникский район, г.Новолукомль, Лукомльское шоссе, 10 |  |  |
| местонахождение юридического лица, местожительство индивидуального предпринимателя) |  |  |
| просит | выдать комплексное природоохранное разрешение. |  |
|  | (указывается причина обращения: выдать комплексное природоохранное разрешение; внести в него изменения) |  |

I. Общие сведения

Таблица 1

| N строки | Наименование данных | Данные |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Место государственной регистрации юридического лица, место жительства индивидуального предпринимателя | 211162, Витебская область, Чашникский район, г. Новолукомль, Лукомльское шоссе, 10 |  |  |
| 2 | Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя | Директор Мацарский Кирилл Анатольевич |  |  |
| 3 | Телефон, факс приемной, электронный адрес, интернет-сайт | Телефон: 8(02133)38359 Факс: 8(02133)34541, 8(02133)34539 e-mail: lgres@vitebsk.by интернет-сайт: www.vitebsk.energo.by |  |  |
| 4 | Вид деятельности основной по ОКЭД <1> | 35111 – производство электроэнергии тепловыми электростанциями 35300 – производство, передача, распределение и продажа пара и горячей воды, кондиционирование воздуха |  |  |
| 5 | Учетный номер плательщика | 300000252 |  |  |
| 6 | Дата и номер регистрации в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | От 30 декабря 1996 г. Решением Администрации Октябрьского района г. Витебска, с регистрационным номером 300000252 |  |  |
| 7 | Наименование и количество обособленных подразделений юридического лица | Филиал «Лукомльская ГРЭС» Витебского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики «Витебскэнерго» |  |  |
| 8 | Количество работающего персонала | 1541 |  |  |
| 9 | Количество абонентов и (или) потребителей, подключенных к централизованной системе | водоснабжения | нет |  |
|  |  | водоотведения | нет |  |
|  |  | (канализации) |  |  |
| 10 | Наличие аккредитованной лаборатории | 1. Экологическая лаборатория аттестат аккредитации №BY/112 2.2416 от 29.03.2002 Срок действия: с 31.03.2021 по 31.03.2026 2. Испытательная лаборатория цеха наладки и испытаний оборудования аттестат аккредитации №BY/112 2.1850 от 15.08.2001 Срок действия: с 15.08.2020 по 15.08.2025 |  |  |
| 11 | Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) специалиста по охране окружающей среды, номер рабочего телефона | Мацарский Кирилл Анатольевич 8(02133)38351 |  |  |
| 12 | Сведения, предусмотренные в абзаце девятом части первой пункта 5 статьи 14 Закона Республики Беларусь "Об основах административных процедур" (в случае оплаты посредством использования автоматизированной информационной системы единого расчетного и информационного пространства) | Оплата посредством использования автоматизированной информационной системы единого расчетного и информационного пространства не производится |  |  |

- II. Данные о месте нахождения эксплуатируемых природопользователем объектов, оказывающих воздействие на окружающую среду

Информация об основных и вспомогательных видах деятельности

Таблица 2

| N п/п | Наименование производственной (промышленной) площадки (обособленного подразделения, филиала) | Вид деятельности по ОКЭД <1> | Место нахождения | Занимаемая территория, га | Дата приемки в эксплуатацию (последней реконструкции) | Проектная мощность/ фактическое производство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Филиал «Лукомльская ГРЭС» РУП «Витебскэнерго» | 35111 – производство электроэнергии тепловыми электростанциями 35300 – производство, передача, распределение и продажа пара и горячей воды, кондиционирование воздуха | 211162, Витебская область, Чашникский район, г.Новолукомль, Лукомльское шоссе, 10 | 75,28 | 22.12.1969 – ЛГРЭС 29.05.2014 – ПГУ-427МВт 03.12.2020 – Е-50 (котельная) 30.04.2024 – ПРЭИ | Электрическая – 3044,3 МВт; Тепловая – 180 Гкал/час |

| Сведения о состоянии производственной (промышленной) площадки согласно карте-схеме на | 1 | листах. |
| --- | --- | --- |

- III. Производственная программа

Таблица 3

| N п/п | Вид деятельности основной по ОКЭД <1> | Прогнозируемая динамика объемов производства в % к проектной мощности или фактическому производству |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Теплоэнергия, Гкал | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 |
| 2. | % к фактическому производству (83 973 Гкал) | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3. | Электроэнергия, тыс. кВт/ч | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 |
| 4. | % к фактическому производству (6 780 099 тыс.кВт/ч) | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 |

- IV. Сравнение планируемых (существующих) технологических процессов (циклов) с наилучшими доступными техническими методами

Таблица 4

| Наименование технологического процесса (цикла, производственной операции) | Краткая техническая характеристика | Ссылка на источник информации, содержащий детальную характеристику наилучшего доступного технического метода | Сравнение и обоснование различий в решении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Доставка, подготовка и подача топлива | Основным топливом является природный газ. Лукомльская ГРЭС имеет развитую схему газового хозяйства с двумя независимыми подводами газа через газорегуляторные пункты ГРП-1 и 2. Газ с ГРС по двум газопроводам диаметром 730х8 мм и давлением 1,2 МПа (12 кгс/см2) подается к ГРП-1 и ГРП-2. Номинальная пропускная способность каждого ГРП равна 300х103 м3/ч. Максимальная пропускная способность каждого ГРП 450х103 м3/ч. Природный газ не имеет цвета и запаха. Поэтому перед подачей к потребителю газ одорируют, т.е. вводят в него определённые количества, обладающих резким и специфическим запахом, летучих соединений (из расчёта 16 г этилмеркаптана С2Н5SН на 1000 м3 природного газа). В случае утечки газа в помещении запах обнаруживается при концентрациях не опасных как по условиям взрыва, так и по токсичности. Однако, по согласованию организации, поставляющей газ, с администрацией электростанции газ подаётся неодорированным. Поэтому помещение котельного отделения оснащено газоанализаторами (тип СТМ-10) для обнаружения утечки природного газа. | Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants, July 2006 | Применяемые этапы доставки, подготовки и подачи топлива соответствуют НДТМ |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Резервное топливо – мазут (для ГТУ ПРЭИ – дизель). Для хранения и подготовки мазута к сжиганию на мазутном хозяйстве имеются: –10 железобетонных резервуаров емкостью 10 000 м3; – 16 металлических резервуаров емкостью 10 000 м3; – 2 металлических резервуара емкостью 20 000 м3; Мазут предварительно подогревается паром в емкостях хранения. Мазут под слив поступает в железнодорожных цистернах грузоподъемностью 50, 60 и 120 тонн. Для спуска в цистерну имеется внутренняя лестница. Люк цистерны закрывается крышкой, закреплённой 8-ю гайками-барашками. Под крышку ставится прокладка из бензоморозо-стойкой резины, хорошо работающей в пределах температур от -50 до +100°С. Доставка дизельного топлива на ПРЭИ осуществляется железнодорожным транспортом в цистернах. Для хранения и подготовки дизеля к сжиганию на дизельном хозяйстве имеются: - 2 наземных резервуара-хранилища объемом 1500 м3; - расходный бак объемом 100 м3. Отбор дизельного топлива из резервуаров, для подачи его на сжигание предусматривается плавающим заборным устройством с верхних слоев. |  |  |
| 2. Сжигание топлива | ТГМ-114 На каждом корпусе котла установлено по 6 газомазутных горелок номинальной производительностью 6,6х103 м3/ч газа. Расчётный коэффициент полезного действия (брутто) при работе на газе: 100% нагрузка – 93,39 70% нагрузка – 93,52 Расчётный коэффициент полезного действия (брутто) при работе на мазуте: 100% нагрузка – 92,38 70% нагрузка – 92,27 | Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants, July 2006, стр.409, 415,478 | Для осуществления реакции горючих компонентов топлива с кислородом необходима достаточно высокая температура для воспламенения, тщательное перемешивание топлива, а также время, достаточное |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ТГМ-314 На котлах установлено 16 газомазутных горелок номинальной производительностью 5,00х103 м3/ч газа. Из всех горелок четыре (№№ 2,3,5,8) выделены в растопочную группу горелок (РГГ). В настоящее время растопочные горелки оснащены ЗЗУ, а не растопочные – ЗУ. Расчётный коэффициент полезного действия (брутто) при работе на газе: 100% нагрузка – 94,37 70% нагрузка – 94,46 Расчётный коэффициент полезного действия (брутто) при работе на мазуте: 100% нагрузка – 93,01 70% нагрузка – 92,83 |  | для полного сгорания. Наиболее эффективным для сжигания является природный газ. Применяемые технологии сжигания топлива соответствуют НДТМ |
| 3. Сокращение выбросов в атмосферный воздух |  |  |  |
| 3.1. Сокращение выбросов твёрдых частиц, пыли | Основное производство не предполагает значительного выброса пыли. Основным источником выбросов является подсобное хозяйство ЛГРЭС. На предприятия установлено оборудования сокращающее выбросы твердых частиц и пыли: ГОУ: – деревообрабатывающие станки столярного отделения, ист. 8,9 – циклон с двумя выхлопами Ц-800, Q = 6000 м3/час (каждого); – металообрабатывающие станки, ист. 112 ЗИЛ-900М, 2 ступени, Q = 720 м3/час; – металообрабатывающие станки мастерской РММ, ист. 5 – циклон типа ЦН-11, Q = 3500 м3/час; – металообрабатывающий станок компрессорной, ист. 104 ЗИЛ-900М, 2 ступени, Q = 720 м3/час; – металообрабатывающий станок кислородной станции, ист. 105 ЗИЛ-900М, 2 ступени, Q = 720 м3/час; – металообрабатывающий станок арматурной мастерской, ист. 106 ЗИЛ-900М, 2 ступени, Q = 720 м3/час; – металообрабатывающий станок ремонтной мастерской | Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants, July 2006, стр.397, 422, 479 | Горение природного газа не является значительным источником выбросов пыли (меньше 5 мг/Нм3) без принятия каких-либо дополнительных технических мер. Для обеспыливания отходящих газов новых и существующих топливо использующих установок НДТМ считается использование электрофильтра (ЭФ) или тканевого фильтра |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | (сварочное отделение), ист. 107 ПА 218, Q = 800 м3/час; – смесители растворобетонного узла, ист. 123 – циклон типа ЦН-11, Q = 4200 м3/час. |  | (ТФ), при котором тканевый фильтр, как правило, сокращает уровни выбросов до уровня ниже 5 мг/Нм3. Использование циклонов и механических коллекторов самих по себе не является НДТМ, но их можно использовать на этапе предварительной очистки в газовом тракте. Применяемые методы снижения выбросов твёрдых частиц соответствуют НДТМ. |
| 3.2. Сокращение выбросов окислов азота | Все котлы оборудованы схемой рециркуляции дымовых газов, которые подаются в кольцевой периферийный канал воздуха горелок. На ГРЭС в настоящее время применяются следующие мероприятия по подавлению образования окислов азота: – организация сжигания топлива с предельно-малыми избытками воздуха; – рециркуляция дымовых газов с их подводом по внешнему каналу горелок; – снижение температуры газов рециркуляции путем разбавления их перетечным воздухом регенеративных воздухоподогревателей; – применение ступенчатого сжигания газа для котлов второй очереди. В газовой турбине применяется камера сгорания сухого | Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants, July 2006, стр.94-100, 422, 429, 464, 472, 480-482 | Применяемые методы снижения выбросов оксидов азота соответствуют НДТМ. Уровень выбросов, за исключением выбросов оксида азота установкой ПГУ, превышает допустимые значения, указанные в НДТМ. Для достижения |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | типа для подавления выбросов. Выбросы вредных веществ с дымовыми газами осуществляются через стационарные источники выбросов (дымовые трубы). |  | допустимых концентраций выбросов в соответствии с НДТМ требуется полная замена котельного оборудования ГРЭС, что экономически нецелесообразно |
| 4.Водоподготовка | Схема полного химического обессоливания предусматривает три ступени очистки воды, т.е. вода проходит последовательную обработку на Н-катионитовых и анионитовых фильтрах I ступени, декарбонизаторе, Н-катионитовых и анионитовых фильтрах II ступени и фильтрах смешанного действия. Проектная производительность ХВО – 350 т/ч обессоленной воды. Установка по приготовлению химочищенной (умягченной) воды предназначена для восполнения потерь в теплосети. Технология приготовления умягченной воды: известкование с коагуляцией (сернокислое железо) в осветлителе, осветление известково-коагулированной воды в механических фильтрах и одноступенчатое натрий-катионирование. Проектная производительность установки – 20 т/ч. Автономная обессоливающая установка предназначена для очистки растопочного и другого загрязненного конденсата, отмывочных вод ФСД БОУ и конденсата подогревателей ОМХ методом химического обессоливания. Производительность АОУ – 80 т/ч. Блочные обессоливающие установки (БОУ) предназначены для очистки конденсата турбин, а также конденсата, возвращаемого из системы собственных нужд (охлаждения двигателей ПЭН, ПТН и др.), и добавочной | Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants, July 2006, стр. 100, 430, 473 Integrated Pollution Prevention and Control Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage, July 2006, стр. 83-85, 94 | Применяемые методы водоподготовки соответствуют НДТМ |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | воды от продуктов коррозии и солей с целью обеспечения норм качества питательной воды. Проектная производительность БОУ – 950 м3/ч конденсата. На предприятии ЛГРЭС хранится известь строительная комовая, которая применяется для очистки сырой воды в осветлителях. Известь хранится на складе сухого хранения, куда поступает в сухом виде в вагонах-хопперах. Выгрузка и хранение извести предусматривается в сухом виде в складе извести в двух железобетонных ячейках, заглубленных до 2м и, вмещающих в себя по 140-150 тонн сухой извести. Выгрузка производится с обеих сторон вагона-хоппера через нижние люки, при пылении персонал использует персональные средства защиты. Гашение извести происходит в ячейке мокрого хранения извести объемом 20 м3, куда известь подаётся с помощью грейферной тележки. Гашеная известь подается в рабочие и приемные мешалки извести при помощи насосного оборудования. Выбросы со склада сухого хранения составляют 0,051 т/год. Аммиак на предприятии используется в виде водного раствора аммиачной воды с концентрацией 25%. С точки зрения НДТМ использование водоаммиачного раствора менее рискованно, чем хранение и погрузка/разгрузка чистого сжиженного аммиака. Технический аммиак хранится в баке емкостью 75 м3, доставляется в баках аммиака и про помощи автомобиль-цистерн, для определения расхода установлен электронный датчик, а также используется рейка. |  |  |
| 5. Производство пара и тепла | Котел ТГМП-114 Топочная камера открытого типа с размером между осями труб в плане 10620×6130 мм. Объем топочного пространства – 1320 м3. Видимые тепловые напряжения: для объема топки 290 103 кВт/м3, или 250×103 ккал/(м3/ч), для площади сечения – 5,75 106 кВт/м2, или 5×106 ккал/(м2/ч). Топочная камера оборудована шестью вихревыми газо-мазутными горелками конструкции ВТИ-ТКЗ, | Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on the application of Best Available Techniques to Industrial Cooling Systems, December 2001, стр. Integrated Pollution Prevention and Control | Применяемые процессы производства пара и тепла соответствуют НДТМ |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | расположенными встречно по три горелки на фронтовой и задней стенах. Горелка – двух поточная. Периферийный поток воздуха закручивается с помощью тангенциальных поворотных лопаток, центральный поток – с помощью неподвижных аксиальных лопаток. Производительность горелки по газу – 6300 м3/ч. Для регулирования температуры свежего пара предусмотрены два впрыска питательной воды: – I впрыск – на входе в средние ширмы; – II впрыск – перед выходным пакетом КПП. Для регулирования температуры вторично перегретого пара предусмотрена рециркуляция дымовых газов. Котел ТГМП-314 Котел оборудован шестнадцатью газо-мазутными горелками конструкции ХФ ЦКБ-ТКЗ, установленными по 8 шт. на фронтовой и задней стенках топки в два яруса. Горелки оснащены тангенциальными регистрами с поворотными лопатками для регулирования крутки воздуха, подаваемого через горелку. В горелку вмонтированы две камеры для подачи газа, образующие внутреннюю и наружную обечайки кольцевого канала для прохода воздуха, подаваемого в топку. Газ подается в поток воздуха на выходе из горелки струями, истекающими из отверстий в газовых камерах. Номинальная производительность одной горелки по газу составляет 5000 м3/ч при нормальных условиях. Из-за обгорания газовых камер горелок при сжигании в них мазута была проведена реконструкция горелок. После реконструкции газ подается в поток воздуха вблизи его выхода из горелки в топку по трубам, вваренным в кольцевой газовый коллектор, размещенный вне горелки. Температура перегретого пара регулируется рециркуляцией дымовых газов и вспрысками, а пара промперегрева – рециркуляцией дымовых газов и байпасированием регулирующей ступени промежуточного пароперегревателя. | Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants, July 2006 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Паровые котлы Е-50-1,4-250 ГМ Установлено два паровых котла Е-50-1,4 -250 ГМ со вспомогательным оборудованием – установка пикового бойлера ПСВ-315-14-23; – организация РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ на котельной с установкой ТСН 6/0,4 кВ; – оснащение сетями и системами связи; – реконструкция системы отопления главного корпуса. Дымовые газы от устанавливаемых паровых котлов отводятся в проектируемую дымовую трубу высотой 45 м и диаметром устья 2 м. В качестве основного топлива принят природный газ, резервного – мазут. Фактическое производство тепла за 2024 год – 83 973 Гкал. |  |  |
| 6. Производство электроэнергии | На Лукомльской ГРЭС установлены турбоагрегаты марки К-300-340-6МР бл.1,2,4, К-300-240-9Мр бл.3, К-300-200-1 бл.5-8 Ленинградского Металлического завода с турбогенераторами ТВВ-320-2 бл.1,2,4-8, ТВВ-350-2УЗ бл.3 завода «Электросила» с водородно-водяным охлаждением. Турбины К-300-240-1, К-300-240-9МР, К-300-240-6Мр ЛМЗ рассчитаны на частоту вращения 3000 об/мин, представляют собой одновальный трехцилиндровый агрегат с промежуточным перегревом пара. Энергоблок №9 представлен установкой ПГУ-427, состоящий из: – паротурбины LZN140-12.78/2.937/0.391 Шанхайского паротурбинного завода с номинальным числом оборотов 3000 об/мин, турбина работает с параметрами пара 12,823 МПа и 563оС; – электрогенератора с воздушным охлаждением QF141-2. В филиале «Лукомльская ГРЭС» также установлены три газотурбинные установки типа SGT-800, каждая мощностью 50МВт. Фактическое производство электроэнергии за 2024 год – 6 780 099 тыс. кВт/ч. | Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants, July 2006, стр.40-44. | Применяемые процессы производства электроэнергии соответствуют НДТМ |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7. Технология охлаждения пара | Охлаждение на предприятии ЛГРЭС происходит при помощи водохранилища-охладителя. Площадь зеркала – 36,7 км²; Длина – 10,4 км; Длина береговой линии – 36,5 км; Объём 246х106 – м³; Наибольшая глубина – 11,0 м; Средняя глубина – 6,7 м; Площадь водосброса – 180 км². Блочные насосные станции В насосных станциях закрытого типа устанавливается 16 вертикальных поворотно-лопастных циркуляционных насосов типа ОП-5-110 КЭ 5,2 м³/сек при напоре 8,5 м. Мощность асинхронных двухскоростных электродвигателей с короткозамкнутыми роторами ДВДА 173/49-12-16 500/800 кВт п-375/500 об/мин. Отметка оси рабочего колеса насоса 162,0 м. Насосы установлены с погружённой осью рабочего колеса под минимальный уровень 2,0 м. Подводящий канал Подводящий канал служит для подачи воды из водохранилища-охладителя к ковшам блочных насосных станций. Подводящий канал рассчитан на расход 95 м³/сек, что соответствует мощности станции 3044,3 МВт. Длина его около 3920 м., расчётная скорость воды в канале 0,5 м/сек, ширина по дну – 28,7 м, уклон откоса 1:3,5. Отметка дна канала насосной станции 159,37 м в хвостовой части – 159,50 м. Крепление канала предусматривается у насосной станции на протяжении 370,0 м монолитными железобетонными плитами – 20 см на гравийно-песчаной подготовке – 30 см. | Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants, July 2006, стр.141,485. Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on the application of Best Available Techniques to Industrial Cooling Systems, December 2001, стр. 42-43, 74-75, 128-129. | При сравнительном анализе применяемых технологий систем охлаждения электростанций приоритет отдаётся применению технологий охлаждения с помощью градирен, поскольку их воздействие на окружающую среду ниже, чем при иных способах охлаждения. Применяемые технологии охлаждения не полностью соответствуют НДТМ. Переход от оборотной системы охлаждения с использованием водохранилища-охладителя к системе охлаждения при помощи градирен в настоящее время |
| 8. Обращение с отходами производства | В соответствии с инструкцией по обращению с отходами производства на предприятии выполняются следующие мероприятия по сбору отходов: – раздельный сбор отходов по видам, классам опасности, | П-ООС 17.11-01 2012 (02120) Охрана окружающей среды и природопользование | Применяемая система обращения с отходами производства |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | возможности использования; – наличие тары и соответствие её установленным требованиям (герметичность; наличие информации о виде собираемых отходов (наименование, код, класс опасности); – наличие и исправность приспособлений для проведения погрузочно-разгрузочных работ; количество отходов в таре, исключающее возможность просыпания, переворачивания и т.д.). Шламоотвал состоит из 6 карт, не фильтрующий с асфальтобетонным покрытием дна и откосов на высоту 1,5 м выше травяного покрытия. Общая глубина 3,5 м, длина каждой карты 220 м: а) карта № 1 – «могильник» отглушена; б) карта № 2 – кислотная (объемом 5500 м3); в) карта № 3, 4, 5 – рабочие, для приема отработанных вод, удовлетворяющих качеству воды, согласно нормативных данных (объемом 28000 м3 каждая). Рабочие карты № 4 и № 5 запараллелены между собой; г) карта №6 – карта осветленной воды. Карты снабжены трубопроводами перелива. В рабочих картах вода отстаивается, переходит в осветленную и далее проходит следующий маршрут: р. Лукомка → р. Ула → р. Западная Двина → Балтийское море. | Наилучшие доступные технические методы для переработки отходов, стр.330-333, 337-341 | соответствует НДТМ |
| 9. Контроль отходов производства | Ведется учет образования, использования, регенерации, хранения, захоронения, обезвреживания отходов производства в соответствии с действующими НПА и ТНПА. Своевременно проводится инвентаризация отходов производства для оценки количества образующихся отходов и выявления новых видов отходов. При необходимости проводится аналитический контроль отходов производства для определения качественного состава отходов, возможности их использования и способов безопасного обращения. Ежегодно предоставляется статистическая отчетность по форме 1-отходы. | Reference Document on the General Principles of Monitoring (стр.31-40), (стр. 57-64) | Соответствует НДТМ |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10. Мониторинг выбросов в атмосферный воздух | Отбор проб и проведение измерений выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух проводится в рамках локального мониторинга выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в соответствии с План-графиком отбора проб в пунктах наблюдений локального мониторинга выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух филиала «Лукомльская ГРЭС». Источниками выделения выбросов загрязняющих веществ через дымовые трубы являются энергетические котлы энергоблоков станции №№1 – 8, ПГУ и Е-50. Места отбора проб оборудованы на газоходах котлов, место отбора проб для ПГУ оборудовано на трубе. Для паровых котлов котельной (Е-50) место отбора проб оборудовано на трубе. Отбор проб и проведение измерений в области охраны окружающей среды, осуществляемые в отношении выбросов загрязняющих веществ от мобильных источников выбросов (транспортных средств), проводится с привлечением аккредитованной испытательной лаборатории по договору в соответствии с требованиями ЭкоНиП 17.01.06-001-2017. Не реже 1 раза в 6 месяцев назначенная приказом директора филиала комиссия по оценке технического состояния ГОУ проводит осмотр установки. | Integrated Pollu-tion Prevention and Control. Ref-erence Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants, July 2006, стр.141-147, 429. Integrated Pollu-tion Prevention and Control. Ref-erence Document on the General Principles of Mon-itoring, July 2003, стр.21-30, 37-38 | Применяемая система мониторинга выбросов в атмосферный воздух соответствует НДТМ |
| 11. Учет суммарных выбросов | Проводится оценка суммарных выбросов инструментальными и расчетными (количественными) методами, при которой учитываются выбросы от организованных и неорганизованных источников. Данные суммарных выбросов используются для уплаты экологического налога и при формировании статистического отчета 1-ос (воздух). | Reference Document on the General Principles of Monitoring (стр.21-30), (стр. 57-64) | Соответствует НДТМ |
| 12. Мониторинг сбросов сточных вод | Измерение качественных показателей сточных вод, отводимых в поверхностные водные объекты, осуществляет экологическая лаборатория Лукомльской ГРЭС, аккредитованная в установленном порядке. Перечень контролируемых загрязняющих веществ, сбрасываемых со сточными водами в водный объект, | Integrated Pollution Prevention and Control Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants, | Применяемая система мониторинга сбросов сточных вод соответствует НДТМ |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | определяется согласно комплексному природоохранному разрешению. Наблюдения проводятся не реже чем 1 раз в месяц. Перечень объектов мониторинга: – поверхностные воды в районе расположения источников сбросов сточных вод (водохранилище-охладитель Лукомское, р. Лукомка); – поверхностные воды в районе источников сбросов нормативно-чистых вод (4 выпуска); – сточные воды, отводимые в р. Лукомку; – подземные воды в районе расположения выявленных или потенциальных источников их загрязнения (шламоотвал). | July 2006, стр.132-137. Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on the General Principles of Monitoring, July 2003, стр.21-30, 38-40. Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on the application of Best Available Techniques to Industrial Cooling Systems, December 2001, стр.117-118. |  |
| 13. Очистка сточных вод | Нейтрализация сточных вод На тепловых электростанциях сбросные воды, имеющие избыточную кислотность или щелочность, образуются при эксплуатации водоподготовительных установок (ВПУ) химического обессоливания, при обмывках регенеративных воздухоподогревателей (РВП) и конвективных поверхностей нагрева котлов. В химическом цехе для нейтрализации отработанных сбросных вод ХВО, КТЦ, имеющих повышенную щелочность или кислотность, предусмотрены: узел нейтрализации РВП (узел нейтрализации промывок регенеративных воздухоподогревателей, КП (узел нейтрализации кислотных промывок) и узел нейтрализации предочистки ХВО. Откачивание отработанных, нейтрализованных вод ХВО осуществляется на карты шламоотвала для отстаивания и осветления. Сооружения очистки замазученных и замасленных стоков Очистные сооружения филиала Лукомльская ГРЭС предназначены для очистки сточных вод главного корпуса и мазутного хозяйства от масел, мазута и механических примесей до их остаточных концентраций. | Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants, July 2006, стр.132-137,430, 473. Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on the application of Best Available Techniques to Industrial Cooling Systems, December 2001. | Применяемые методы очистки сточных вод соответствуют НДТМ |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Расчётная производительность очистных сооружений составляет 200 м3/час. Весь комплекс очистных сооружений по очистке сточных вод от масел и мазута состоит из следующих групп оборудования: – автоматизированная насосная станция промышленных стоков; – буферный резервуар 2 шт; – нефтеловушки 2 шт; – флотационная установка; – фильтровальная установка. |  |  |
| 14. Эффективное использование энергии | С целью улучшения эффективного использования энергии на предприятии периодически проводится энергоаудит. Для повышения энергоэффективности при сжигании топлива используются: – турбодетандеры для утилизации; – усовершенствованный компьютерный контроль за горением с целью сокращения выбросов и увеличения производительности; – низкие избытки воздуха горения, обеспечивают более высокую рабочую температуру; В целях экономии электроэнергии используются следующие режимы управления насосные оборудованием: – автоматическое отключение насосов; – автоматическое регулирование насосов; – частотное регулирование. | Integrated Pollution Prevention and Control. Reference document on Best Available Techniques for Energy Efficiency, February 2009 стр. 273-295 | Применяемая система энергоэффективности производства соответствует НДТМ |

V. Использование и охрана водных ресурсов

- Цели водопользования

Таблица 5

| N п/п | Цель водопользования | Вид специального водопользования | Источники водоснабжения (приемники сточных вод), наименование речного бассейна, в котором осуществляется специальное водопользование | Место осуществления специального водопользования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Хозяйственно-питьевые нужды | добыча подземных вод с применением водозаборных сооружений, в том числе самоизливающихся буровых скважин | подземные воды (бассейн реки Западная Двина) | д. Столбцы, Новозарянский сельсовет, Чашникский район, Витебская область |
|  |  | - | система водоснабжения, водоотведения (канализации) другого юридического лица (филиал «Лепельводоканал» УП «Витебскоблводоканал») | г. Новолукомль, Чашникский район, Витебская область |
| 2 | Лечебные (курортные, оздоровительные) нужды | добыча подземных вод с применением водозаборных сооружений, в том числе самоизливающихся буровых скважин | подземные воды (бассейн реки Западная Двина) | д. Столбцы, Новозарянский сельсовет, Чашникский район, Витебская область |
| 3 | Нужды промышленности | изъятие поверхностных вод с применением водозаборных сооружений | поверхностные воды (бассейн реки Западная Двина) Водоем (вдхр. Лукомское) | г. Новолукомль, Чашникский район, Витебская область |
|  |  | - | система водоснабжения, водоотведения (канализации) другого юридического лица (филиал «Лепельводоканал» УП «Витебскоблводоканал») | г. Новолукомль, Чашникский район, Витебская область |
| 4 | Энергетические (гидроэнергетические и теплоэнергетические) нужды | изъятие поверхностных вод с применением водозаборных сооружений | поверхностные воды (бассейн реки Западная Двина) Водоем (вдхр. Лукомское) | г. Новолукомль, Чашникский район, Витебская область |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | Иные нужды | сброс сточных вод в окружающую среду с применением гидротехнических сооружений и устройств, в том числе через систему дождевой канализации | поверхностные воды (бассейн реки Западная Двина) Водоем (вдхр. Лукомское) | г. Новолукомль, Чашникский район, Витебская область |
|  |  | сброс сточных вод в окружающую среду с применением гидротехнических сооружений и устройств, в том числе через систему дождевой канализации | поверхностные воды (бассейн реки Западаная Двина) Водоток (р. Лукомка) | г. Новолукомль, Чашникский район, Витебская область |
|  |  | сброс сточных вод в окружающую среду с применением гидротехнических сооружений и устройств, в том числе через систему дождевой канализации | система водоснабжения, водоотведения (канализации) другого юридического лица (филиал «Лепельводоканал» УП «Витебскоблводоканал») | г. Новолукомль, Чашникский район, Витебская область |
|  |  | сброс сточных вод в окружающую среду с применением гидротехнических сооружений и устройств, в том числе через систему дождевой канализации | поля фильтрации (бассейн р. Западная Двина) | д. Столбцы, Новозарянский сельсовет, Чашникский район, Витебская область |

- Сведения о производственных процессах, в ходе которых используются водные ресурсы и (или) образуются сточные воды

Таблица 6

| N п/п | Перечень производственных процессов, в ходе которых используются водные ресурсы и (или) образуются сточные воды | Описание производственных процессов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Производственные нужды включают: - расход воды на подпитку основных тепловых контуров энергетических блоков главного корпуса; - расход воды на подпитку основного теплового контура котла-утилизатора; - расход воды на подпитку основного контура электрокотлов; - расход воды на охлаждение конденсаторов и вспомогательного оборудования главного корпуса; - расход воды на охлаждение конденсатора корпуса ПГУ; - расход воды на восполнение потерь в системах оборотного охлаждения маслоохладителей и газоохладителей; | Общая предочистка сырой воды Часть воды из сливного циркводовода станционного блока №1 или из подводящего канала насосами производственного водоснабжения подается на ХВО, где проходит химическую и физическую очистку от механических примесей. Общая предочистка воды является необходимым звеном для последующей подготовки умягченной и обессоленной воды. Химическая очистка осуществляется на контактных осветлителях. Осветленная вода, после осветлителей, поступает в бак осветленной воды и далее для более тщательной очистки от остатков шлама, поступает в механические фильтры. После механических фильтров вода поступает на I ступень Na-катионитовых фильтров. |
| 1 | 2 | 3 |
|  | - расход воды на охлаждение потерь в замкнутой системе охлаждения ПГУ; - расход воды на работу насосных установок; - расход воды на нужды ВПУ для приготовления обессоленной воды; - расход воды на нужды блочных обессоливающих установок. Вспомогательные нужды включают: - расход воды на подпитку теплосети; - расход воды на нужды ВПУ для подготовки химически очищенной воды; - расход воды на нужды автономной обессоливающей установки; - расход воды на мойку котлов; - расход воды на промывку газоохладителей; - расход воды на нужды автомойки; - расход воды на нужды очистных сооружении; - расход воды на нужды столовой; - расход воды на нужды лаборантов; - расход воды на нужды прачечной; - расход воды на поверку пожарных гидрантов; - расход воды на влажную уборку производственных помещений; - расход воды на поливомоечные нужды. Хозяйственно-питьевые нужды включают: - расход воды на хозяйственно-питьевые нужды работников; - расход воды на душевые нужды; - расход воды на нужды медпункта; - расход воды на влажную уборку административно-бытовых помещений. | Образующийся в контактных осветлителях шлам и промывочные воды механических фильтров отводятся на карты шламоотвала. Подготовка умягченной воды Осветленная вода после механических фильтров поступает на фильтры Na-катионирования I ступени, где посредством ионно-обменных смол из состава воды извлекаются соли жесткости. Далее умягченная вода используется для подпитки теплосети или используется для подготовки обессоленной воды. Промывочные воды Na-катионитовых фильтров I ступени отводятся на карты шламоотвала, вода после регенерации отводится на станцию нейтрализации. Подготовка обессоленной воды Умягченная на Na-катионитовых фильтрах вода поступает на анионитовый фильтр I ступени, где очищается от анионов сильных кислот и далее в декарбонизатор, где из воды извлекаются свободные, растворенные в воде углекислоты. После декарбонизатора вода подается на фильтры Na-катионирования II ступени. Фильтры Na-катионирования II ступени предназначены для более глубокого умягчения воды. Умягченная вода после фильтров Na-катионирования II ступени поступает на анионитовые фильтры, где происходит очистка воды от анионов сильных кислот. После анионитовых фильтров вода подается в фильтры смешанного действия (ФСД), где осуществляется полное обессоливание воды, посредством последовательного контакта воды с анионитом и катионитом. Обессоленная вода используется для подпитки главного теплового контура оборудования, расположенного в главном корпусе, для подпитки паросиловой части установки ПГУ, для подпитки электрокотлов. Отведение промывочных вод промывки фильтров осуществляется на карты шламоотвала. Вода после регенерации отводится на станцию нейтрализации. Очистка конденсата турбин Очистка конденсата турбин, конденсата, возвращаемого из системы собственных нужд и питательной воды, осуществляется на блочных обессоливающих установках (БОУ), расположенных непосредственно в турбинном цеху главного корпуса. |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | Загрязненный конденсат из конденсатора турбины подается конденсатными электронасосами I ступени на механические фильтры БОУ, где осуществляется механическая очистка от взвешенных примесей, содержащихся в конденсате. После механических фильтров конденсат поступает на фильтры смешанного действия для полного обессоливания конденсата. Далее очищенный конденсат возвращается в рабочий цикл, промежуточно охлаждая газоохладители в зимнее время года и далее в подогреватель низкого давления (ПНД). Промывочные воды механических фильтров отводятся на карты шламоотвала. Промывочные воды ФСД отводятся на автономную обессоливающую установку. Очистка замасленного, замазученного конденсата Очистка растопочного и другого загрязненного конденсата, отмывочных вод фильтров смешанного действия блочной обессоливающей установки и конденсата подогревателей мазутного хозяйства осуществляется на автономной обессоливающей установке (АОУ). Загрязненный конденсат из бака загрязненного конденсата (БКЗ) насосом АОУ (или насосом БЗК) подается на охлаждение в водоводяной теплообменник (ВВТ) АОУ-1,2. Охлаждающей средой служит сырая вода, подаваемая на осветлители ХВО. Далее конденсат с температурой подается на АОУ. Загрязненный конденсат поступает на механический фильтр, где происходит очистка конденсата от продуктов коррозии, механических примесей и нефтепродуктов. Далее конденсат направляется на Н-катионитовый фильтр, где методом ионообмена удаляются катионы жесткости, железа, меди, натрия. Затем конденсат очищается в анионитовом фильтре, при этом удаляются анионы кремневой кислоты, хлора, углекислоты. Очищенный конденсат после АОУ подается: – в бак коагулированной воды ХВО; – в бак частично-обессоленной воды ХВО; – в трубопровод сырой воды. |

Описание схемы водоснабжения и канализации

Таблица 7

| N п/п | Наименование схемы | Описание схемы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Схема водоснабжения, включая оборотное, повторно-последовательное водоснабжение | На производственной площадке филиала «Лукомльская ГРЭС» организованны следующие системы водоснабжения: – система хозяйственно-питьевого водоснабжения; – система технического водоснабжения; – система оборотного водоснабжения; – система противопожарного водоснабжения. Система хозяйственно-питьевого водоснабжения Источником водоснабжения системы хозяйственно-питьевого водоснабжения филиала «Лукомльская ГРЭС» является централизованная система питьевого водоснабжения г. Новолукомль (по договору № 07-18/В-Н от 12.01.2018 с филиалом «Лепельводоканал» УП «Витебскоблводоканал»). Учет водопотребления из централизованной системы питьевого водоснабжения осуществляется инструментальным методом посредством приборов учета воды марки WPH – Z150 и WPH – Z200. Система хозяйственно-питьевого водоснабжения оздоровительного комплекса «Сосновый Бор», детского лагеря «Юность» филиала «Лукомльская ГРЭС» включает четыре водозаборные скважины (2 скважины подземных пресных вод и 2 скважины подземных минеральных вод). Вода из скважин под напором насосов проходит последовательно через смеситель, напорные фильтры и далее в разводящую сеть оздоровительного комплекса, детского лагеря и используется на хозяйственно-питьевые и лечебные нужды. Система технического водоснабжения Источником водоснабжения системы технического водоснабжения филиала «Лукомльская ГРЭС» является централизованная система питьевого водоснабжения г. Новолукомль, а также поверхностные воды вдхр. Лукомское. Изъятие поверхностных вод вдхр. Лукомское осуществляется посредством двух береговых насосных станций (БНС-1, БНС-2) и насосной станции блока ПГУ и далее по независимым циркводоводам вода поступает в главный корпус на охлаждение конденсаторов турбин и другого оборудования главного корпуса и корпуса ПГУ соответственно. Водоподготовка Филиалом «Лукомльская ГРЭС» осуществляется: – общая предочистка сырой воды; – подготовка умягченной воды; – подготовка обессоленной воды; – очистка конденсата турбин; – очистка и обессоливание замасленного, замазученного конденсата. Система оборотного водоснабжения Охлаждающая вода подается из вдхр. Лукомское по подводящему каналу к БНС-1 и БНС-2 и насосной станции блока ПГУ и далее по независимым циркводоводам поступает в главный корпус и корпуса ПГУ соответственно. Циркуляционная вода, поступающая в главный корпус, отводит тепло с конденсаторов турбин, теплообменников |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | охлаждения масла системы насосов маслоснабжения, оборудования котлоагрегатов (дутьевые и дымососные вентиляторные установки), газоохладителей системы насосов охлаждения статора генераторов. Циркуляционная вода, поступающая в корпус ПГУ отводит тепло с конденсатора паровой турбины. Нагретая после теплообменных процессов оборотная вода с главного корпуса отводится по двум водоводам в вдхр. Лукомское. Оборотная вода с корпуса ПГУ по отдельному водоводу поступает в вдхр. Лукомское. Система противопожарного водоснабжения Система противопожарного водоснабжения включает противопожарную насосную станцию, в которой установлено две группы насосов: 1-я группа для производственного водоснабжения и внутреннего пожаротушения, 2-я группа для противопожарного водоснабжения. Для противопожарных нужд используется поверхностная вода, изымаемая из вдхр. Лукомское. Вода распределяется противопожарными водопроводами к пожарным гидрантам. |
| 2 | Схема канализации, включая систему дождевой канализации | На производственной площадке филиала «Лукомльская ГРЭС» организованны следующие системы водоотведения: – система хозяйственно-бытовой канализации; – система производственно-дождевой канализации; – система дождевой канализации. Система хозяйственно-бытовой канализации В систему хозяйственно-бытовой канализации поступают хозяйственно-бытовые сточные воды, образующиеся на производственной площадке филиала «Лукомльская ГРЭС», далее отводятся в централизованную систему водоотведения (канализации) г. Новолукомль (по договору № 07–18/К-Н от 12.08.2018 с филиалом «Лепельводоканал» УП «Витебскоблводоканал»). Система производственно-дождевой канализации В систему производственно-дождевой канализации поступают нефтесодержащие производственные сточные воды, образующиеся после использования воды на производственные нужды основного и вспомогательного производствах, а также поверхностные (дождевые, талые и поливомоечные) сточные воды с площадок транспортного хозяйства, площадки топливно-транспортного цеха, с кровли и прилежащих дорогах корпуса ПГУ, с территории дизельного хозяйства ПРЭИ и территории открытых установок трансформаторов. Производственные и поверхностные сточные воды направляются на локальные очистные сооружения топливно-транспортного цеха, в состав которых входит резервуар-накопитель, нефтеловушка, флотационная установка, фильтровальная установка. После очистки сточные воды поступают в напорный коллектор и далее в первый биологический пруд очистных сооружений сточных вод филиала «Лепельводоканал» УП «Витебскоблводоканал». Производственные сточные воды, образующиеся в результате эксплуатации водоподготовительных установок химического обессоливания, при обмывках регенеративных воздухоподогревателей и конвективных поверхностей нагрева котлов поступают на станцию нейтрализации, откуда производственные сточные воды направляются на шламоотвал. Из шламоотвала сточные воды сбрасываются в р. Лукомка. Система дождевой канализации В систему дождевой канализации поступают поверхностные (дождевые, талые и поливомоечные) сточные воды с территории производственной площадки филиала «Лукомльская ГРЭС», а также воды пластового дренажа, воды |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | кабельных тоннелей и дренажи от вспомогательного оборудования котельного отделения (утечки) и далее направляются на локальные очистные сооружения поверхностных сточных вод (маслоуловитель). После очистки сточные воды сбрасываются в вдхр. Лукомское. Система хозяйственно-бытовой канализации оздоровительного комплекса «Сосновый Бор», детского лагеря «Юность» В систему хозяйственно-бытовой канализации поступают хозяйственно-бытовые сточные воды, образующиеся на территории оздоровительного комплекса «Сосновый Бор», детского лагеря «Юность», далее поступают на очистные сооружений биологической очистки в естественных условиях. |

- Характеристика водозаборных сооружений, предназначенных для изъятия поверхностных вод

Таблица 8

| N п/п | Водозаборные сооружения, предназначенные для изъятия поверхностных вод |  |  | Количество средств измерений расхода (объема) вод | Наличие рыбозащитных устройств на сооружениях для изъятия поверхностных вод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | суммарная производительность |  |  |  |
|  |  | куб.м/час | куб.м/сутки |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 3 | 381 049 | 9 145 176 | 3 | установлено рыбозащитное сооружение типа плоской сетки с рыбоотводом |

Характеристика водозаборных сооружений, предназначенных для добычи подземных вод

Таблица 9

| N п/п | Водозаборные сооружения, предназначенные для добычи подземных вод |  |  |  |  |  |  | Количество средств измерений расхода (объема) добываемых вод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | техническое состояние | глубина, м |  | производительность, куб. м/час |  |  |  |
|  |  |  | минимальная | максимальная | суммарная | минимальная | максимальная |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Для добычи пресных вод: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | действующие | 42 | 47 | 19 | 9 | 10 | 2 |
| Для добычи минеральных вод: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | действующие | 280 | 442 | 7,9 | 3,6 | 4,3 | 2 |

Характеристика очистных сооружений сточных вод

Таблица 10

| N п/п | Метод очистки сточных вод (код очистных сооружений по способу очистки) | Состав очистных сооружений канализации, в том числе дождевой, место выпуска сточных вод | Производительность очистных сооружений канализации (расход сточных вод), куб. м/сутки (л/сек) |  | Методы учета сбрасываемых сточных вод в окружающую среду, количество средств измерений расхода (объема) вод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | проектная | фактическая |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Физико-химическая очистка 2.0.2 | Узел нейтрализации, шламоотвал Чашникский район, г. Новолукомль, река Лукомка | 712 куб. м/сутки | 712 куб. м/сутки | Неинструментальный (расчетный) метод |
| 2 | Механическая очистка 1.0.2 | Маслоуловитель Чашникский район, г. Новолукомль, вдхр. Лукомское | 84,44 л/сек | 84,44 л/сек | Неинструментальный (расчетный) метод |
| 3 | Биологическая очистка 3.43.2 | Поля фильтрации Чашникский район, д. Столбцы | 480 куб. м/сутки | 480 куб. м/сутки | Неинструментальный (расчетный) метод |

- Характеристика объемов водопотребления и водоотведения

Таблица 11

| N п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Водопотребление и водоотведение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фактическое | нормативно-расчетное <2> |
|  |  |  |  | на 2025-2029 гг. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Добыча (изъятие) вод – всего | куб. м/сутки | 2 837,1 | 3 716,3 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 1 035,5 | 1 356,5 |
| 2 | В том числе: подземных вод | куб. м/сутки | 45,4 | 64,1 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 16,6 | 23,4 |
| 3 | из них минеральных вод | куб. м/сутки | 0,4 | 9,0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,1 | 3,3 |
| 4 | поверхностных вод | куб. м/сутки | 2 791,3 | 3 643,2 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 1 018,8 | 1 329,8 |
| 5 | Получение воды из системы водоснабжения, водоотведения (канализации) другого лица | куб. м/сутки | 366,3 | 822,7 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 133,7 | 300,3 |
| 6 | Использование воды на собственные нужды по целям водопользования – всего | куб. м/сутки | 3 098,2 | 3 995,1 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 1 130,8 | 1 458,2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | В том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | куб. м/сутки | 359,0 | 238,4 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 131,0 | 87,0 |
| 8 | из них подземных вод | куб. м/сутки | 45,0 | 55,1 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 16,4 | 20,1 |
| 9 | на лечебные (курортные, оздоровительные) нужды | куб. м/сутки | 0,4 | 9,0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,1 | 3,3 |
| 10 | из них подземных вод | куб. м/сутки | 0,4 | 9,0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,1 | 3,3 |
| 11 | в том числе минеральных вод | куб. м/сутки | 0,4 | 9,0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,1 | 3,3 |
| 12 | на нужды сельского хозяйства | куб. м/сутки | 0,0 | 0,0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,0 | 0,0 |
| 13 | из них подземных вод | куб. м/сутки | 0,0 | 0,0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,0 | 0,0 |
| 14 | в том числе минеральных вод | куб. м/сутки | 0,0 | 0,0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,0 | 0,0 |
| 15 | на нужды промышленности | куб. м/сутки | 602,0 | 634,2 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 219,7 | 231,5 |
| 16 | из них подземных вод | куб. м/сутки | 0,0 | 0,0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,0 | 0,0 |
| 17 | в том числе минеральных вод | куб. м/сутки | 0,0 | 0,0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,0 | 0,0 |
| 18 | на энергетические нужды | куб. м/сутки | 2 136,9 | 3 058,4 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 780,0 | 1 116,3 |
| 19 | из них подземных вод | куб. м/сутки | 0,0 | 0,0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,0 | 0,0 |
| 20 | на иные нужды (указать какие) | куб. м/сутки | 0,0 | 0,0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,0 | 0,0 |
| 21 | из них подземных вод | куб. м/сутки | 0,0 | 0,0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,0 | 0,0 |
| 22 | Передача воды потребителям – всего | куб. м/сутки | 104,7 | 107,4 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 38,2 | 39,2 |
| 23 | В том числе подземных вод | куб. м/сутки | 0,0 | 0,0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,0 | 0,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | Расход воды в системах оборотного водоснабжения | куб. м/сутки | 2 942 836,8 | 4 100 538,0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 1 074 135,4 | 1 496 696,4 |
| 25 | Расход воды в системах повторно-последовательного водоснабжения | куб. м/сутки | 0,0 | 100,0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,0 | 36,5 |
| 26 | Потери и неучтенные расходы воды – всего | куб. м/сутки | 0,0 | 0,0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,0 | 0,0 |
| 27 | В том числе при транспортировке | куб. м/сутки | 0,0 | 0,0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,0 | 0,0 |
| 28 | Безвозвратное водопотребление | куб. м/сутки | 28,9 | 955,6 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 10,5 | 348,8 |
| 29 | Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты | куб. м/сутки | 506,0 | 933,7 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 184,7 | 340,8 |
| 30 | Из них: хозяйственно-бытовых сточных вод | куб. м/сутки | 0,0 | 0,0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,0 | 0,0 |
| 31 | производственных сточных вод | куб. м/сутки | 478,8 | 625,8 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 174,8 | 228,4 |
| 32 | поверхностных сточных вод | куб. м/сутки | 27,1 | 307,9 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 9,9 | 112,4 |
| 33 | Сброс сточных вод в окружающую среду с применением полей фильтрации, полей подземной фильтрации, фильтрующих траншей, песчано-гравийных фильтров | куб. м/сутки | 45,0 | 55,1 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 16,4 | 20,1 |
| 34 | Сброс сточных вод в окружающую среду через земляные накопители (накопители-регуляторы, шламонакопители, золошлаконакопители, хвостохранилища) | куб. м/сутки | 0,0 | 0,0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,0 | 0,0 |
| 35 | Сброс сточных вод в недра | куб. м/сутки | 0,0 | 0,0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,0 | 0,0 |
| 36 | Сброс сточных вод в сети канализации (коммунальной, ведомственной, другой организации) | куб. м/сутки | 2 934,5 | 2 487,4 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 1 071,1 | 907,9 |
| 37 | Сброс сточных вод в водонепроницаемый выгреб | куб. м/сутки | 0,0 | 0,0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,0 | 0,0 |
| 38 | Сброс сточных вод в технологические водные объекты | куб. м/сутки | 0,0 | 0,0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,0 | 0,0 |

VI. Нормативы допустимых сбросов химических и иных веществ в составе сточных вод

- Характеристика сточных вод, сбрасываемых в поверхностный водный объект

1. При соблюдении нормативов допустимых сбросов химических и иных веществ в составе сточных вод при сбросе в р. Лукомка (Т.2) (географические координаты выпуска: 54°40'05,3"СШ, 29°09'32,0"ВД) с карт шламоотвала при удаленности фонового створа (Т.3) на расстоянии 500 метров (географические координаты фонового створа: 54°39'58,6'' СШ; 29°09'00,7'' ВД) выше выпуска сточных вод с карт шламоотвала (Т.2) и контрольного створа (Т.4) на расстоянии 500 метров (географические координаты контрольного створа: 54°39'57,2'' СШ; 29°09'51,8'' ВД) ниже выпуска сточных вод с карт шламоотвала (Т.2), с дальностью транспортирования сточных вод по водоотводящему каналу длиной 480 метров до места их сброса в поверхностный водный объект.

2. При соблюдении нормативов допустимых сбросов химических и иных веществ в составе сточных вод при сбросе в вдхр. Лукомское после очистных сооружений поверхностных сточных вод (Т.6) (географические координаты выпуска: 54°40'37,6'' СШ; 29°07'47,5'' ВД) при удаленности фонового створа (Т.16) на расстоянии 2500 метров (географические координаты фонового створа: 54°39'47,2'' СШ; 29°08'25,7'' ВД), контрольного створа (Т.12) на расстоянии 420 метров левее т. 6 (географические координаты контрольного створа: 54°40'25,4'' СШ; 29°07'54,1'' ВД) и контрольного створа (Т.13) 500 м правее т.10 (выпуск не требующих очистки сточных вод с бл. № 7-8) (географические координаты контрольного створа: 54°41'04,7'' СШ; 29°07'29,7'' ВД).

3. При соблюдении нормативов допустимых сбросов химических и иных веществ в составе сточных вод при сбросе в вдхр. Лукомское после блоков №№1-8 (Т.7, Т.8, Т.9, Т.10) (географические координаты выпуска (Т.7): 54°40'40,5'' СШ; 29°07'46,7'' ВД; (Т.8): 54°40'43,3'' СШ; 29°07'46,0'' ВД; (Т.9): 54°40'47,2'' СШ; 29°07'45,1'' ВД; (Т.10): 54°40'50,3'' СШ; 29°07'43,6'' ВД) при удаленности фонового створа (Т.16) на расстоянии 1880 метров (географические координаты фонового створа: 54°39'47,2'' СШ; 29°08'25,7'' ВД) от места выпуска не требующих очистки сточных вод блоков №№1-2 (Т.7) (вне зоны влияния выпусков сточных вод), контрольного створа (Т.12) на расстоянии 500 метров (географические координаты контрольного створа: 54°40'25,4'' СШ; 29°07'54,1'' ВД) левее т.7 (выпуск не требующих очистки сточных вод с бл. № 1-2), контрольного створа (Т.13) на расстоянии 500 метров (географические координаты контрольного створа: 54°41'04,7'' СШ; 29°07'29,7'' ВД) правее правее т.10 (выпуск не требующих очистки сточных вод с бл. № 7-8).

4. При соблюдении нормативов допустимых сбросов химических и иных веществ в составе сточных вод при сбросе вдхр. Лукомское после ПГУ-427 МВт (Т.11) (географические координаты выпуска: 54°41'52,9'' СШ; 29°06'37,5'' ВД), при удаленности фонового створа (Т.14) на расстоянии 500 метров (географические координаты фонового створа: 54°41'39,1'' СШ; 29°06'50,9'' ВД) левее т.11 (выпуск не требующих очистки сточных вод после ПГУ-427 МВт) и контрольного створа (Т.15) на расстоянии 500 метров (географические координаты контрольного створа: 54°41'58,5'' СШ; 29°06'09,8'' ВД) правее правее т.11 (выпуск не требующих очистки сточных вод после ПГУ-427 МВт) от места выпуска сточных вод, с дальностью транспортирования сточных вод по водоотводящему каналу длиной 2200 метров до места их сброса в поверхностный водный объект.

Таблица 12

| Географические координаты выпуска сточных вод (в градусах, минутах и секундах) | Наименование химических и иных веществ (показателей качества), единица величины | Концентрация загрязняющих веществ и показателей их качества в составе сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | поступающих на очистку |  |  |  |  |  | сбрасываемых после очистки в поверхностный водный объект |  |
|  |  | проектная или согласно условиям приема производственных сточных вод в систему канализации, устанавливаемым местными исполнительными и распорядительными органами |  | среднегодовая | максимальная |  |  | среднегодовая | максимальная |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 |
| Выпуск сточных вод после шламоотвала в р. Лукомка 54°40'05,3"СШ, 29°09'32,0"ВД | Водородный показатель, ед. рН | - |  | 7,93 | 8,40 |  |  | 8,07 | 8,50 |
|  | Биохимическое потребление кислорода БПК5, мгО2/дм3 | - |  | 6,26 | 50,00 |  |  | 2,38 | 8,10 |
|  | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость ХПКCr, мгО2/дм3 | - |  | 35,40 | 122,00 |  |  | 29,44 | 42,00 |
|  | Взвешенные вещества, мг/дм3 | - |  | 8,48 | 56,60 |  |  | 3,65 | 12,30 |
|  | Аммоний-ион, мгN/дм3 | - |  | 0,39 | 7,27 |  |  | 0,087 | 1,07 |
|  | Фосфор общий, мг/дм3 | - |  | 0,19 | 4,40 |  |  | 0,029 | 0,051 |
|  | Минерализация воды (сухой остаток), мг/дм3 | - |  | 340,45 | 678,50 |  |  | 447,46 | 859,00 |
|  | Хлорид-ион, мг/дм3 | - |  | 18,63 | 99,20 |  |  | 25,59 | 54,50 |
|  | Сульфат-ион, мг/дм3 | - |  | 62,36 | 211,00 |  |  | 160,15 | 272,00 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |
|  | Нефть и нефтепродукты в растворенном и эмульгированном состоянии, мг/дм3 |  | - | 0,20 |  | 2,80 | 0,043 |  | 0,13 |
|  | Железо общее, мг/дм3 |  | - | 1,29 |  | 14,50 | 0,40 |  | 1,34 |
|  | Ванадий, мг/дм3 |  | - | 0,062 |  | 1,10 | 0,027 |  | 0,048 |
|  | Медь, мг/дм3 |  | - | 0,029 |  | 0,32 | 0,014 |  | 0,041 |
| Выпуск сточных вод после очистных сооружений поверхностных сточных вод в вдхр. Лукомское 54°40'37,6'' СШ; 29°07'47,5'' ВД | Водородный показатель, ед. рН |  | - | 8,08 |  | 8,70 | 8,14 |  | 8,50 |
|  | Взвешенные вещества, мг/дм3 |  |  | 4,53 |  | 27,40 | 3,69 |  | 12,70 |
|  | Нефть и нефтепродукты в растворенном и эмульгированном состоянии, мг/дм3 |  |  | 0,067 |  | 0,46 | 0,038 |  | 0,14 |
| Выпуск сточных вод после блоков №№1-2 в вдхр. Лукомское 54°40'40,5'' СШ; 29°07'46,7'' ВД | Температура (теплый период), °C |  | - | - |  | - | 22,92 |  | 30,6 |
|  | Температура (холодный период), °C |  | - | - |  | - | 7,36 |  | 13,1 |
| Выпуск сточных вод после блоков №№3-4 в вдхр. Лукомское 54°40'43,3'' СШ; 29°07'46,0'' ВД | Температура (теплый период), °C |  | - | - |  | - | 23,15 |  | 32,1 |
|  | Температура (холодный период), °C |  | - | - |  | - | 8,38 |  | 14,9 |
| Выпуск сточных вод после блоков №№5-6 в вдхр. Лукомское 54°40'47,2'' СШ; 29°07'45,1'' ВД | Температура (теплый период), °C |  | - | - |  | - | 22,59 |  | 30,6 |
|  | Температура (холодный период), °C |  | - | - |  | - | 8,44 |  | 10,3 |
| Выпуск сточных вод после блоков №№7-8 в вдхр. Лукомское 54°40'50,3'' СШ; 29°07'43,6'' ВД | Температура (теплый период), °C |  | - | - |  | - | 23,54 |  | 30,5 |
|  | Температура (холодный период), °C |  | - | - |  | - | 7,43 |  | 10,3 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |
| Выпуск сточных вод после после ПГУ-427 МВт в вдхр. Лукомское 54°41'52,9'' СШ; 29°06'37,5'' ВД | Температура (теплый период), °C |  | - | - |  | - | 22,81 |  | 30,3 |
|  | Температура (холодный период), °C |  | - | - |  | - | 8,81 |  | 12,9 |

- Предлагаемые значения нормативов допустимого сброса химических и иных веществ в составе сточных вод

Таблица 13

| Географические координаты выпуска сточных вод (в градусах, минутах и секундах), характеристика водоприемника сточных вод | Наименование химических и иных веществ (показателей качества), единица изменения | Значения показателей качества и концентраций химических и иных веществ в фоновом створе (справочно) | Расчетное значение допустимой концентрации загрязняющих веществ в составе сточных вод, сбрасываемых в поверхностный водный объект |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на 2025-2029 гг. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Выпуск сточных вод после шламоотвала в р. Лукомка 54°40'05,3"СШ, 29°09'32,0"ВД | Водородный показатель, ед. рН | 7,75 | 6,5-8,5 |
|  | Биохимическое потребление кислорода БПК5, мгО2/дм3 | 1,65 | 10 |
|  | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость ХПКCr, мгО2/дм3 | 25,73 | 80 |
|  | Взвешенные вещества, мг/дм3 | 3,18 | 25 |
|  | Аммоний-ион, мгN/дм3 | 0,046 | 25 |
|  | Фосфор общий, мг/дм3 | 0,057 | 3 |
|  | Минерализация воды (сухой остаток), мг/дм3 | 209,72 | 1000 |
|  | Хлорид-ион, мг/дм3 | 14,80 | 300 |
|  | Сульфат-ион, мг/дм3 | 14,16 | 326,4 |
|  | Нефть и нефтепродукты в растворенном и эмульгированном состоянии, мг/дм3 | 0,023 | 0,16 |
|  | Железо общее, мг/дм3 | 0,21 | 1,6 |
|  | Ванадий, мг/дм3 | 0,024 | 0,05 |
|  | Медь, мг/дм3 | 0,0048 | 0,018 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Выпуск сточных вод после очистных сооружений поверхностных сточных вод в вдхр. Лукомское 54°40'37,6'' СШ; 29°07'47,5'' ВД | Водородный показатель, ед. рН | 8,18 | 6,5-8,5 |
|  | Взвешенные вещества, мг/дм3 | 3,21 | 20 |
|  | Нефть и нефтепродукты в растворенном и эмульгированном состоянии, мг/дм3 | 0,02 | 0,3 |
| Выпуск сточных вод после блоков №№1-2 в вдхр. Лукомское 54°40'40,5'' СШ; 29°07'46,7'' ВД | Температура (теплый период), °C | 17,36 | 36 |
|  | Температура (холодный период), °C | 3,35 | 18 |
| Выпуск сточных вод после блоков №№3-4 в вдхр. Лукомское 54°40'43,3'' СШ; 29°07'46,0'' ВД | Температура (теплый период), °C | 17,36 | 36 |
|  | Температура (холодный период), °C | 3,35 | 18 |
| Выпуск сточных вод после блоков №№5-6 в вдхр. Лукомское 54°40'47,2'' СШ; 29°07'45,1'' ВД | Температура (теплый период), °C | 17,36 | 36 |
|  | Температура (холодный период), °C | 3,35 | 18 |
| Выпуск сточных вод после блоков №№7-8 в вдхр. Лукомское 54°40'50,3'' СШ; 29°07'43,6'' ВД | Температура (теплый период), °C | 17,36 | 36 |
|  | Температура (холодный период), °C | 3,35 | 18 |
| Выпуск сточных вод после после ПГУ-427 МВт в вдхр. Лукомское 54°41'52,9'' СШ; 29°06'37,5'' ВД | Температура (теплый период), °C | 17,36 | 30 |
|  | Температура (холодный период), °C | 3,35 | 14 |

VII. Охрана атмосферного воздуха

- Параметры источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух

- Таблица 14

| Номер источника выброса | Источник выделения (цех, участок), наименование технологического оборудования | Загрязняющее вещество |  | Оснащение газоочистными установками, автоматизированными системами контроля выбросов |  | Нормативы допустимых выбросов |  |  |  |  |  | Нормативное содержание кислорода в отходящих газах, процентов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | На 2025 г. |  |  | На 2026-2029 гг. |  |  |  |
|  |  | код | наименование | название такой системы | группа ГОУ, количество ступеней очистки | мг/м3 | г/с | т/год | мг/м3 | г/с | т/год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Филиал «Лукомльская ГРЭС» РУП «Витебскэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001/1 | Котельный цех. Котлоагрегаты ТГМП-114 ст.1,2 , режим - природный газ (основной вид топлива) | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | Марка прибора SWG-300 | - | 300,0 |  |  | 300,0 |  |  | 6 |
|  |  | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |  | - | 300,0 |  |  | 300,0 |  |  | 6 |
| 0001/2 | Котельный цех. Котлоагрегаты ТГМП-114 ст.1,2 режим -мазут (резервное топливо) | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | Марка прибора SWG-300 | - | 460,0 |  |  | 460,0 |  |  | 6 |
|  |  | 0330 | Сера диоксид (ангидрит сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) |  | - | 4360,0 |  |  | 4360,0 |  |  | 6 |
|  |  | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | - | 1036,0 |  |  | 1036,0 |  |  |  |
|  |  | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |  | - | 300,0 |  |  | 300,0 |  |  | 6 |
| 0001/3 | Котельный цех. Котлоагрегаты ТГМП-114 ст.1,2, режим - совместное сжигание газ-мазут | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | Марка прибора SWG-300 | - | 422,8 |  |  | 422,8 |  |  | 6 |
|  |  | 0330 | Сера диоксид (ангидрит сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) |  | - | 3346,8 |  |  | 3346,8 |  |  | 6 |
|  |  | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | - | 794,8 |  |  | 794,8 |  |  |  |
|  |  | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |  | - | 300,0 |  |  | 300,0 |  |  | 6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0002/1 | Котельный цех. Котлоагрегаты ТГМП-114 ст.3,4, режим - природный газ (основной вид топлива) | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | Марка прибора SWG-300 | - | 300,0 |  |  | 300,0 |  |  | 6 |
|  |  | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |  | - | 300,0 |  |  | 300,0 |  |  | 6 |
| 0002/2 | Котельный цех. Котлоагрегаты ТГМП-114 ст.3,4 режим -мазут (резервное топливо) | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | Марка прибора SWG-300 | - | 460,0 |  |  | 460,0 |  |  | 6 |
|  |  | 0330 | Сера диоксид (ангидрит сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) |  | - | 4360,0 |  |  | 4360,0 |  |  | 6 |
|  |  | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | - | 1036,0 |  |  | 1036,0 |  |  |  |
|  |  | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |  | - | 300,0 |  |  | 300,0 |  |  | 6 |
| 0002/3 | Котельный цех. Котлоагрегаты ТГМП-114 ст.3,4, режим - совместное сжигание газ-мазут | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | Марка прибора SWG-300 | - | 422,8 |  |  | 422,8 |  |  | 6 |
|  |  | 0330 | Сера диоксид (ангидрит сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) |  | - | 3346,8 |  |  | 3346,8 |  |  | 6 |
|  |  | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | - | 794,8 |  |  | 794,8 |  |  |  |
|  |  | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |  | - | 300,0 |  |  | 300,0 |  |  | 6 |
| 0002/1 | Котельный цех. Котлоагрегаты ТГМП-114 ст.3,4, режим - природный газ (основной вид топлива) | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | Марка прибора SWG-300 | - | 300,0 |  |  | 300,0 |  |  | 6 |
|  |  | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |  | - | 300,0 |  |  | 300,0 |  |  | 6 |
| 0002/2 | Котельный цех. Котлоагрегаты ТГМП-114 ст.3,4 режим -мазут (резервное топливо) | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | Марка прибора SWG-300 | - | 460,0 |  |  | 460,0 |  |  | 6 |
|  |  | 0330 | Сера диоксид (ангидрит сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) |  | - | 4360,0 |  |  | 4360,0 |  |  | 6 |
|  |  | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | - | 1036,0 |  |  | 1036,0 |  |  |  |
|  |  | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |  | - | 300,0 |  |  | 300,0 |  |  | 6 |
| 0002/3 | Котельный цех. Котлоагрегаты ТГМП-114 | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | Марка прибора | - | 422,8 |  |  | 422,8 |  |  | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | ст.3,4, режим - совместное сжигание газ-мазут | 0330 | Сера диоксид (ангидрит сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) | SWG-300 | - | 3346,8 |  |  | 3346,8 |  |  | 6 |
|  |  | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | - | 794,8 |  |  | 794,8 |  |  |  |
|  |  | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |  | - | 300,0 |  |  | 300,0 |  |  | 6 |
| 0003/1 | Котельный цех. Котлоагрегаты ТГМП-114 ст.5,6,7,8, режим - природный газ (основной вид топлива) | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | Марка прибора SWG-300 | - | 300,0 |  |  | 300,0 |  |  | 6 |
|  |  | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |  | - | 300,0 |  |  | 300,0 |  |  | 6 |
| 0003/2 | Котельный цех. Котлоагрегаты ТГМП-114 ст.5,6,7,8, режим -мазут (резервное топливо) | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | Марка прибора SWG-300 | - | 460,0 |  |  | 460,0 |  |  | 6 |
|  |  | 0330 | Сера диоксид (ангидрит сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) |  | - | 4360,0 |  |  | 4360,0 |  |  | 6 |
|  |  | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | - | 1036,0 |  |  | 1036,0 |  |  |  |
|  |  | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |  | - | 300,0 |  |  | 300,0 |  |  | 6 |
| 0003/3 | Котельный цех. Котлоагрегаты ТГМП-114 ст.5,6,7,8, режим - совместное сжигание газ-мазут | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | Марка прибора SWG-300 | - | 445,3 |  |  | 445,3 |  |  | 6 |
|  |  | 0330 | Сера диоксид (ангидрит сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) |  | - | 3960,2 |  |  | 3960,2 |  |  | 6 |
|  |  | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | - | 940,8 |  |  | 940,8 |  |  |  |
|  |  | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |  | - | 300,0 |  |  | 300,0 |  |  | 6 |
| 0005 | Мастерская РММ ЦЦР, металлообрабатывающие станки, ГОУ | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | - | Группа С, 1 ступень | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |  |
| 0008 | Столярная мастерская РСЦ, деревообрабатывающие станки, ГОУ | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | - | Группа С, 1 ступень | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |  |
| 0009 | Столярная мастерская РСЦ, деревообрабатывающие | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | - | Группа С, 1 ступень | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | станки, ГОУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0104 | Компрессорная ЦЦР. Металлообрабатывающие станки. ГОУ | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | - | Группа Ф, 2 ступени | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |  |
| 0105 | Кислородная станция ЦЦР. Металлообрабатывающие станки. ГОУ | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | - | Группа Ф, 2 ступени | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |  |
| 0106 | Арматурная мастерская ЦЦР. Металлообрабатывающие станки. ГОУ | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | - | Группа Ф, 2 ступени | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |  |
| 0107 | Ремонтная мастерская ЦМиАТ. Металлообрабатывающие станки. ГОУ | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | - | Группа С, 1 ступень | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |  |
| 0112 | Мехмастерская РСЦ. Металлообрабатывающие станки. ГОУ | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | - | Группа Ф, 2 ступени | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |  |
| 0123 | Растворобетонный узел | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | - | Группа С, 1 ступень | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |  |
| 0135 | Цех ПГУ. Газотурбинная установка SGT5-4000F блока ПГУ-427 МВт | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | Марка прибора SICKS 740 TOM - 420R | - | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  | 15 |
|  |  | 0401 | Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 |  |  | 150,0 |  |  | 150,0 |  |  | 15 |
|  |  | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |  |  | 300,0 |  |  | 300,0 |  |  | 15 |
| 0139/1 | Котельная. Котлоагрегаты Е-50 ст.1,2, режим - природный газ (основной вид топлива) | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | Устройство низсковольтное комплексное серии 8S "Автоматизированная система контроля выбросов" | - | 140,0 |  |  | 140,0 |  |  | 6 |
|  |  | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |  | - | 150,0 |  |  | 150,0 |  |  | 6 |
| 0139/2 | Котельная. Котлоагрегаты Е-50 ст.1,2, режим -мазут (резервное топливо) | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | Устройство низсковольтное комплексное серии 8S "Автоматизированная система | - | 300,0 |  |  | 300,0 |  |  | 6 |
|  |  | 0330 | Сера диоксид (ангидрит сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) |  | - | 4360,0 |  |  | 4360,0 |  |  | 6 |
|  |  | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по |  | - | 1036,0 |  |  | 1036,0 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  |  | составу пыль/аэрозоль) | контроля выбросов" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |  | - | 200,0 |  |  | 200,0 |  |  | 6 |
| 0139/3 | Котельная. Котлоагрегаты Е-50 ст.1,2, режим - совместное сжигание газ-мазут | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | Устройство низсковольтное комплексное серии 8S "Автоматизированная система контроля выбросов" | - | 259,9 |  |  | 259,9 |  |  | 6 |
|  |  | 0330 | Сера диоксид (ангидрит сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) |  | - | 3343,3 |  |  | 3343,3 |  |  | 6 |
|  |  | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | - | 792,5 |  |  | 792,5 |  |  |  |
|  |  | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |  | - | 187,5 |  |  | 187,5 |  |  | 6 |
| 0140/1 | ПРЭИ. Газотурбинная установка SGT-800 ст.1, режим - природный газ (основной вид топлива) | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | Марка прибора ULTRAMAT23 | - | 85,0 |  |  | 85,0 |  |  | 15 |
|  |  | 0401 | Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 |  | - | 150,0 |  |  | 150,0 |  |  | 15 |
|  |  | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |  | - | 300,0 |  |  | 300,0 |  |  | 15 |
| 0140/2 | ПРЭИ. Газотурбинная установка SGT-800 ст.1, режим - дизельное топливо (резервное топливо) | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | Марка прибора ULTRAMAT23 | - | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  | 15 |
|  |  | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | - | 30,0 |  |  | 30,0 |  |  |  |
|  |  | 0401 | Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 |  | - | 150,0 |  |  | 150,0 |  |  | 15 |
|  |  | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |  | - | 300,0 |  |  | 300,0 |  |  | 15 |
| 0141/1 | ПРЭИ. Газотурбинная установка SGT-800 ст.2, режим - природный газ (основной вид топлива) | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | Марка прибора ULTRAMAT23 | - | 85,0 |  |  | 85,0 |  |  | 15 |
|  |  | 0401 | Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 |  | - | 150,0 |  |  | 150,0 |  |  | 15 |
|  |  | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |  | - | 300,0 |  |  | 300,0 |  |  | 15 |
| 0141/2 | ПРЭИ. Газотурбинная установка SGT-800 ст.2, режим - дизельное топливо (резервное топливо) | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | Марка прибора ULTRAMAT23 | - | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  | 15 |
|  |  | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | - | 30,0 |  |  | 30,0 |  |  |  |
|  |  | 0401 | Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 |  | - | 150,0 |  |  | 150,0 |  |  | 15 |
|  |  | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |  | - | 300,0 |  |  | 300,0 |  |  | 15 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 0142/1 | ПРЭИ. Газотурбинная установка SGT-800 ст.3, режим - природный газ (основной вид топлива) | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | Марка прибора ULTRAMAT23 | - | 85,0 |  |  | 85,0 |  |  | 15 |
|  |  | 0401 | Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 |  | - | 150,0 |  |  | 150,0 |  |  | 15 |
|  |  | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |  | - | 300,0 |  |  | 300,0 |  |  | 15 |
| 0142/2 | ПРЭИ. Газотурбинная установка SGT-800 ст.3, режим - дизельное топливо (резервное топливо) | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | Марка прибора ULTRAMAT23 | - | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  | 15 |
|  |  | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | - | 30,0 |  |  | 30,0 |  |  |  |
|  |  | 0401 | Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 |  | - | 150,0 |  |  | 150,0 |  |  | 15 |
|  |  | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |  | - | 300,0 |  |  | 300,0 |  |  | 15 |

- Перечень источников выбросов, оснащенных (планируемых к оснащению) АСК

Таблица 15

| Номер источника выброса | Источник выделения (цех, участок, наименование технологического оборудования) | Контролируемое загрязняющее вещество |  | Наименование и тип приборов АСК | Год ввода АСК в эксплуатацию, планируемый или фактический |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | код | наименование |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0001 | Котельный цех. Котлоагрегат ТГМП-114 ст.№1 | 0304 | Азот (II) оксид (азота оксид) | Марка прибора SWG-300 | 2015 |
|  |  | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) |  |  |
|  |  | 0330 | Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) |  |  |
|  |  | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |  |  |
|  |  | 0380 | Углерод диоксид |  |  |
| 0002 | Котельный цех. Котлоагрегат ТГМП-114 ст.№3 | 0304 | Азот (II) оксид (азота оксид) | Марка прибора SWG-300 | 2016 |
|  |  | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) |  |  |
|  |  | 0330 | Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) |  |  |
|  |  | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |  |  |
|  |  | 0380 | Углерод диоксид |  |  |
| 0003 | Котельный цех. Котлоагрегат ТГМП-314 ст.№7 | 0304 | Азот (II) оксид (азота оксид) | Марка прибора SWG-300 | 2008 |
|  |  | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) |  |  |
|  |  | 0330 | Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) |  |  |
|  |  | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |  |  |
|  |  | 0380 | Углерод диоксид |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0135 | Цех ПГУ. Газотурбинная установка SGT5-4000F блока ПГУ-427 МВт | 0304 | Азот (II) оксид (азота оксид) | Марка прибора SICKS 740 TOM - 420R | 2018 |
|  |  | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) |  |  |
|  |  | 0330 | Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) |  |  |
|  |  | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |  |  |
|  |  | 0380 | Углерод диоксид |  |  |
| 0139 | Котельная. Котлоагрегаты Е-50-1,4-250 ГМ | 0304 | Азот (II) оксид (азота оксид) | Устройство низсковольтное комплексное серии 8S "Автоматизированная система контроля выбросов" | 2021 |
|  |  | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) |  |  |
|  |  | 0330 | Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) |  |  |
|  |  | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |  |  |
|  |  | 0380 | Углерод диоксид |  |  |
| 0140 | ПРЭИ. Газотурбинная установка SGT-800 ст.1 | 0304 | Азот (II) оксид (азота оксид) | Марка прибора ULTRAMAT23 | 2025 |
|  |  | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) |  |  |
|  |  | 0330 | Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) |  |  |
|  |  | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |  |  |
|  |  | 0380 | Углерод диоксид |  |  |
| 0141 | ПРЭИ. Газотурбинная установка SGT-800 ст.2 | 0304 | Азот (II) оксид (азота оксид) | Марка прибора ULTRAMAT23 | 2025 |
|  |  | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) |  |  |
|  |  | 0330 | Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) |  |  |
|  |  | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |  |  |
|  |  | 0380 | Углерод диоксид |  |  |
| 0142 | ПРЭИ. Газотурбинная установка SGT-800 ст.3 | 0304 | Азот (II) оксид (азота оксид) | Марка прибора ULTRAMAT23 | 2025 |
|  |  | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) |  |  |
|  |  | 0330 | Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) |  |  |
|  |  | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |  |  |
|  |  | 0380 | Углерод диоксид |  |  |

VIII. Предложения по нормативам допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух

Таблица 16

| Загрязняющее вещество |  |  |  | Номера источников выбросов | Нормативы допустимых выбросов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Код вещества | Класс опасности |  | на 2025 г. |  | на 2026-2029 гг. |  |
|  |  |  |  |  | г/с | т/год | г/с | т/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Для объекта воздействия на атмосферный воздух: Филиал "Лукомльская ГРЭС" РУП "Витебскэнерго",Лукомльское шоссе,10, г.Новолукомль, Витебская обл. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование и местонахождение объекта воздействия) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Азот (II) оксид (азота оксид) | 0304 | 3 | 0001, 0002, 0003, 0135, 0139, 0140, 0141, 0142 |  | 1504,035 |  | 1026,001 |
| 2 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 0301 | 2 | 0001, 0002, 0003, 0093,0119, 0122, 0135, 0139, 0140, 0141, 0142 | 940,237 | 9255,611 | 736,078 | 6312,849 |
| 3 | Бенз/а/пирен | 0703 | 1 | 0001, 0002, 0003, 0139 | 0,004811 | 0,080917 | 0,004811 | 0,043737 |
| 4 | Бензо(в)флюоратен | 0727 | б/кл | 0001, 0002, 0003 |  | 0,005 |  |  |
| 5 | Бензо(к)флюоратен | 0728 | б/кл | 0001, 0002, 0003 |  | 0,002 |  |  |
| 6 | Бутан-1-ол (бутилдовый спирт) | 1042 | 3 | 0110 | 0,047 | 0,008 | 0,047 | 0,008 |
| 7 | диВанадий пентоксид (пыль) (ванадия пятиокись) | 0110 | 1 | 6009 | 0,000725 | 0,000293 | 0,000725 | 0,000293 |
| 8 | Индено(1,2,3-cd)пирен | 0729 | б/кл | 0001, 0002, 0003 |  | 0,005 |  |  |
| 9 | Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий) | 0124 | 1 | 0001, 0002, 0003, 0139, 0140, 0141, 0142 | 0,012234 | 0,040087 | 0,012234 | 0,011609 |
| 10 | Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол) | 0616 | 3 | 0110 | 0,268 | 0,026 | 0,268 | 0,026 |
| 11 | Метан | 0410 | 4 | 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167 | 460,113 | 0,477 | 460,113 | 0,477 |
| 12 | Полихлорированные бифенилы (по сумме ПХБ (ПХБ 28, ПХБ 52, ПХБ 101, ПХБ 118, ПХБ 138, ПХБ 153, ПХБ 180)) | 3920 | 1 | 0001, 0002, 0003 | 0,000022 | 0,000074 | 0,000022 | 0,000021 |
| 13 | Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) | 0183 | 1 | 0001, 0002, 0003, 0135, 0139, 0140, 0141, 0142 | 0,012582 | 0,043491 | 0,012582 | 0,015108 |
| 14 | Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец) | 0184 | 1 | 0001, 0002, 0003, 0134, 0139, 0140, 0141, 0142 | 0,307315 | 1,010327 | 0,307315 | 0,292669 |
| 15 | Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) | 0330 | 3 | 0001, 0002, 0003, 0139, 0140, 0141, 0142 | 5423,114 | 42053,973 | 5423,114 | 13000,458 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 16 | Сероводород | 0333 | 2 | 0032, 0033, 0034, 0035, 0036, 0037, 0038, 0039, 0040, 0041, 0042, 0043, 0044, 0045, 0046, 0047, 0048, 0049, 0050, 0051, 0052, 0053, 0054, 0055, 0056, 0057, 0058, 0059, 0090, 0091, 0128 | 0,114 | 0,045 | 0,114 | 0,045 |
| 17 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | 2902 | 3 | 0001, 0002, 0003, 0139, 0004, 0005, 0008, 0009, 0019, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0119, 0120, 0122, 0123, 0125, 0126, 0127, 0132, 0133, 0140, 0141, 0142, 0143, 0145, 6007, 6008, 6009 | 1066,645 | 11166,497 | 1066,645 | 2188,852 |
| 18 | Толуол (метилбензол) | 0621 | 3 | 0110 | 0,249 | 0,054 | 0,249 | 0,054 |
| 19 | Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19 | 2754 | 4 | 0066, 0069, 0148, 0149, 0150, 0151, 6002, 6003 | 2,246 | 30,323 | 2,246 | 30,323 |
| 20 | Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 | 0401 | 4 | 0032, 0033, 0034, 0035, 0036, 0037, 0038, 0039, 0040, 0041, 0042, 0043, 0044, 0045, 0046, 0047, 0048, 0049, 0050, 0051, 0052, 0053, 0054, 0055, 0056, 0057, 0058, 0059, 0064, 0065, 0067, 0068, 0090, 0091, 0110, 0128, 6001 | 257,276 | 2253,353 | 257,276 | 2253,353 |
| 21 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 0337 | 4 | 0001, 0002, 0003, 0093, 0119, 0122, 0135, 0139, 0140, 0141, 0142, 6009 | 587,180 | 5174,771 | 587,180 | 4464,468 |
| 22 | Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор): гидрофторид | 0342 | 2 | 6009 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 23 | Хром (VI) | 0203 | 1 | 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0119, 0122, 0132, 6008, 6009 | 0,000871 | 0,000404 | 0,000871 | 0,000404 |
| Итого веществ I класса опасности |  |  |  | х | х | 1,175593 | х | 0,363841 |
| Итого веществ II класса опасности |  |  |  | х | х | 9255,657 | х | 6312,895 |
| Итого веществ III класса опасности |  |  |  | х | х | 54724,593 | х | 16215,399 |
| Итого веществ IV класса опасности |  |  |  | х | х | 7458,924 | х | 6748,621 |
| Итого веществ без класса опасности |  |  |  | х | х | 0,012 | х | 0,000 |
| ВСЕГО для объекта воздействия |  |  |  | х | х | 71440,361593 | х | 29277,278841 |
| Суммарно по объектам воздействия природопользователя |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Азот (II) оксид (азота оксид) | 0304 | 3 | х |  | 1504,035 |  | 1026,001 |
| 2 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 0301 | 2 | х | х | 9255,611 | х | 6312,849 |
| 3 | Бенз/а/пирен | 0703 | 1 | х | х | 0,080917 | х | 0,043737 |
| 4 | Бензо(в)флюоратен | 0727 | б/кл | х | х | 0,005 | х |  |
| 5 | Бензо(к)флюоратен | 0728 | б/кл | х | х | 0,002 | х |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 6 | Бутан-1-ол (бутилдовый спирт) | 1042 | 3 | х | х | 0,008 | х | 0,008 |
| 7 | диВанадий пентоксид (пыль) (ванадия пятиокись) | 0110 | 1 | х | х | 0,000293 | х | 0,000293 |
| 8 | Индено(1,2,3-cd)пирен | 0729 | б/кл | х | х | 0,005 | х |  |
| 9 | Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий) | 0124 | 1 | х | х | 0,040087 | х | 0,011609 |
| 10 | Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол) | 0616 | 3 | х | х | 0,026 | х | 0,026 |
| 11 | Метан | 0410 | 4 | х | х | 0,477 | х | 0,477 |
| 12 | Полихлорированные бифенилы (по сумме ПХБ (ПХБ 28, ПХБ 52, ПХБ 101, ПХБ 118, ПХБ 138, ПХБ 153, ПХБ 180)) | 3920 | 1 | х | х | 0,000074 | х | 0,000021 |
| 13 | Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) | 0183 | 1 | х | х | 0,043491 | х | 0,015108 |
| 14 | Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец) | 0184 | 1 | х | х | 1,010327 | х | 0,292669 |
| 15 | Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) | 0330 | 3 | х | х | 42053,973 | х | 13000,458 |
| 16 | Сероводород | 0333 | 2 | х | х | 0,045 | х | 0,045 |
| 17 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | 2902 | 3 | х | х | 11166,497 | х | 2188,852 |
| 18 | Толуол (метилбензол) | 0621 | 3 | х | х | 0,054 | х | 0,054 |
| 19 | Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19 | 2754 | 4 | х | х | 30,323 | х | 30,323 |
| 20 | Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 | 0401 | 4 | х | х | 2253,353 | х | 2253,353 |
| 21 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 0337 | 4 | х | х | 5174,771 | х | 4464,468 |
| 22 | Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор): гидрофторид | 0342 | 2 | х | х | 0,001 | х | 0,001 |
| 23 | Хром (VI) | 0203 | 1 | х | х | 0,000404 | х | 0,000404 |
| Итого веществ I класса опасности |  |  |  | х | х | 1,175593 | х | 0,363841 |
| Итого веществ II класса опасности |  |  |  | х | х | 9255,657 | х | 6312,895 |
| Итого веществ III класса опасности |  |  |  | х | х | 54724,593 | х | 16215,399 |
| Итого веществ IV класса опасности |  |  |  | х | х | 7458,924 | х | 6748,621 |
| Итого веществ без класса опасности |  |  |  | х | х | 0,012 | х | 0,000 |
| ИТОГО |  |  |  | х | х | 71440,361593 | х | 29277,278841 |

- IX. Обращение с отходами производства

- Баланс отходов

Таблица 17

| N п/п | Операция | Степень опасности и класс опасности опасных отходов | Фактическое количество отходов, т/год | Прогнозные показатели образования отходов, тонн |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на 2025 г. | на 2026-2029 гг. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Образование и поступление отходов от других субъектов хозяйствования | 1 | 1,044 | 1,880 | 1,880 |
| 2 |  | 1 <3> | 3 477 шт. | 6 135 | 6 135 |
| 3 |  | 1 <4> |  |  |  |
| 4 |  | 2 | 15,532 | 167,338 | 167,338 |
| 5 |  | 3 | 167,057 | 370,519 | 370,519 |
| 6 |  | 4 | 561,492 | 1 042,316 | 1 042,316 |
| 7 |  | Неопасные | 659,250 | 1 206,175 | 1 206,175 |
| 8 |  | С неустановленным классом опасности | 0,000 | 0,400 | 0,400 |
| 9 | ИТОГО образование и поступление |  | 1 404,375/3 477 | 2 788,228/6 315 | 2 788,228/6 315 |
| 10 | Передача отходов другим субъектам хозяйствования с целью использования и (или) обезвреживания | 1 | 5,686 | 1,880 | 1,880 |
| 11 |  | 1 <3> | 1 972 шт. | 6 315 | 6 315 |
| 12 |  | 1 <4> |  |  |  |
| 13 |  | 2 |  |  |  |
| 14 |  | 3 | 4,773 | 186,037 | 186,037 |
| 15 |  | 4 | 556,786 | 1 011,304 | 1 011,304 |
| 16 |  | Неопасные | 530,130 | 909,440 | 909,440 |
| 17 | ИТОГО передано отходов |  | 1 097,375/1 972 | 2 108,661/6 135 | 2 108,661/6 135 |
| 18 | Обезвреживание отходов | 1 |  |  |  |
| 19 |  | 1 <3> |  |  |  |
| 20 |  | 1 <4> |  |  |  |
| 21 |  | 2 |  |  |  |
| 22 |  | 3 |  |  |  |
| 23 |  | 4 |  |  |  |
| 24 | ИТОГО на обезвреживание |  |  |  |  |
| 25 | Использование отходов | 1 |  |  |  |
| 26 |  | 2 |  |  |  |
| 27 |  | 3 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 28 |  | 4 |  |  |  |
| 29 |  | Неопасные |  |  |  |
| 30 | ИТОГО на использование |  |  |  |  |
| 31 | Хранение отходов | 1 |  |  |  |
| 32 |  | 1 <3> |  |  |  |
| 33 |  | 1 <4> |  |  |  |
| 34 |  | 2 | 15,532 | 167,338 | 167,338 |
| 35 |  | 3 | 86,7 | 104,000 | 104,000 |
| 36 |  | 4 |  |  |  |
| 37 |  | Неопасные |  |  |  |
| 38 |  | С неустановленным классом опасности |  |  |  |
| 39 | ИТОГО на хранение |  | 102,232 | 271,338 | 271,338 |
| 40 | Захоронение отходов | 1 |  |  |  |
| 41 |  | 2 |  |  |  |
| 42 |  | 3 | 10,069 | 80,322 | 80,322 |
| 43 |  | 4 | 4,114 | 31,012 | 31,012 |
| 44 |  | Неопасные | 129,120 | 296,735 | 296,735 |
| 45 |  | С неустановленным классом опасности |  |  |  |
| 46 | ИТОГО на захоронение |  | 143,303 | 408,069 | 408,069 |

- Обращение с отходами с неустановленным классом опасности

Таблица 18

| Наименование отхода | Код отхода | Фактическое количество отходов, запрашиваемое для хранения, тонн | Объект хранения, его краткая характеристика | Запрашиваемый срок действия допустимого объема хранения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

X. Предложение по количеству отходов производства, планируемых к хранению и (или) захоронению

Таблица 19

| Наименование отхода | Код отхода | Степень опасности и класс опасности опасных отходов | Наименование объекта хранения и (или) захоронения отходов | Количество отходов, направляемое на хранение/захоронение, тонн |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на 2025 г. | на 2026-2029 гг. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| На хранение |  |  |  |  |  |
| Шлам ванадийсодержащий | 3164201 | Второй класс, высоко-опасные | Шламоотвал филиал «Лукомльская ГРЭС» РУП «Витебскэнерго» | 167,338 | 167,338 |
| Осадки химводоподготовки | 8410500 | Третий класс, умеренно опасные |  | 104,000 | 104,000 |
| На захоронение |  |  |  |  |  |
| Отходы продуктов питания, содержащие компоненты животного происхождения (мясо, жиры, кровь и прочее) | 1170800 | Третий класс, умеренно опасные | Полигон ТКО г.Чашники | 4,590 | 4,590 |
| Изделия из фанеры, потерявшие потребительские свойства, содержащие связующие смолы в количестве от 0,2 до 2,5% включительно | 1720300 | Третий класс, умеренно опасные |  | 10,000 | 10,000 |
| Зола и пыль (летучие) топочных установок | 3130100 | Третий класс, умеренно опасные |  | 11,532 | 11,532 |
| Перлит отработанный прочий | 3143404 | Третий класс, умеренно опасные |  | 15,000 | 15,000 |
| Фильтровальные массы отработанные со специфическими вредными примесями (активированный уголь, глина) прочие | 3143510 | Третий класс, умеренно опасные |  | 17,000 | 17,000 |
| Известь-недопал - основное вещество CaO + CaCO3 | 3146503 | Третий класс, умеренно опасные |  | 20,000 | 20,000 |
| Отходы стеклопластика | 5740500 | Третий класс, умеренно опасные |  | 1,500 | 1,500 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отходы паронита | 5750301 | Третий класс, умеренно опасные | Полигон ТКО г.Чашники | 0,700 | 0,700 |
| Обувь кожаная рабочая, потерявшая потребительские свойства | 1471501 | Четвертый класс, малоопасные |  | 1,500 | 1,500 |
| Бумажные мешки из-под сырья (цемент) | 1871707 | Четвертый класс, малоопасные |  | 0,801 | 0,801 |
| Смесь окалины и сварочного шлака | 3510203 | Четвертый класс, малоопасные |  | 26,800 | 26,800 |
| Изношенная спецодежда хлопчатобумажная и другая | 5820903 | Четвертый класс, малоопасные |  | 1,410 | 1,410 |
| Острые предметы обеззараженные (обезвреженные) | 7710102 | Четвертый класс, малоопасные |  | 0,001 | 0,001 |
| Осадки от чистки котлов | 8410400 | Четвертый класс, малоопасные |  | 0,500 | 0,500 |
| Отработанная шлифовальная шкурка | 3144411 | Неопасные |  | 0,105 | 0,105 |
| Мусор с защитных решеток на электростанциях | 8440300 | Неопасные |  | 31,000 | 31,000 |
| Отходы производства, подобные отходам жизнедеятельности населения | 9120400 | Неопасные |  | 265,630 | 265,630 |

XI. Предложения по плану мероприятий по охране окружающей среды

Таблица 20

| № п/п |  | Наименование мероприятия, источника финансирования | Срок выполнения | Цель | Ожидаемый эффект (результат) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Мероприятия по охране и рациональному использованию вод |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Замена фильтрующего материала на локальных очистных сооружениях мазутного хозяйства | 2025 – 2027 г. | улучшение качества очистки сточных вод | снижение концентрации загрязняющих веществ (нефтепродуктов) в составе сточных вод, отводимых в сети коммунальной канализации |
| 1.2 |  | Замена участков пожарно-технического водопровода | 2025 - 2027 | рациональное использование водных ресурсов | предупреждение утечек технической воды |
| 2. Мероприятия по охране атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Снижение доли мазута топочного в общем объеме используемого топлива. | до 31.12.2025 | сокращение использования высокоуглеродного вида топлива | сокращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух |
| 2.2 |  | Использование жидкого топлива с содержанием серы не более 1,2 % | 01.01.2026 | сокращение использования высокосернистого вида топлива | сокращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух |
| 3. Мероприятия по уменьшению объемов (предотвращению) образования отходов производства и вовлечению их в хозяйственный оборот |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Приобретение контейнеров для раздельного сбора отходов производства | 2025 – 2029 г. | осуществление раздельного сбора отходов производства | вовлечение отходов в хозяйственный оборот |
| 4. Иные мероприятия по рациональному использованию природных ресурсов и охране окружающей среды |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Проведение комплексного изучения озера Лукомльское – водоема-охладителя Лукомльской ГРЭС |  | 1 раз в 2 года: 2026 г., 2028 г. | оценка воздействия Лукомльской ГРЭС на экосистему водоема и разработка мероприятий по улучшению экологического статуса водного объекта | разработка и реализация рекомендаций по оздоровлению водоёма |
| 4.2 | Зарыбление водохранилища Лукомское |  | 1 раз в 3 года: 2027 г., | рациональное использование водных ресурсов | улучшение экологического состояния водоема, снижение процесса эвтрофикации (заростания). |

- XII. Предложения по отбору проб и проведению измерений в области охраны окружающей среды

Таблица 21

| № п/п | Объект отбора проб и проведения измерений | Производственная (промышленная) площадка, цех, участок | Номер источника, пробной площадки (точки контроля) на карте-схеме | Точка и (или) место отбора проб, их доступность | Частота мониторинга (отбора проб и проведения измерений) | Параметр или загрязняющее вещество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Филиал «Лукомльская ГРЭС» РУП «Витебскэнерго» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Атмосферный воздух | Котельный цех Лукомльской ГРЭС | № 001 Котлоагрегаты ТГМП -114 ст. 1,2 | Доступна | 1 раз в месяц | Концентрация кислорода(№1) Концентрация кислорода(№2) Концентрация кислорода(№3) Концентрация кислорода(№4) Концентрация азота оксидов Концентрация серы диоксида (при использовании мазута) Концентрация углерода оксида Концентрация твердых частиц (при использовании мазута) |
| 2 |  | Котельный цех Лукомльской ГРЭС | № 002 Котлоагрегаты ТГМП -114 ст. 3,4 | Доступна | 1 раз в месяц | Концентрация кислорода(№1) Концентрация кислорода(№2) Концентрация кислорода(№3) Концентрация кислорода(№4) Концентрация азота оксидов Концентрация серы диоксида (при использовании мазута) Концентрация углерода оксида Концентрация твердых частиц (при использовании мазута) |
| 3 |  | Котельный цех Лукомльской ГРЭС | № 003 Котлоагрегаты ТГМП -314 ст. 5-8 | Доступна | 1 раз в месяц | Концентрация кислорода(№1) Концентрация кислорода(№2) Концентрация кислорода(№3) Концентрация кислорода(№4) Концентрация азота оксидов Концентрация серы диоксида |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Атмосферный воздух |  |  |  |  | (при использовании мазута) Концентрация углерода оксида Концентрация твердых частиц (при использовании мазута) |
| 4 |  | Котельный цех Лукомльской ГРЭС | №0135 Парогазовая установка (ПГУ) | Доступна | 1 раз в месяц | Концентрация кислорода Концентрация азота оксидов Концентрация углерода оксида |
| 5 |  | Котельный цех Лукомльской ГРЭС | №0139 Паровые котлы Е-50-1,4-250 ГМ | Доступна | 1 раз в месяц | Концентрация кислорода Концентрация азота оксидов Концентрация серы диоксида (при использовании мазута) Концентрация углерода оксида Концентрация твердых частиц (при использовании мазута) |
| 6 |  | Котельный цех Лукомльской ГРЭС | №0140-0142 | Доступна | 1 раз в месяц | Концентрация кислорода Концентрация азота оксидов Концентрация серы диоксида (при использовании дизеля) Концентрация углерода оксида Концентрация твердых частиц (при использовании дизеля) |
| 7 |  | Мастерская РММ ЦЦР | № 0005 Металло-обрабатывающие станки | Доступна | 1 раз в 2 года | Концентрация твердых частиц |
| 8 |  | Столярная мастерская РСЦ | № 0008 Деревообра-батывающие станки | Доступна | 1 раз в 2 года | Концентрация твердых частиц |
| 9 |  | Столярная мастерская РСЦ | № 0009 Деревообра-батывающие станки | Доступна | 1 раз в 2 года | Концентрация твердых частиц |
| 10 |  | Компрессорная ЦЦР | № 0104 Металло-обрабатывающие станки | Доступна | 1 раз в 2 года | Концентрация твердых частиц |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Атмосферный воздух | Кислородная станция ЦЦР | № 0105 Металло-обрабатывающие станки | Доступна | 1 раз в 2 года | Концентрация твердых частиц |
| 12 |  | Арматурная мастерская ЦЦР | № 0106 Металло-обрабатывающие станки | Доступна | 1 раз в 2 года | Концентрация твердых частиц |
| 13 |  | Ремонтная мастерская ЦМиАТ | № 0107 Металло-обрабатывающие станки | Доступна | 1 раз в 2 года | Концентрация твердых частиц |
| 14 |  | Мехмастерская РСЦ | № 0112 Металло-обрабатывающие станки | Доступна | 1 раз в 2 года | Концентрация твердых частиц |
| 15 |  | Растворобетонный узел | № 0123 Смесительная установка | Доступна | 1 раз в 2 года | Концентрация твердых частиц |
| 16 | Сбросы сточных вод в водотоки | Выпуск сточных вод со шламоотвала в р. Лукомка | Т. 1, Т. 2, Т. 3, Т. 4 | Т. 1 находится на входе производственных сточных вод на карты шламоотвала Т. 2 находится в створе выпуска сточных вод со шламоотвала в р. Лукомка Т. 3 находится 500 м выше выпуска сточных вод с карт шламоотвала в р. Лукомка (фоновый створ) Т. 4 находится 500 м ниже выпуска сточных вод с карт шламоотвала в р. Лукомка (контрольный створ). Точки доступны для отбора проб. | 1 раз в месяц | рН Минерализация (по сухому остатку) Взвешенные вещества БПК5 Аммоний-ион Хлориды Сульфаты Медь Ванадий Железо общее Фосфор общий ХПК Нефтепродукты |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Сбросы сточных вод в водоемы | Выпуск поверхностных сточных вод с маслоуловителя в водохр. Лукомское | Т. 5, Т. 6, Т. 12, Т. 16 | Т. 5 находится на входе поверхностных сточных вод на маслоуловитель Т. 6 находится на выпуске поверхностных сточных вод с маслоуловителя в водохр. Лукомское Т. 12 находится на 420 м левее Т. 6 (контрольный створ выпуска поверхностных сточных вод с маслоуловителя) Т.16 находится вне зоны влияния выпусков сточных вод (фоновый створ для Т. 6) | 1 раз в месяц | рН Взвешенные вещества Нефтепродукты |
| 18 | Сбросы сточных вод в водоемы | Выпуск сточных нормативно чистых вод в водохр. Лукомское с блоков №№ 1-8, ПГУ-427 МВт | Т. 7, Т. 8, Т. 9, Т. 10, Т. 11, Т. 12, Т. 13, Т. 14, Т. 15, Т. 16 | Т. 7 – 10 находятся на выпусках сточных вод, не требующих очистки, в водохр. Лукомское с блоков №№ 1-8 Т. 11 находится на выпуске сточных вод, не требующих очистки, в водохр. Лукомское с ПГУ- 427 МВт Т. 12 находится 500 м левее Т. 7 (контрольный створ для выпуска сточных вод, не требующих очистки, в водохр. Лукомское с бл. № 1-8) Т. 13 находится 500 м | 1 раз в месяц | Температура |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 |  |  |  | правее Т. 10 (контрольный створ для выпуска сточных вод, не требующих очистки, в водохр. Лукомское с бл. № 1-8) Т. 14 находится 500 м левее Т. 11 (контрольный створ для выпуска сточных вод, не требующих очистки, в водохр. Лукомское с ПГУ-427 МВт) Т. 15 находится 500 м правее Т. 11 (контрольный створ для выпуска сточных вод, не требующих очистки, в водохр. Лукомское с ПГУ-427 МВт) Т.16 находится вне зоны влияния выпусков сточных вод (фоновый створ для Т.7-11) |  |  |
| 20 | Подземные воды | Шламонакопитель Лукомльской ГРЭС | Режимные скважины (12 шт) | Точки отбора находятся в районе шламонакопителя Лукомльской ГРЭС. Точки доступны для отбора проб. | 1 раз в год в весенний период | Уровень воды, температура, pH, минерализация воды, концентрация аммоний-иона, нитрат-иона, фосфат-иона, хлорид-иона, сульфат-иона, СПАВ, железа общего, кадмия, марганца, меди, никеля, ртути, свинца, хрома, цинка, фенолов, нефтепродуктов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | Почвы | Производственная зона | 1 | Озелененный участок в 8 м севернее восточной стороны здания кислородной. | 1 раз в 3 года | Гумус, pH, концентрация нефтепродуктов, кадмия, меди, цинка, свинца, никеля, ртути, ванадия, бенз(а)пирена, сульфат-иона, хлорид-иона, фосфора |
| 22 |  |  | 2 | Озелененный участок, прилегающий с юго-востока к участку размещения емкостей хранения масла. |  |  |
| 23 |  |  | 3 | Озелененный участок в 6 м южнее юго-западного угла ЦЦР. |  |  |
| 24 |  |  | 4 | Озелененный участок между РЩУ 1 и компрессорной. |  |  |
| 25 |  |  | 5 | Озелененный участок в 56 м на запад-юго-запад от южного угла главного корпуса. |  |  |
| 26 |  |  | 6 | Озелененный участок, прилегающий к выпуску сточных вод. |  |  |
| 27 |  |  | 7 | Озелененный участок в 51 м на запад-юго-запад от турбины № 6. |  |  |
| 28 |  |  | 8 | Озелененный участок в 54 м северо-восточнее дымовой трубы № 2, восточнее фонтана. |  |  |
| 29 |  |  | 9 | Озелененный участок, прилегающий с севера к дымовой трубе № 3. |  |  |
| 30 |  |  | 10 | Озелененный участок в 17 м на запад-северо-запад от дымовой трубы центральной части ПГУ. |  |  |
| 31 | Почвы | Производственная зона | 11 | Озелененный участок реконструируемой части промплощадки. | 1 раз в 3 года | Гумус, pH, концентрация нефтепродуктов, кадмия, меди, цинка, свинца, никеля, ртути, ванадия, бенз(а)пирена, сульфат-иона, хлорид-иона, фосфора |
| 32 |  |  | 12 | Озелененный участок в 105 м на восток-северо-восток от садков. |  |  |
| 33 |  |  | 13 | Озелененный участок, прилегающий с северо-востока к обваловке емкости № 33 мазутохозяйства. |  |  |
| 34 |  |  | 14 | Озелененный участок, прилегающий с северо-востока к обваловке емкости № 58 мазутохозяйства. |  |  |
| 35 |  |  | 15 | Озелененный участок между лотками слива мазута, в 95 м на запад-юго-запад от мазутонасосной. |  |  |
| 36 |  |  | 16 | СЗЗ – озелененный участок в 60 м на запад-северо-запад от остановочного пункта «Стройплощадка». |  |  |
| 37 |  |  | 17 | СЗЗ – участок в 220 м на северо-запад от западного угла земельного участка рыбопитомника. |  |  |
| 38 |  |  | 18 | СЗЗ – участок леса в 310 на юго-восток от ГРП. Производственная зона. |  |  |
| 39 |  |  | 19 | Озелененный участок в 30 м на юго-запад от восточного угла ПГУ. |  |  |
| 40 |  |  | 20 | Участок, прилегающий с севера к дымовой трубе № 1. |  |  |

- XIII. Вывод объекта из эксплуатации и восстановительные меры

- XIV. Система управления окружающей средой

Таблица 22

| № п/п | Показатель | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наличие структуры управления окружающей средой и распределенные сферы ответственности за эффективность природоохранной деятельности | Так как наличие системы экологического менеджмента носит добровольный характер филиал «Лукомльская ГРЭС» РУП «Витебскэнерго» не сертифицирован на соответствие требованиям стандарта СТБ ISO 14001-2017 «Система управления (менеджмента) окружающей средой. Требования и руководство по применению». |
| 2 | Определение, оценка значительного воздействия на окружающую среду и управление им |  |
| 3 | Информация о соблюдении требований ранее выдаваемых природоохранных разрешений |  |
| 4 | Выполненные за период действия ранее выданных природоохранных разрешений мероприятия по охране окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, сокращению образования отходов |  |
| 5 | Принятие экологической политики и определение задач и целевых показателей |  |
| 6 | Наличие программы экологического усовершенствования для осуществления задач и целевых показателей |  |
| 7 | Меры оперативного контроля для предотвращения и минимизации значительного воздействия на окружающую среду |  |
| 8 | Готовность к чрезвычайным ситуациям и меры реагирования на них |  |
| 9 | Информационное взаимодействие: внутреннее, внутри структуры управления, и внешнее, в том числе с общественностью |  |
| 10 | Управление документацией и учетными документами в области охраны окружающей среды: кем и как создаются, ведутся и хранятся обязательные учетные документы, и другая документация системы управления окружающей средой |  |
| 11 | Подготовка персонала: надлежащие процедуры подготовки всего соответствующего персонала, включая персонал лабораторий, осуществляющих отбор проб и измерения (испытания) в области охраны окружающей среды |  |
| 12 | Мониторинг и измерение показателей деятельности: ключевые экологические показатели деятельности и порядок мониторинга и обзора прогресса на непрерывной основе |  |
| 13 | Меры по устранению нарушений: порядок анализа несоответствия системе управления окружающей средой (в том числе несоблюдения требований нормативных правовых актов) и принятия мер по предотвращению их повтора |  |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 14 | Информация о проводимом аудите или самоконтроле: регулярный самоконтроль, независимый аудит с целью проверки того, что все виды деятельности осуществляются в соответствии с требованиями законодательства |  |
| 15 | Обзор управления и отчетность в области охраны окружающей среды: процедура проведения обзора высшим руководством (ежегодного или связанного с циклом аудита), представление отчетности, требуемое комплексным природоохранным разрешением, и представление отчетности о достижении внутренних задач и целевых показателей |  |

| Настоящим | Филиал «Лукомльская ГРЭС» РУП «Витебскэнерго» |
| --- | --- |
|  | (наименование юридического лица, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя) |
| подтверждает, что: |  |
| информация, указанная в настоящем заявлении, является достоверной, полной и точной; |  |
| не возражает против размещения общественного уведомления и заявления на официальном сайте в глобальной компьютерной сети Интернет областного и Минского городского комитетов природных ресурсов и охраны окружающей среды. |  |

| Руководитель организации |  | К.А.Мацарский |
| --- | --- | --- |
|  | (подпись) |  |

10.06.2025

(дата)

--------------------------------

<1> Общегосударственный классификатор Республики Беларусь ОКРБ 005-2011 "Виды деятельности", утвержденный постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 5 декабря 2011 г. N 85.

<2> Заполняется с учетом значений, установленных в проектной документации по объектам водоснабжения и водоотведения, связанным с добычей (изъятием) вод и (или) сбросом сточных вод в окружающую среду, и утвержденных индивидуальных технологических нормативов водопользования.

<3> Указывается количество ртутьсодержащих отходов (ртутных термометров, использованных или испорченных, отработанных люминесцентных трубок и ртутных ламп, игнитронов) в штуках.

<4> Указывается количество отходов, содержащих полихлорированные бифенилы (далее - ПХБ) (силовых трансформаторов с охлаждающей жидкостью на основе ПХБ, силовых конденсаторов с диэлектриком, пропитанным жидкостью на основе ПХБ, малогабаритных конденсаторов с диэлектриком на основе ПХБ) в штуках.