|  | Приложение к Регламенту административной процедуры, осуществляемой в отношении субъектов хозяйствования, по подпункту 6.27.1 «Получение комплексного природоохранного разрешения» |
| --- | --- |

Форма

ЗАЯВЛЕНИЕ

| 06.08.2025 |  |
| --- | --- |
| (число, месяц, год) |  |

| Настоящим заявлением |  | филиал «Новополоцкая ТЭЦ» Витебского республиканского |
| --- | --- | --- |
|  |  | (наименование юридического лица |
| унитарного предприятия электроэнергетики «Витебскэнерго» |  |  |
| в соответствии с уставом, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) |  |  |
| индивидуального предпринимателя, место нахождения эксплуатируемых |  |  |
| природопользователем объектов) |  |  |
| просит | выдать комплексное природоохранное разрешение |  |
|  | (указывается причина обращения: выдать комплексное природоохранное разрешение; внести в него изменения) |  |

I. Общие сведения

Таблица 1

| № строки | Наименование данных | Данные |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Место государственной регистрации юридического лица, место жительства индивидуального предпринимателя | Витебская область, г. Новополоцк, промзона, 211440 |  |  |
| 2 | Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя | Кулага Вадим Владимирович |  |  |
| 3 | Телефон, факс приемной, электронный адрес, интернет-сайт | +375 214 575359, факс:+375 (214) 509288, nst@vitebsk.energo.by |  |  |
| 4 | Вид деятельности основной по ОКЭД1 | 35111 – производство электроэнергии тепловыми электростанциями; 35300 - производство, передача, распределение и продажа пара и горячей воды; кондиционирование воздуха |  |  |
| 5 | Учетный номер плательщика | 300000252 |  |  |
| 6 | Дата и номер регистрации в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | №30000052 от 30.12.1996 |  |  |
| 7 | Наименование и количество обособленных подразделений юридического лица | - |  |  |
| 8 | Количество работающего персонала | 922 |  |  |
| 9 | Количество абонентов и (или) потребителей, подключенных к централизованной системе | водоснабжения | - |  |
|  |  | водоотведения | - |  |
|  |  | (канализации) |  |  |
| 10 | Наличие аккредитованной лаборатории | Лаборатория промышленной экологии филиала «Новополоцкая ТЭЦ» РУП «Витебскэнерго», аттестат аккредитации № BY/112 2.0915 до 14.12.2025 |  |  |
| 11 | Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) специалиста по охране окружающей среды, номер рабочего телефона | Митус Вадим Николаевич, тел: +375 214 575311 |  |  |
| 12 | Сведения, предусмотренные в абзаце девятом части первой пункта 5 статьи 14 Закона Республики Беларусь «Об основах административных процедур» (в случае оплаты посредством использования автоматизированной информационной системы единого расчетного и информационного пространства) | - |  |  |

II. Данные о месте нахождения эксплуатируемых природопользователем объектов, оказывающих воздействие на окружающую среду

Информация об основных и вспомогательных видах деятельности

Таблица 2

| № п/п | Наименование производственной (промышленной) площадки (обособленного подразделения, филиала) | Вид деятельности по ОКЭД1 | Место нахождения | Занимаемая территория, га | Дата ввода в эксплуатацию (последней реконструкции) | Проектная мощность/ фактическое производство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Филиал «Новополоцкая ТЭЦ» РУП «Витебскэнерго» | 35111 – производство электроэнергии тепловыми электростанциями; 35300 - производство, передача, распределение и продажа пара и горячей воды; кондиционирование воздуха | Витебская область, г. Новополоцк, промозона | 74,3845 | 22.12.1962, 30.04.2024 (ПРЭИ) | Электрическая мощность – 373,2 МВт, тепловая – 888 МВт (764 Гкал) |

Сведения   о   состоянии  производственной  (промышленной)  площадки  согласно  карте-схеме

| на | 1 | листах. |
| --- | --- | --- |

III. Производственная программа

Таблица 3

| № п/п | Вид деятельности основной по ОКЭД1 | Прогнозируемая динамика объемов производства в % к проектной мощности или фактическому производству – 2024 год – 691884 тыс. кВт.ч; 2903,691 тыс. Гкал. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025-2030 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Выработка электроэнергии, тыс. кВт.ч | 750000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Процентное соотношение к факту | 108,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал. | 3050,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Процентное соотношение к факту | 105,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

IV. Сравнение планируемых (существующих) технологических процессов (циклов)

с наилучшими доступными техническими методами

Таблица 4

| Наименование технологического процесса (цикла, производственной операции) | Краткая техническая характеристика | Ссылка на источник информации, содержащий детальную характеристику наилучшего доступного технического метода | Сравнение и обоснование различий в решении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Доставка, подготовка и подача топлива | Основное топливо – природный газ. Поставка организуется посредством газопровода. На станции организована система коммерческого учета газа – установлено три прибора SUPERFLOO – 2E. Предварительная обработка основного топлива не производится. Резервное топливо – мазут (для ГТУ – дизель). Топочный мазут марки М – 100 поступает по трем мазутопроводам с ОАО «Нафтан». На дизельное хозяйство ПРЭИ дизель поступает железнодорожным транспортом. Учет производится с помощью рулетки и градуировочных таблиц. На ТЭЦ имеется 3 емкости хранения мазута на 2000 м3. Две из них основные и одна резервная. В резервуарах стоят приборы фиксирующие разлив топлива, сигнализация выведена на щит. На дизельном хозяйстве ПРЭИ установлены 3 бака для хранения дизельного топлива (2 бака объемом 1000 м3 и один бак на 80 м3). Перед подачей на котел топливо предварительно подогревается в подогревателях мазута. На ТЭЦ применяется следующие методы обнаружения утечек газа из газопроводов, арматуры и оборудования: с помощью приборов (определители метана ИМ-93, СТМ -10, ФСТ -03В) и визуально (на слух и по запаху), для определения по запаху, на ГРС в газ добавляют одорантэтилмеркоптан (С2Н5SH)) | Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants, July 2006, стр. 345,409, 470, 477 | Применяемые этапы доставки, подготовки и подачи топлива соответствуют НДТМ |
| 2. Сжигание топлива | Основным видом топлива является природный газ, резервным топливом – мазут (для ГТУ – резервным топливом является дизель). Топливо (природный газ) подается в камеры сгорания 7 паровых котлов типа ТМ – 84 , ТГМ - 84А, ТГМ - 84 Б. Производительность каждого котла – 420 т/ч. Количество горелок на котлах: котел ст. №10 - 8шт. (ГГМ), котел ст.№3-10шт. (ГМ), остальные котлы имеют по 6 горелок (ГГМ). Экономайзеры стоят на всех паровых котлах. Общий КПД использования топлива составляет 93%. | Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants, July 2006, стр.409, 415,478 | Для осуществления реакции горючих компонентов топлива с кислородом необходима достаточно высокая температура для воспламенения, тщательное перемешивание топлива, а также время, достаточное для полного сгорания. Наиболее эффективным для сжигания является природный газ. Применяемые технологии сжигания топлива соответствуют НДТМ |
| 3. Сокращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух |  |  |  |
| 3.1. Сокращение выбросов твёрдых частиц | Выбросы твердых частиц (пыль древесная) в филиале «Новополоцкая ТЭЦ» характерны для объектов вспомогательного производства. Газоочистными установками (ГОУ) в количестве 2 штук оснащены деревообрабатывающие станки в ремонтно-строительном цехе. Выбросы твердых частиц для основного оборудования котельного цеха характерны при сжигании мазута, а также дизеля на ГТУ. В филиале «Новополоцкая ТЭЦ» мазут топочный используется в качестве резервного топлива, в случае вывода магистральных газопроводов ПУ «Полоцкгаз» в ремонт. | Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants, July 2006, стр.397, 422, 479 | Горение природного газа не является значительным источником выбросов пыли. Выбросы пыли в этом случае составляют обычно значительно меньше 5 мг/Нм3 без принятия каких-либо дополнительных технических мер. Для обеспыливания отходящих газов новых и существующих топливоиспользующих установок НДТМ считается использование электрофильтра (ЭФ) или тканевого фильтра (ТФ), при котором тканевый фильтр, как правило, сокращает уровни выбросов до уровня ниже 5 мг/Нм3. Использование циклонов и механических коллекторов самих по себе не является НДТМ, но их можно использовать на этапе предварительной очистки в газовом тракте. Применяемые методы снижения выбросов твёрдых частиц соответствуют НДТМ. |
| 3.2. Сокращение выбросов окислов азота | На котлах (за исключением ТМ-84ст.№3) применяются мероприятия по снижению образования оксидов азота – смонтирована схема рециркуляции дымовых газов. Рециркулируемые дымовые газы отбираются из газохода за экономайзером и подаются отдельным каналом через горелки в топку, обеспечивая снижение уровня генерации окислов азота. | Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants, July 2006, стр.94-100, 422, 429, 464, 472, 480-482 | Применяемые методы снижения выбросов оксидов азота соответствуют НДТМ |
| 4. Водоподготовка | Используются механические и химические методы водоподготовки. При этом сначала из воды удаляются мелкодисперсные примеси посредством известкования с коагуляцией, затем происходит фильтрация и обессоливание. Речная вода проходит следующую цепочку сооружений водоподготовки: осветлитель, бак коагулированной воды, насос коагулированной воды, механический двухкамерный фильтр, Н-катионитовый фильтр предвключенный, Н-катионитовый фильтр 1 ступени, декарбонизатор, бак частично-обессоленной воды, насос частично-обессоленной воды, катионитовый фильтр 2 ступени, анионитовый фильтр 2 ступени. Сточные воды от установок водоподготовки в виде нейтрализованных регенерационных растворов отводятся на шламовые карты и далее сбрасываются в ручей Дручанка. | Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants, July 2006, стр. 430, 473 | Применяемые методы водоподготовки соответствуют НДТМ |
| 5. Производство пара и тепла | Проектные параметры пара – 140 кгс/см2 и 560 ºС; паропрозводительность котлов - 420 т/ч каждый. Часть произведенного котлами пара также поставляется потребителю со 100%-ным невозвратом конденсата. Вода из р. Западная Двина после водоподготовки и предварительного подогрева в теплообменном оборудовании подается на паровые котлы. В паровых котлах вырабатывается перегретый пар, часть которого подается на редукционные охладительные установки (140/40) преобразуя пар со 140 ата в 40 ата (3,822±0,196МПа) и далее поставляется потребителю. Основная часть перегретого пара после котлоагрегатов поступает в турбоагрегаты, проходя через которые, давление и температура пара снижаются и после отборов турбин идет потребителю с параметрами 16 ата (1,47 ±0,078МПа), а также в теплофикационные установки для подогрева сетевой воды. Пар, переданный потребителю, является невозвратным. | Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on the application of Best Available Techniques to Industrial Cooling Systems, December 2001, стр. Integrated Pollution Prevention and Control Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants, July 2006, стр. 30 | Применяемые процессы производства пара и тепла соответствуют НДТМ |
| 6. Производство электроэнергии | Перегретый пар приводит в движение турбины. На предприятии установлены 5 турбоагрегатов с разными характеристиками: ПТ – 65/75-130/13, Р-50-130/13, ПТ – 50-130/7. Турбоагрегаты оснащены генераторами электрического тока типа ТВФ и ТВВ. В филиале «Новополоцкая ТЭЦ» установлены также 2 ГТУ SGT-800 (установленная мощность каждой 51,6 МВт.) | Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants, July 2006, стр.40-44. | Применяемые процессы производства электроэнергии соответствуют НДТМ |
| 7. Технология охлаждения пара | Охлаждение отработанного пара в конденсаторах турбин происходит речной водой. Основной объём речной воды используется для охлаждения отработанного пара в конденсаторах турбин, часть объёма воды, прошедшей через конденсаторы паровых турбин, поступает в химический цех на станцию водоподготовки и используется для питания котлов и подпитки теплосети. Охлаждение происходит по прямоточной схеме с забором воды из р. Западная Двина по подводящему земляному каналу, переходящему в два стальных водовода диаметром 2200 мм. Сопряжение канала с водоводами осуществляется 2-х секционным водозаборным оголовком с сороудерживающими решетками и ремонтными затворами. Место забора воды из реки оборудовано рыбозащитой, что предотвращает попадание из реки в подводящий канал речной фауны. Отведение подогретых сточных вод обратно в реку осуществляется через сбромной канал не требующих очистки вод. Часть тёплой воды из водоотводящего канала по трубопроводам возвращается в подводящий канал в районе БНС-2. Такое использование повторного водоснабжения позволяет снизить расход изымаемой воды из реки и увеличить температуру воды в холодный период, предохраняя тем самым подводящий канал от промерзания. | Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants, July 2006, стр.141,485. Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on the application of Best Available Techniques to Industrial Cooling Systems, December 2001, стр. 42-43, 74-75, 128-129. | При сравнительном анализе применяемых технологий систем охлаждения электростанций приоритет отдаётся применению технологий охлаждения с помощью градирен, поскольку возможное воздействие их на окружающую среду ниже, чем при использовании прямоточной системы охлаждения. Применяемые технологии охлаждения не полностью соответствуют НДТМ. |
| 8. Очистка сточных вод | В филиале «Новополоцкая ТЭЦ» образуется 3 вида сточных вод: производственные (загрязненные и не требующие очистки), хозяйственно-бытовые и поверхностный сток с территории промплощадки. Производственные сточные воды от основного производства – не требующие очистки воды от охлаждения технологического оборудования – сбрасываются в р. Западная Двина без очистки (выпуск №4). Загрязненные производственные сточные воды (замасленные стоки) от котельного и турбинного цехов, мазутного хозяйства, а также с территории дизельного хозяйства ПРЭИ отводятся на очистные сооружения ОАО «Нафтан». На площадке хозяйства дизельного топлива ПРЭИ предусмотрена система производственной канализации нефтесодержащих сточных вод. После очистки на локальных очистных сооружениях сточные воды отводятся на очистные сооружения ОАО «Нафтан». Производственные сточные воды, образующиеся в результате непрерывной и периодической продувки котлов, охлаждения пробоотборных точек котлоагрегата №3 и подшипников дренажных насосов, а также поверхностные сточные воды (дождевые и талые) с территории промплощадки предприятия посредством промливневой канализации поступают в ручей Дручанка (выпуск №1). Для предварительной очистки данные сточные воды перед выпуском в ручей Дручанка отстаиваются в отстойнике-песколовке объёмом 72 м3. Поверхностные сточные воды с территории площадки ГТУ поступают на локальные очистные сооружения с отводом после очистки в сбросной канал филиала и далее через выпуск №4 в р. Западная Двина. Производственные сточные воды от установок водоподготовки в виде нейтрализованных регенерационных растворов отводятся на карты шламоотвала, и далее в ручей Дручанка (выпуск №3). Хозяйственно-бытовые сточные воды отводятся на очистные сооружения ОАО «Нафтан» в рамках заключенного договора. | Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants, July 2006, стр.132-137,430, 473. Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on the application of Best Available Techniques to Industrial Cooling Systems, December 2001. | Применяемые технологии очистки сточных вод соответствуют НДТМ. |
| 9. Мониторинг выбросов в атмосфер-ный воздух | Мониторинг выбросов в атмосферный воздух осуществляется в рамках локального мониторинга и производственных наблюдений в области охраны окружающей среды. На основных источниках выбросов филиала №№0002, 0003, 0091, 0092 установлена АСК, данные от которой ежесуточно передаются в РИСАМОС. | Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants, July 2006, стр.141-147, 429. Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on the General Principles of Monitoring, July 2003, стр.21-30, 37-38 | Применяемая система мониторинга выбросов в атмосферный воздух соответствуют НДТМ |
| 10. Мониторинг сбросов сточных вод | Мониторинг сбросов сточных вод осуществляется в рамках локального мониторинга и производственных наблюдений в области охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов.. В части производственных наблюдений в области охраны окружающей среды осуществляется контроль за: - сбросом сточных вод на выпусках №1 и №3 в ручей Дручанка, а также фоновые и контрольные точки согласно карте-схеме отбора проб и проведения измерений; - в точках на входе на очистное сооружение (Т.10а) и выходе с очистного сооружения (Т.10) поверхностных сточных вод с территории площадки ГТУ; - в точке смешения сточных вод Т.7 согласно карте-схеме осуществляется контроль по показателю сульфат-иона. В рамках локального мониторинга осуществляется мониторинг сбросов сточных вод на выпуске №4 в реку Западная Двина, включая фоновый и контрольный створ на данном выпуске (точки Т.8 и Т.9). | Integrated Pollution Prevention and Control Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants, July 2006, стр.132-137. Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on the General Principles of Monitoring, July 2003, стр.21-30, 38-40. Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on the application of Best Available Techniques to Industrial Cooling Systems, December 2001, стр.117-118. | Применяемая система мониторинга сбросов сточных вод соответствует НДТМ |
| 11. Эффективное использование энергии | В филиале «Новополоцкая ТЭЦ» регулярно проводится энергоаудит для разработки мероприятий по повышению энерго- и ресурсосбережения. Последний энергоаудит – 2021 г. В результате проведенного эноргообследования определены основные направления экономии ТЭР, в рамках которых на пятилетний период (2022-2026 гг.) разработаны и обоснованы мероприятия по энергосбережению. | Integrated Pollution Prevention and Control. Reference document on Best Available Techniques for Energy Efficiency, February 2009 стр. 273-295 | Применяемая система энергоэффективности производства соответствует НДТМ |

V. Использование и охрана водных ресурсов

Цели водопользования

Таблица 5

| № п/п | Цель водопользования | Вид специального водопользования | Источники водоснабжения (приемники сточных вод), наименование речного бассейна, в котором осуществляется специальное водопользование | Место осуществления специального водопользования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Хозяйственно-питьевые нужды |  | питьевая вода, система хозяйственно-питьевого водоснабжения ОАО «Нафтан» |  |
| 2 | Энергетические нужды, нужды промышленности, противопожарные нужды | Изъятие поверхностных вод с применением водозаборных сооружений | поверхностные воды, река Западная Двина, бассейн реки Западная Двина | г. Новополоцк |
| 3 | Иные нужды: | Сброс сточных вод в окружающую среду с применением гидротехнических сооружений и устройств, в том числе через систему дождевой канализации | поверхностные воды, река Западная Двина, ручей Дручанка бассейн реки Западная Двина | г. Новополоцк |
|  |  |  | система водоотведения ОАО «Нафтан» |  |

Сведения о производственных процессах, в ходе которых используются водные ресурсы и (или) образуются сточные воды

Таблица 6

| № п/п | Перечень производственных процессов, в ходе которых используются водные ресурсы и (или) образуются сточные воды | Описание производственных процессов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Охлаждение отработанного пара в конденсаторах турбин, питание котлов и подпитка теплосети | Основной объём речной воды используется для охлаждения отработанного пара в конденсаторах турбин, часть объёма воды, прошедшей через конденсаторы паровых турбин, поступает в химический цех на станцию водоподготовки и используется для питания котлов и подпитки теплосети. Охлаждение происходит по прямоточной схеме с забором воды из р. Западная Двина по подводящему земляному каналу, переходящему в два стальных водовода диаметром 2200 мм. Сопряжение канала с водоводами осуществляется 2-х секционным водозаборным оголовком с сороудерживающими решетками и ремонтными затворами. Отведение вод после охлаждения основного оборудования обратно в реку осуществляется через сбросной канал не требующих очистки сточных вод (выпуск №4). |
| 2 | Периодическая продувка котлов, охлаждение пробоотборных точек котлов, охлаждение компрессорной | Производственные сточные воды от периодической продувки котлов, охлаждения пробоотборных точек котлоагрегата №3 и подшипников дренажных насосов, а также поверхностные сточные воды (дождевые и талые) с территории промплощадки предприятия посредством промливневой канализации поступают в ручей Дручанка, который впадает в ливневой пруд ОАО «Нафтан». Для предварительной очистки данные сточные воды перед выпуском в ручей Дручанка отстаиваются в отстойнике-песколовке объёмом 72 м3 (выпуск №1). |
| 3 | Поверхностные сточные воды в результате выпадения атмосферных осадков. Стоки периодических сливов из подземного приямка подтоварной воды, а также от охлаждения резервуаров жидкого топлива при пожаре и поверхностные сточные воды из маслосборника аварийного слива трансформаторного масла площадки дизельного хозяйства ПРЭИ | Поверхностные сточные воды с территории площадки НТЭЦ отводятся в дождевую канализацию через выпуск №1 в ручей Дручанка. Для предварительной очистки данные сточные воды перед выпуском в ручей Дручанка отстаиваются в отстойнике-песколовке объёмом 72 м3. Поверхностные сточные воды с территории площадки ГТУ поступают на локальные очистные сооружения с отводом после очистки в сбросной канал филиала и далее через выпуск №4 в р. Западная Двина. Поверхностные сточные воды с территории площадки дизельного хозяйства ПРЭИ, воды периодических сливов из подземного приямка подтоварной воды объемом 25 м3, а также воды от охлаждения резервуаров жидкого топлива при пожаре и поверхностные сточные воды из маслосборника аварийного слива трансформаторного масла дизельного хозяйства ПРЭИ поступают на локальные очистные сооружения. После очистных сооружений данные стоки отводятся на очистные сооружения ОАО «Нафтан». |
| 4 | Водоподготовительные установки (ВПУ) для подпитки котлов, тепловой сети, отпуска обессоленной воды потребителям, восполнение внутристанционных потерь и хознужд НТЭЦ | Производственные сточные воды от установок водоподготовки в виде нейтрализованных регенерационных растворов отводятся на карты шламоотвала и далее в ручей Дручанка (выпуск №3). |
| 5 | Загрязненные производственные сточные воды (замасленные стоки) от котельного и турбинного цехов, а также от мазутного хозяйства и дизельного хозяйства ПРЭИ | Поступают на СЗВ, после которой отводятся на очистные сооружения ОАО «Нафтан», согласно заключенному договору (№10-385 (№031.06.1889) от 24.03.2010). |
| 6 | Хозяйственно-бытовое водопотребление и водоотведение | Хозяйственно-бытовое водоснабжение осуществляется в филиал «Новополоцкая ТЭЦ» от ОАО «Нафтан» в соответствии с заключенным договором (№10-385 №(031.06.1889) от 24.03.2010). Хозяйственно-бытовые сточные воды отводятся на очистные сооружения ОАО «Нафтан», согласно заключенному договору (№10-385 (№031.06.1889) от 24.03.2010). |

Описание схемы водоснабжения и канализации

Таблица 7

| № п/п | Наименование схемы | Описание схемы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Схема водоснабжения, включая оборотное, повторно-последовательное водоснабжение | Забор воды на технологические нужды осуществляется на БНС-2 из реки Западная Двина по подводящему земляному каналу, переходящему в два стальных водовода диаметром 2200 мм. Сопряжение канала с водоводами осуществляется 2-х секционным водозаборным оголовком с сороудерживающими решетками и ремонтными затворами. Место забора воды из реки оборудовано рыбозащитой, что предотвращает попадание из реки в подводящий канал речной фауны. Основной объём речной воды используется для охлаждения отработанного пара в конденсаторах турбин, а также маслоохладителей, газогенераторов турбин, масло - и воздухоохладителей ПЭН-ов, пробоотборных точек турбинного отделения и пробоотборных точек котлов №№ 5-10, сброса воды с барбатеров РПП № 4. Часть воды, прошедшей через конденсаторы паровых турбин, поступает в химический цех на станцию водоподготовки и используется для питания котлов и подпитки теплосети. После охлаждения отработанного пара в конденсаторах турбин не требующие очистки производственные сточные воды отводятся через сбросной канал в реку Западная Двина (выпуск №4). Часть тёплой воды из сбросного канала по трубопроводам возвращается в подводящий канал в районе БНС-2. Такое использование повторного водоснабжения позволяет снизить расход забираемой воды из реки и увеличить температуру воды, поступающей на филиал «Новополоцкая ТЭЦ» в холодный период, предохраняя тем самым подводящий канал от промерзания. В соответствии с заключенным договором (№10-385 (№031.06.1889) от 24.03.2010) часть сырой воды с БНС-2 поставляется на ОАО «Нафтан». Хозяйственно-питьевая вода поставляется в филиал «Новополоцкая ТЭЦ» от ОАО «Нафтан» в соответствии с заключенным договором (№10-385 (№031.06.1889) от 24.03.2010). |
| 2 | Схема канализации, включая систему дождевой канализации | В филиале «Новополоцкая ТЭЦ» образуется 3 вида сточных вод: производственные (загрязненные и не требующие очистки), хозяйственно-бытовые и поверхностный сток с территории промплощадки. Производственные сточные воды от основного производства – не требующие очистки сточные воды от охлаждения технологического оборудования (охлаждение отработанного пара в конденсаторах турбин, маслоохладителей, газогенераторов турбин, масло- и воздухоохладителей ПЭН-ов, после охлаждения пробоотборных точек турбинного отделения и пробоотборных точек котлов №№5-10, сброса воды с барбатеров РПП №4), отводятся без очистки посредством сбросного канала в р. Западная Двина через водоотводящий канал протяженностью 0,36 км. (выпуск №4). Поверхностные сточные воды с территории площадки ГТУ поступают на локальные очистные сооружения с отводом после очистки в сбросной канал филиала и далее через выпуск №4 в р. Западная Двина. Загрязненные производственные сточные воды (замасленные стоки) от котельного и турбинного цехов, мазутного хозяйства, а также дизельного хозяйства ПРЭИ отводятся на очистные сооружения ОАО «Нафтан» в соответствии с заключенным договором ((№10-385 (№031.06.1889) от 24.03.2010). В соответствии с существующей схемой водоотведения филиал «Новополоцкая ТЭЦ» имеет 2 действующих выпуска сточных вод в ручей Дручанка. Производственные сточные воды, образующиеся в результате периодической продувки котлов, охлаждения пробоотборных точек котлоагрегата №3 и подшипников дренажных насосов, а также поверхностные сточные воды (дождевые и талые) с территории промплощадки предприятия посредством промливневой канализации поступают в отстойник-песколовку объемом 72 м3 и после очистки сбрасываются в ручей Дручанка (выпуск №1), который впадает в ливневой пруд №2 ОАО «Нафтан». Производственные сточные воды от установок водоподготовки в виде нейтрализованных регенерационных растворов отводятся на карты шламоотвала и далее в ручей Дручанка (выпуск №3). Шламоотвал включает 8 карт: - карта № 1 – обмывки регенеративного воздухоподогревателя (РВП) и котлов; - карта № 2 – обмывки РВП и котлов; - карта № 3 – шлам от кислотной промывки котлов (выведена из эксплуатации); - карты №№ 5;8 – шлам продувки осветлителей; - карты № 4;7 – выведены из эксплуатации; - карта № 6 – осветленная вода. В настоящий момент, согласно действующей схеме, производственные сточные воды химического цеха по шламопроводам направляются в карты шламоотвала №№5,8 с последующим переливом в карту №6 и далее в ручей Дручанка (выпуск №3). Выпуск №2 филиала «Новополоцкая ТЭЦ» является аварийным. Хозяйственно-бытовые сточные воды отводятся на очистные сооружения ОАО «Нафтан» в соответствии с заключенным договором (№10-385 (№031.06.1889) от 24.03.2010). |

Характеристика водозаборных сооружений, предназначенных для изъятия поверхностных вод

Таблица 8

| № п/п | Водозаборные сооружения, предназначенные для изъятия поверхностных вод |  |  | Количество средств измерений расхода (объема) вод | Наличие рыбозащитных устройств на сооружениях для изъятия поверхностных вод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | суммарная производительность |  |  |  |
|  |  | куб. м/час | куб. м/сутки |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 1)Водоподводящий канал; 2) Здание насосной станции; 3)насосы - 4 шт. марки 40В-16М. | 9300x4 шт.=37200 | 892800 | 1 прибор учета «ВЗЛЕТ РС» (УРСВ-010М) | Заградительные решетки – 2 шт., сетки металлические 3x4 мм. – 4 шт. |

Характеристика водозаборных сооружений, предназначенных для добычи подземных вод

Таблица 9

| № п/п | Водозаборные сооружения, предназначенные для добычи подземных вод |  |  |  |  |  |  | Количество средств измерений расхода (объема) добываемых вод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | техническое состояние | глубина, м |  | производительность, куб. м/час |  |  |  |
|  |  |  | мини-мальная | макси-мальная | сум-марная | мини-мальная | макси-мальная |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Для добычи пресных вод: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Для добычи минеральных вод: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Характеристика очистных сооружений сточных вод

Таблица 10

| № п/п | Метод очистки сточных вод (код очистных сооружений по способу очистки) | Состав очистных сооружений канализации, в том числе дождевой, место выпуска сточных вод | Производительность очистных сооружений канализации (расход сточных вод), куб. м/сутки (л/сек) |  | Методы учета сбрасываемых сточных вод в окружающую среду, количество средств измерений расхода (объема) вод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | проектная | фактическая |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Выпуск №1, механическая очистка, МОО.О | Песколовка объёмом 72 м3, ручей Дручанка, г. Новополоцк | - | 3495,6 | «ВЗЛЕТ РЛС-212» |
| 2 | Выпуск №3, механическая очистка, МОО.О | Карты шламотвала №№5,6,8, со шламоотвала в ручей Дручанка, г. Новополоцк | 7397,0 | 6310,2 | «ВЗЛЕТ РЛС-212» |
| 3 | Площадка ГТУ, механическая очистка, МОО.О | Разделительная камера для распределения сточных вод и подачи на очистку наиболее загрязненной их части; двухсекционный аккумулирующий резервуар полезным объемом 165 м3 для уменьшения производительности очистных сооружений и очистки сточных вод от основной массы нерастворенных загрязнений; заглубленная насосная станция загрязненных сточных вод с погружной установкой насосов; нефтемаслоотделитель производительностью 3 л/c подземная установки; заглубленная насосная станция очищенных сточных вод с погружной установкой насосов для подачи сточных вод в сеть дождевой канализации; колодцы с арматурой; колодец гаситель напора; колодцы для отбора проб. С очистных сооружений в сбросной канал филиала «Новополоцкая ТЭЦ» и далее через выпуск №4 в р. Западная Двина. | 3 л/c | - | - |

Характеристика объемов водопотребления и водоотведения

Таблица 11

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Фактическое (2024 г.) | Водопотребление и водоотведение |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | нормативно-расчетное2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | на 2025-2030 гг. |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Добыча (изъятие) вод - всего | куб. м/сутки | 146481,742 | 226711,0 | - | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | 53465,836 | 82749,5* | - | - | - | - | - |
| 1.1 | В том числе: подземных вод | куб. м/сутки | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
|  | из них минеральных вод | куб. м/сутки | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 1.2 | поверхностных вод | куб. м/сутки | 146481,742 | 226711,0 | - | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | 53465,836 | 82749,5 | - | - | - | - | - |
| 2 | Получение воды из системы водоснабжения, водоотведения (канализации) другого лица | куб. м/сутки | 197,104 | 252,6 | - | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | 71,943 | 92,2* | - | - | - | - | - |
| 3 | Использование воды на собственные нужды по целям водопользования – всего | куб. м/сутки | 97944,586 | 164385,5 | - | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | 35749,774 | 60000,7 | - | - | - | - | - |
| 3.1 | В том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | куб. м/сутки | 197,104 | 252,6 | - | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | 71,943 | 92,2 | - | - | - | - | - |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 3.2 | на лечебные (курортные, оздоровительные) нужды | куб. м/сутки | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
|  | в том числе минеральных вод | куб. м/сутки | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 3.3 | на нужды сельского хозяйства | куб. м/сутки | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
|  | в том числе минеральных вод | куб. м/сутки | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3.4 | на нужды промышленности | куб. м/сутки | 8121,893 | 8767,1 | - | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | 2964,491 | 3200,0 | - | - | - | - | - |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
|  | в том числе минеральных вод | куб. м/сутки | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 3.5 | на энергетические нужды | куб. м/сутки | 89600,658 | 155340,8 | - | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | 32704,240 | 56699,4 | - | - | - | - | - |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 3.6 | на иные нужды (на полив дорожных покрытий, на нужды столовой, прачечной, лаборатории, мойка механических транспортных средств, противопожарная система) | куб. м/сутки | 24,9 | 24,9 | - | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | 9,1 | 9,1 | - | - | - | - | - |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 4 | Передача воды потребителям – всего | куб. м/сутки | 48734,260 | 62578,1 | - | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | 17788,005 | 22841,0 | - | - | - | - | - |
| 4.1 | В том числе подземных вод | куб. м/сутки | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 5 | Расход воды в системах оборотного водоснабжения | куб. м/сутки | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 6 | Расход воды в системах повторно-последовательного водоснабжения | куб. м/сутки | 14611,792 | 19099,7 | - | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | 5333,304 | 6971,4 | - | - | - | - | - |
| 7 | Потери и неучтенные расходы воды – всего | куб. м/сутки | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 7.1 | В том числе при транспортировке | куб. м/сутки | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 8 | Безвозвратное водопотребление | куб. м/сутки | 18600,132 | 26606,0 | - | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | 6789,048 | 9711,2 | - | - | - | - | - |
| 9 | Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты | куб. м/сутки | 78590,090 | 136969,6 | - | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | 28685,383 | 49993,9 | - | - | - | - | - |
|  | река Западная Двина (выпуск №4) | куб. м/сутки | 68784,296 | 120515,6 | - | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | 25106,268 | 43988,2 | - | - | - | - | - |
|  | ручей Дручанка (выпуск №3) | куб. м/сутки | 6310,189 | 7397,0 | - | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | 2303,219 | 2700,0 | - | - | - | - | - |
|  | ручей Дручанка (выпуск №1) | куб. м/сутки | 3495,605 | 9056,7 | - | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | 1275,896 | 3305,7 | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 9.1 | Из них: хозяйственно-бытовых сточных вод | куб. м/сутки | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 9.2 | производственных сточных вод | куб. м/сутки | 78453,652 | 136833,2 | - | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | 28635,583 | 49944,1 | - | - | - | - | - |
|  | река Западная Двина (выпуск №4) | куб. м/сутки | 68773,611 | 120504,9 | - | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | 25102,368 | 43984,3 | - | - | - | - | - |
|  | ручей Дручанка (выпуск №3) | куб. м/сутки | 6310,189 | 7397,0 | - | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | 2303,219 | 2700,0 | - | - | - | - | - |
|  | ручей Дручанка (выпуск №1) | куб. м/сутки | 3369,852 | 8931,0 | - | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | 1229,996 | 3259,8 | - | - | - | - | - |
| 9.3 | поверхностных сточных вод | куб. м/сутки | 136,4 | 136,4 | - | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | 49,8 | 49,8 | - | - | - | - | - |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3.1 | ручей Дручанка (выпуск №1) | куб. м/сутки | 125,8 | 125,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 45,9 | 45,9 |  |  |  |  |  |
| 9.3.2 | река Западная Двина (выпуск №4 | куб. м/сутки | 10,7 | 10,7 |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 3,9 | 3,9 |  |  |  |  |  |
| 10 | Сброс сточных вод в окружающую среду с применением полей фильтрации, полей подземной фильтрации, фильтрующих траншей, песчано-гравийных фильтров | куб. м/сутки | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 11 | Сброс сточных вод в окружающую среду через земляные накопители (накопители-регуляторы, шламонакопители, золошлаконакопители, хвостохранилища) | куб. м/сутки | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 12 | Сброс сточных вод в недра | куб. м/сутки | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 13 | Сброс сточных вод в сети канализации (коммунальной, ведомственной, другой организации) ОАО «Нафтан» | куб. м/сутки | 890,803 | 946,3 | - | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | 325,143 | 345,4 | - | - | - | - | - |
| 14 | Сброс сточных вод в водонепроницаемый выгреб | куб. м/сутки | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 15 | Сброс сточных вод в технологические водные объекты | куб. м/сутки | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0 | 0 | - | - | - | - | - |

* в случае аварийных ситуаций и сбоев в работе циркуляционных насосов на БНС-2 – сырая вода может автоматически передаваться от резервных циркуляционных насосов на БНС-1 (ОАО «Нафтан») на Новополоцкую ТЭЦ в объемах, не превышающих суммарно установленной величины в графе 1 ((добыча) изъятие вод – всего).

Расчет и обоснование заявляемых в таблице 11 объемов водопотребления и водоотведения

Объем воды, используемой на производственные (технологические) нужды Новополоцкой ТЭЦ, а также объем образующихся производственных сточных вод на период 2025-2030 гг., рассчитаны согласно представленной Новополоцкой ТЭЦ производственной программе, а также действующим индивидуальным технологическим нормативам водопотребления и водоотведения (от 06.09.2024).

Водопотребление:

В соответствии с индивидуальными технологическими нормативами водопотребления и водоотведения норматив водопотребления на выработку электроэнергии составляет: 1000  кВт-час – 75,46 м3(Nэ), на отпуск тепловой энергии с паром: 1 Гкал – 1,944 м3 (Nп), на отпуск тепловой энергии с горячей водой: 1 Гкал – 0,464 м3 (Nгв), нормативный среднегодовой объем воды, используемый на вспомогательные нужды – 5393870,2 м3 в год (Wвсп).

Формула для расчета нормативного объема воды, используемой на технологические нужды Новополоцкой ТЭЦ:

Wтех=Wвсп+ Nэ* Pэ+ Nn* Pn+ Nгв* Pгв,

где Wо – нормативный среднегодовой объем воды, используемый на вспомогательные нужды –  м3/год 5393870,2  (5393,9 тыс. м3/год),

Pэ– объем выработки электроэнергии, тыс. кВт/ч (на 2025-2030 гг. – 750000 тыс. кВт/ч),

Pn– объем отпуска тепловой энергии с паром (на 2025-2030 гг. – 2348500 Гкал/год),

Pгв– объем отпуска тепловой энергии с горячей водой, Гкал в год (на 2025-2030 гг.– 701500 Гкал/год).

Тогда:

Wтех = 5393,9 + (75,46*750000/1000) + (1,944*2348500/1000) + (0,464*701500/1000) = 5393,9 + 56595 + 4565,5 + 325,5 = 66879,9 тыс. м3/год.

Водоотведение:

В соответствии с индивидуальными технологическими нормативами водопотребления и водоотведения норматив водоотведения на выработку электроэнергии составляет: 1000  кВт-час – 72,601 м3(Nэ/), на отпуск тепловой энергии с паром: 1 Гкал – 0,02 м3 (Nn/), нормативный среднегодовой объем производственных сточных вод, образующихся в производственных процессах, обусловленных вспомогательными нуждами– 1982888,2 м3 в год (Sвсп).

Формула для расчета нормативного объема сточных вод, образующихся в процессе производства:

Sтех=Sвсп+ Nэ/* Pэ+ Nn/* Pn,

Тогда:

Sтех = 1982,9 + (72,601*750000/1000) + (0,02*2348500/1000) = 1982,9 + 54450,8 + 47,0 = 56480,7 тыс. м3/год.

Обобщенные сведения по объемам используемой воды на производственные нужды, образуемых производственных сточных вод, а также выработке электроэнергии и теплоэнергии приведены в таблице ниже.

| № п/п | Наименование статьи расхода | Прогнозируемая динамика объемов производства, водопотребления, водоотведения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025-2030 гг. |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Теплоэнергия |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отпуск тепловой энергии, Гкал, из них: | 3050000 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Отпуск тепловой энергии с паром, Гкал | 2348500 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Водопотребление при норме 1,944 м3/1 Гкал, тыс. м3 | 4565,5 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Водоотведение на отпуск тепловой энергии с паром при норме 1 Гкал/0,02 м3 тыс. м3 | 47,0 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Отпуск тепловой энергии с горячей водой, Гкал | 701500 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Водопотребление при норме 0,464 м3/1 Гкал , тыс. м3 | 325,5 |  |  |  |  |  |
| Электроэнергия |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Выработка электроэнергии, тыс. кВт/ч | 750000 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Водопотребление при норме 75,46 м3/1000 кВт-часов , тыс. м3 | 56595,0 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Водоотведение при норме 72,601 м3/1000 кВт-часов , тыс. м3 | 54450,8 |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Общее водопотребление с учетом расхода воды в системах повторно-последовательного водоснабжения (6971,4 тыс м3/год): гр. 1.2 + гр. 1.5+ гр.3.1+5393,9 (Wвсп) – 6971,4 тыс. м3 | 59908,5 |  |  |  |  |  |
| 5 | Общее водоотведение с учетом с учетом расхода воды в системах повторно-последовательного водоснабжения (6971,4 тыс м3/год): гр. 1.3 + 3.2 + 1982,9 (Sвсп) – 6971,4 | 49509,3 |  |  |  |  |  |

Объем воды на безвозвратные потери в соответствии с технологическими нормативами на производственные и вспомогательные нужды составляет 9711,2 тыс.м3/год. Из них объем воды на нужды промышленности составит 3200 тыс.м3/год (отпуск химобессоленной воды, таб. 4.10 индивидуальных технологических нормативов). Объем воды на иные нужды по безвозвратным потерям равен 0,5 тыс.м3/год, из которых - 0,3 тыс.м3/год (на полив дорожных покрытий, таб. 4.10 индивидуальных технологических нормативов ), 0,2 тыс.м3/год (противопожарная система, таб. 4.10 индивидуальных технологических нормативов ). Объем безвозвратных потерь воды на энергетические нужды составит – 6510,7 тыс.м3/год (из которых 6300251,9 м3/год – производственные нужды (таб. 4.3 индивидуальных технологических нормативов, 210450 м3/год – компенсация потерь из магистральных водопроводов, таб. 4.10 индивидуальных технологических нормативов) .

К иным нуждам, помимо ранее отнесенных безвозвратных потерь на полив дорожных покрытий (0,3 тыс.м3/год) и противопожарной системы (0,2 тыс.м3/год), относится также: 7,7 тыс. м3/год (на нужды столовой, таб. 4.9 индивидуальных технологических нормативов ), 0,5 тыс. м3/год (на нужды прачечной, таб. 4.9 индивидуальных технологических нормативов), 0,1 тыс. м3/год (на нужды лаборатории, таб. 4.9 индивидуальных технологических нормативов), 0,3 тыс. м3/год (мойка механических транспортных средств, таб. 4.9 индивидуальных технологических нормативов). Тогда суммарно объем воды на иные нужды составит: 0,3+0,2+7,7+0,5+0,1+0,3= 9,1 тыс.м3/год.

На основании вышеизложенного объем воды на энергетические нужды будет равняться сумме общего водопотребления с учетом расхода воды в системах повторно- последовательного водоснабжения за вычетом объема воды на промышленные и иные нужды: 59908,5-3200-9,1 = 56699,4 тыс. м3/год.

Передаваемый объем сырой воды потребителям в соответствии с абонентским договором с ОАО «Нафтан» (от 31.12.2008 №8-1175-031.01.210) составит  22841,0 тыс. м3 в год.

Тогда добыча (изъятие) вод будет равна сумме общего водопотребления с учетом повторно-последовательного водоснабжения и объему передаваемой воды другим потребителям: на 2025-2030 гг.: 59908,5 + 22841 = 82749,5 тыс. м3.

Объем воды на сбросе сточных вод через выпуск №4 в соответствии с расчетом индивидуальных технологических нормативов водопользования составит 43984,3 тыс. м3/год (таблица 4.3 индивидуальных технологических нормативов), из которых  32959,0 тыс. м3/год - охлаждение конденсаторов турбин, 11022,2 тыс. м3/год – охлаждение масло-газоохладителей, 3,1 тыс. м3/год – охлаждение пробоотборников.

Объем воды на сбросе сточных вод на карты шламоотвала через выпуск №3 принят исходя из проектной производительности шламоотвала - 7397 м3/сут (2700,0 тысяч. м3/год.).

Объем образующихся поверхностных сточных вод Новополоцкой ТЭЦ, отводимых через выпуск №1 в ручей Дручанка, а также с площадки ГТУ в водоотводящий канал рассчитан в соответствии с требованиями строительных норм Республики Беларусь СН 4.01.02-2019 «Канализация. Наружные сети и сооружения» и составляет 45,9 тыс. м3/год и 3,9 тыс. м3/год  соответственно.

Объем воды на хозяйственно-бытовые нужды, получаемый от сторонней организации, в соответствии с расчетом индивидуальных технологических нормативов водопользования составляет 92,2 тыс. м3/год (таб. 5.2 индивидуальных технологических нормативов). Объем производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод, отводимых филиалом «Новополоцкая ТЭЦ» в сети канализации ОАО «Нафтан» в соответствии с абонентским договором (№10-385 (№031.06.1889) от 24.03.2010) составляет 345,4 тыс. м3/год.(253,2 тыс. м3/год – производственные сточные воды согласно договора, 92,2 тыс. м3/год – хозяйственно-бытовые сточные воды)

Тогда балансовая схема характеристик объемов водопотребления и водоотведения примет следующий вид:

Фактические значения за 2024 год:

53465,836 (добыча (изъятие) вод всего) + 71,943 (получение воды из системы водоснабжения другого лица) – 17788,005 (передача воды потребителям) – 6789,048 (безвозвратные  потери) – 325,143 (сброс сточных вод в сети канализации другой организации) – 25102,368 (сброс производственных сточных вод через выпуск №4) – 2303,219 (сброс сточных вод через выпуск №3) – 1229,996 (сброс производственных сточных вод через выпуск №1).

Расчетные значения на 2025-2030 гг.:

82749,5 (добыча (изъятие) вод всего) +  92,2 (получение воды из системы водоснабжения другого лица) – 22841,0 (передача воды потребителям) – 9711,2 (безвозвратные  потери) – 345,4  (сброс сточных вод в сети канализации другой организации) - 43984,3 (сброс производственных сточных вод через выпуск №4) - 2700,0 (сброс производственных сточных вод через выпуск №3) – 3259,8 (сброс производственных сточных вод через выпуск №1) .

VI. Нормативы допустимых сбросов химических и иных веществ 
в составе сточных вод

Характеристика сточных вод, сбрасываемых в поверхностный водный объект

При   соблюдении   нормативов  допустимых  сбросов  химических  и  иных  веществ  в  составе

| сточных вод при сбросе в | реку Западная Двина, ручей Дручанка |
| --- | --- |
|  | (наименование |
| поверхностного водного объекта) |  |

при удаленности фонового створа на расстоянии: выпуск №1 (ручей Дручанка, Т.5) – 300 м., выпуск №3 (ручей Дручанка, Т4) – 500 м., выпуск №4 (река Западная Двина, Т.8) – 1000 м.,  контрольного створа на расстоянии: выпуск №1 (ручей Дручанка, Т.4) – 500 м., выпуск №3 (ручей Дручанка, Т.6) – 500 м., выпуск №4 (река Западная Двина, Т.9) – 300 м. от места выпуска сточных вод, с дальностью транспортирования сточных вод по водоотводящему каналу сточных вод – 0,36 км.

Таблица 12

| Географические координаты выпуска сточных вод (в градусах, минутах и секундах) | Наименование химических и иных веществ (показателей качества), единица величины | Концентрация загрязняющих веществ и показателей их качества в составе сточных вод |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | поступающих на очистку |  |  | сбрасываемых после очистки в поверхностный водный объект |  |
|  |  | проектная или согласно условиям приема производственных сточных вод в систему канализации, устанавливаемым местными исполнительными и распорядительными органами | средне-годовая | макси-мальная | средне-годовая | макси-мальная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Выпуск №1: 55˚31'38,798" СШ, 28˚33' 9,072"ВД. | рН, ед. рН | * | 8,0 | 8,2 | 8,0 | 8,2 |
|  | Аммоний-ион (в пересчете на N), мгN/дм³ | * | 0,38 | 0,54 | 0,37 | 0,52 |
|  | Взвешенные вещества, мг/дм³ | * | 9,5 | 12,3 | 9,2 | 12,0 |
|  | Нефтепродукты, мг/дм³ | * | 0,028 | 0,074 | 0,027 | 0,072 |
|  | Сульфат-ион, мг/дм³ | * | 26,0 | 44,3 | 26,0 | 44,0 |
|  | Сухой остаток (минерализация), мг/дм³ | * | 240,0 | 284,0 | 237,0 | 280,0 |
|  | Температура, °С | * | 20,4 теплый период 11,4 холодный период | 28,2 теплый период 16,0 холодный период | 20,2 теплый период 11,0 холодный период | 27,8 теплый период 15,8 холодный период |
|  | Фосфор общий, мг/дм³ | * | 0,070 | 0,110 | 0,068 | 0,100 |
|  | Хлорид-ион, мг/дм³ | * | 16,2 | 25,5 | 15,9 | 25,0 |
|  | БПК₅, мгО₂/дм³ | * | 2,0 | 2,3 | 1,85 | 2,2 |
|  | ХПК, мгО₂/дм³ | * | 43,5 | 65,2 | 42,3 | 65,0 |
| Выпуск №3: 55˚32' 3,7" СШ, 28˚32' 46" ВД | рН, ед. рН | 6,5-10,0 | 9,9 | 10,9 | 9,3 | 9,9 |
|  | Аммоний-ион (в пересчете на N), мгN/дм³ | * | 0,40 | 0,59 | 0,36 | 0,54 |
|  | Взвешенные вещества, мг/дм³ | 20,0 | 32,7 | 212,0 | 12,8 | 17,6 |
|  | Нефтепродукты, мг/дм³ | 0,5 | 0,017 | 0,025 | 0,013 | 0,020 |
|  | Сульфат-ион, мг/дм³ | 800 | 942,0 | 1400,0 | 810,0 | 1060,0 |
|  | Сухой остаток (минерализация), мг/дм³ | 1500 | 1397,0 | 1947,0 | 1288,0 | 1496,0 |
|  | Температура, °С | * | 22,5 теплый период 9,2 холодный период | 29,9 теплый период 21,2, холодный период | 19,1 теплый период 7,2 холодный период | 26,4 теплый период 13,8, холодный период |
|  | Фосфор общий, мг/дм³ | * | 0,042 | 0,064 | 0,036 | 0,095 |
|  | Хлорид-ион, мг/дм³ | 200 | 57,1 | 78,4 | 51,2 | 62,4 |
|  | БПК₅, мгО₂/дм³ | * | 2,5 | 3,4 | 2,25 | 2,8 |
|  | ХПК, мгО₂/дм³ | * | 63,9 | 74,7 | 58,5 | 71,1 |
| Выпуск №4: 55˚32' 04,3" СШ, 28˚31'52,9" ВД | рН, ед. рН | * | * | * | 7,8 | 8,2 |
|  | Взвешенные вещества, мг/дм³ | * | * | * | 7,9 | 11,5 |
|  | Нефтепродукты, мг/дм³ | * | * | * | 0,022 | 0,038 |
|  | Сухой остаток (минерализация), мг/дм³ | * | * | * | 222,4 | 286,0 |
|  | Фосфор общий, мг/дм³ | * | * | * | 0,064 | 0,095 |
|  | БПК₅, мгО₂/дм³ | * | * | * | 1,7 | 2,1 |
|  | ХПК, мгО₂/дм³ | * | * | * | 40,7 | 71,4 |
|  | Температура, °С | * | * | * | 20,0 теплый период 8,6 холодный период | 29,0 теплый период 14,8 холодный период |
|  | Сульфат-ион, мг/дм³ | * | * | * | 23,4 | 39,3 |
|  | Аммоний-ион, мгN/дм³ | * | * | * | 0,34 | 0,44 |
|  | Хлорид-ион, мг/дм³ | * | * | * | 13,6 | 16,3 |

*-отсутствуют данные

Предлагаемые значения нормативов допустимого сброса химических и иных

веществ в составе сточных вод

Таблица 13

| Географические координаты выпуска сточных вод (в градусах, минутах и секундах), характеристика водоприемника сточных вод | Наименование химических и иных веществ (показателей качества), единица изменения | Значения показателей качества и концентраций химических и иных веществ в фоновом створе (справочно) | Расчетное значение допустимой концентрации загрязняющих веществ в составе сточных вод, сбрасываемых в поверхностный водный объект на 2025-2030 гг. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| Выпуск №1: 55˚31'38,798" СШ, 28˚33' 9,072"ВД; водоприемник сточных вод - ручей Дручанка, расход воды в водотоке в фоновом створе 95% обеспеченности -0,002 м3/с, средняя скорость течения воды – 0,029 м/c, средняя глубина 0,29 м. | рН, ед. рН | 7,7 | 6,5-8,5 |
|  | Аммоний-ион (в пересчете на N), мгN/дм³ | 0,81 | 25,0 |
|  | Взвешенные вещества, мг/дм³ | 10,5 | 25,0 |
|  | Нефтепродукты, мг/дм³ | 0,160 | 0,3 |
|  | Сульфат-ион, мг/дм³ | 42,0 | 100,0 |
|  | Сухой остаток (минерализация), мг/дм³ | 482,0 | 1000,0 |
|  | Температура, °С | теплый период 14,3 0С, холодный период –4,8 0С | теплый период 28 0С, холодный период – 16 0С |
|  | Фосфор общий, мг/дм³ | 0,105 | 3,0 |
|  | Хлорид-ион, мг/дм³ | 102,1 | 300,0 |
|  | БПК₅, мгО₂/дм³ | 3,0 | 10,0 |
|  | ХПК, мгО₂/дм³ | 57,2 | 80,0 |
| Выпуск №3: 55˚32' 3,7" СШ, 28˚32' 46" ВД; водоприемник сточных вод - ручей Дручанка, расход воды в водотоке в фоновом створе 95% обеспеченности -0,02 м3/с, средняя скорость течения воды – 0,164 м/c, средняя глубина 0,29 м. | рН, ед. рН | 7,8 | 6,5-10,0 |
|  | Аммоний-ион (в пересчете на N), мгN/дм³ | 0,56 | 25,0 |
|  | Взвешенные вещества, мг/дм³ | 9,8 | 25,0 |
|  | Нефтепродукты, мг/дм³ | 0,061 | 0,5 |
|  | Сульфат-ион, мг/дм³ | 31,0 | 800,0 |
|  | Сухой остаток (минерализация), мг/дм³ | 327,0 | 1500,0 |
|  | Температура, °С | теплый период 17,3 0С, холодный период –7,3 0С | теплый период 28,0 0С, холодный период –17,0 0С |
|  | Фосфор общий, мг/дм³ | 0,080 | 3,0 |
|  | Хлорид-ион, мг/дм³ | 56,8 | 200,0 |
|  | БПК₅, мгО₂/дм³ | 2,4 | 10,0 |
|  | ХПК, мгО₂/дм³ | 46,7 | 80,0 |
| Выпуск №4: 55˚32' 04,3" СШ, 28˚31'52,9" ВД; водоприемник сточных вод- река Западная Двина, водоток 1 категории. Расход воды в водотоке в фоновом створе 95% обеспеченности -50,7 м3/с, средняя скорость течения воды – 0,367 м/c, средняя глубина 1,15 м. | рН, ед. рН | 7,7 | 6,5-8,5 |
|  | Аммоний-ион (в пересчете на N), мгN/дм³ | 0,34 | 20,0 |
|  | Взвешенные вещества, мг/дм³ | 7,4 | 25,0 |
|  | Нефтепродукты, мг/дм³ | 0,019 | 0,21 |
|  | Сульфат-ион, мг/дм³ | 22,0 | 100,0 |
|  | Сухой остаток (минерализация), мг/дм³ | 213,0 | 1000,0 |
|  | Температура, °С | теплый период 14,4 0С, холодный период –2,1 0С | теплый период 35,0 0С, холодный период –18,0 0С |
|  | Фосфор общий, мг/дм³ | 0,060 | 3,0 |
|  | Хлорид-ион, мг/дм³ | 12,7 | 300,0 |
|  | БПК₅, мгО₂/дм³ | 1,6 | 10,0 |
|  | ХПК, мгО₂/дм³ | 38,7 | 80,0 |

VII. Охрана атмосферного воздуха

Параметры источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух

Таблица 14

| Номер источ- ника выброса | Источник выделения (цех, участок), наименование технологи- ческого оборудования | Загрязняющее вещество |  | Оснащение газоочистными установками (далее – ГОУ), автоматизиро- ванными системами контроля выбросов (далее – АСК) |  | Нормативы допустимых выбросов на 2025-2030 гг. |  | Нормативное содержание кислорода в отходящих газах, процентов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | код | наимено- вание | название АСК | группа ГОУ, количество ступеней очистки | мг/м3 | г/с |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| 0002/1 | Котельный цех. Котлоагрегаты ТГМ-84 Б ст.6 - ст.10 (основное топливо - природный газ) | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | АСК на основе газоанализаторов ULTRAMAT 23 | - | 299,7 | - | 6 |
|  |  | 0330 | Сера диоксид |  |  | 40,1 |  | 6 |
|  |  | 0337 | Углерод оксид |  | - | 299,8 | - | 6 |
| 0002/2 | Котельный цех. Котлоагрегаты ТГМ-84 Б ст.6 - ст.10 (резервное топливо- мазут) | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | - | - | 350 |  | 6 |
|  |  | 0330 | Сера диоксид |  | - | 3822,9 |  | 6 |
|  |  | 0337 | Углерод оксид |  | - | 300 |  | 6 |
|  |  | 2902 | Твердые частицы |  | - | 879,9 |  | - |
| 0002/3 | Котельный цех. Котлоагрегаты ТГМ-84 Б ст.6 - ст.10 (пуск из холодного состояния) | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | АСК на основе газоанализаторов ULTRAMAT 23 | - | 300 | - | 6 |
|  |  | 0330 | Сера диоксид |  | - | 40,1 | - | 6 |
|  |  | 0337 | Углерод оксид |  | - | 658,38 | - | 6 |
| 0002/4 | Котельный цех. Котлоагрегаты ТГМ-84 Б ст.6 - ст.10 (переход на другой вид топлива, совместное сжигание топлива) | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | - | - | 324,4 | - | 6 |
|  |  | 0330 | Сера диоксид |  | - | 1886,7 | - | 6 |
|  |  | 0337 | Углерод оксид |  | - | 300 | - | 6 |
|  |  | 2902 | Твердые частицы |  | - | 417,2 | - | 6 |
| 0002/5 | Котельный цех. Котлоагрегаты ТГМ-84 Б ст.7, 9 (дробеочистка при работе на мазуте) | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | - | - | 350 | - | 6 |
|  |  | 0330 | Сера диоксид |  | - | 3822,9 | - | 6 |
|  |  | 0337 | Углерод оксид |  | - | 300 | - | 6 |
|  |  | 2902 | Твердые частицы |  | - | 949,8 | - | - |
| 0003/1 | Котельный цех. Котлоагрегаты ТМ-84 ст.3, ТГМ-84А ст.5 (основное топливо - природный газ) | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | АСК на основе газоанализаторов ULTRAMAT 23, измеритель скорости и объема "Durag" тип D-FL-220 | - | 299,8 | - | 6 |
|  |  | 0330 | Сера диоксид |  |  | 69,1 |  |  |
|  |  | 0337 | Углерод оксид |  | - | 298,5 | - | 6 |
| 0003/2 | Котельный цех. Котлоагрегаты ТМ-84 ст.3, ТГМ-84А ст.5 (резервное топливо- мазут) | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | АСК на основе газоанализаторов ULTRAMAT 23, измеритель скорости и объема "Durag" тип D-FL-220 | - | 350 | - | 6 |
|  |  | 0330 | Сера диоксид |  | - | 3822,9 | - | 6 |
|  |  | 0337 | Углерод оксид |  | - | 300 | - | 6 |
|  |  | 2902 | Твердые частицы | - | - | 879,9 | - | - |
| 0003/3 | Котельный цех. Котлоагрегаты ТМ-84 ст.3, ТГМ-84А ст.5 (пуск из холодного состояния) | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | АСК на основе газоанализаторов ULTRAMAT 23, измеритель скорости и объема "Durag" тип D-FL-220 | - | 300 | - | 6 |
|  |  | 0330 | Сера диоксид |  | - | 69,1 | - | 6 |
|  |  | 0337 | Углерод оксид |  | - | 713,1 | - | 6 |
| 0003/4 | Котельный цех. Котлоагрегаты ТМ-84 ст.3, ТГМ-84А ст.5 (переход на другой вид топлива, совместное сжигание топлива) | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | АСК на основе газоанализаторов ULTRAMAT 23, измеритель скорости и объема "Durag" тип D-FL-220 | - | 324,5 | - | 6 |
|  |  | 0330 | Сера диоксид |  | - | 1907,7 | - | 6 |
|  |  | 0337 | Углерод оксид |  | - | 300 | - | 6 |
|  |  | 2902 | Твердые частицы | - | - | 418,6 | - | - |
| 0024 | РСЦ. Циклон №1 (деревообрабатывающие станки) | 2902 | Твердые частицы | - | Циклон ЦН-15, 1 ступень, группа С | 44,8 | - | - |
| 0025 | РСЦ. Циклон №2 (деревообрабатывающие станки) | 2902 | Твердые частицы | - | Циклон ЦН-15, 1 ступень, группа С | 45,8 | - | - |
| 0091/1 | Котельный цех . Пиковый резервный энергоисточник. ГТУ SGT-800 (основное топливо - природный газ) | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | АСК на основе газоанализаторов ULTRAMAT 23, оптический расходомера инфакрасной корреляции VCEM5100, пылемера SICK DUSTHUNTER SB30 | - | 85,0 | - | 15 |
|  |  | 0337 | Углерод оксид |  | - | 300 | - | 15 |
|  |  | 0401 | Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 | - | - | 150 | - | 15 |
| 0091/2 | Котельный цех . Пиковый резервный энергоисточник. ГТУ SGT-800 (резервное топливо- дизельное топливо) | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | АСК на основе газоанализаторов ULTRAMAT 23, оптический расходомера инфакрасной корреляции VCEM5100, пылемера SICK DUSTHUNTER SB30 | - | 100 | - | 15 |
|  |  | 0330 | Сера диоксид |  | - | 0,5 | - | 15 |
|  |  | 0337 | Углерод оксид |  | - | 300 |  | 15 |
|  |  | 2902 | Твердые частицы |  | - | 30 | - | - |
|  |  | 0401 | Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10- |  | - | 150 | - | 15 |
| 0092/1 | Котельный цех . Пиковый резервный энергоисточник. ГТУ SGT-800 (основное топливо - природный газ) | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | АСК на основе газоанализаторов ULTRAMAT 23, оптический расходомера инфакрасной корреляции VCEM5100, пылемера SICK DUSTHUNTER SB30 | - | 85,0 | - | 15 |
|  |  | 0337 | Углерод оксид |  | - | 300 | - | 15 |
|  |  | 0401 | Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 |  | - | 150 | - | 15 |
| 0092/2 | Котельный цех . Пиковый резервный энергоисточник. ГТУ SGT-800 (резервное топливо- дизельное топливо) | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | АСК на основе газоанализаторов ULTRAMAT 23, оптический расходомера инфакрасной корреляции VCEM5100, пылемера SICK DUSTHUNTER SB30 | - | 100 | - | 15 |
|  |  | 0330 | Сера диоксид |  | - | 0,5 | - | 15 |
|  |  | 0337 | Углерод оксид |  | - | 300 |  | 15 |
|  |  | 2902 | Твердые частицы |  | - | 30 | - | - |
|  |  | 0401 | Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 | - | - | 150 |  | 150 |
| 0034 | Цех централизованного ремонта (РМП). Металлообрабатывающий станок. | 2902 | Твердые частицы | - | - | 40 | - | - |
| 0037 | Цех централизованного ремонта (РМП). Металлообрабатывающий станок. | 2902 | Твердые частицы | - | - | 43,2 | - | - |
| 0038 | Цех централизованного ремонта (РМП). Металлообрабатывающий станок. | 2902 | Твердые частицы | - | - | 43,7 | - | - |
| 0041 | Цех централизованного ремонта (химическое отделение, ХВО-3, токарный участок). Металлообрабатывающий станок. | 2902 | Твердые частицы | - | - | 45,9 | - | - |
| 0043 | Цех централизованного ремонта (химическое отделение, ХВО-3, токарный участок). Металлообрабатывающий станок. | 2902 | Твердые частицы | - | - | 45,2 | - | - |
| 0049 | Цех централизованного ремонта (турбинное отделение, мастерская). Металлообрабатывающий станок. | 2902 | Твердые частицы | - | - | 40 | - | - |

Перечень источников выбросов, оснащенных (планируемых к оснащению) АСК

Таблица 15

| Номер источника выброса | Источник выделения (цех, участок, наименование технологического оборудования) | Контролируемое загрязняющее вещество |  | Наименование и тип приборов АСК | Год ввода АСК в эксплуатацию, планируемый или фактический |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | код | наименование |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0002 | Котельный цех. Котлоагрегаты ТГМ-84 Б ст.6-10 | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | АСК на основе газоанализаторов ULTRAMAT 23 | 2021 |
|  |  | 0304 | Азот (II) оксид (азота оксид) |  |  |
|  |  | 0330 | Сера диоксид |  |  |
|  |  | 0337 | Углерод оксид |  |  |
|  |  | 0380 | Углерода диоксид |  |  |
| 0003 | Котельный цех. Котлоагрегаты ТМ-84 ст.3, ТГМ-84 А ст.5 | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | АСК на основе газоанализаторов ULTRAMAT 23, измеритель скорости и объема "Durag" тип D-FL-200 | 2017 |
|  |  | 0304 | Азот (II) оксид (азота оксид) |  |  |
|  |  | 0330 | Сера диоксид |  |  |
|  |  | 0337 | Углерод оксид |  |  |
|  |  | 0380 | Углерода диоксид |  |  |
| 0091 | Пиково-резервный энергоисточник филиала «Новополоцкая ТЭЦ» Газовая турбина ГТУ SGT-800 | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | Газоанализаторы ULTRAMAT 23, анализатор кислорода SICK ZIRKOR200, оптический расходомер инфакрасный корреляции VCEM5100, пылемер SICK DUSTHUNTER SB30 | 2025 |
|  |  | 0304 | Азот (II) оксид (азота оксид) |  |  |
|  |  | 0330 | Сера диоксид |  |  |
|  |  | 0337 | Углерод оксид |  |  |
|  |  | 0380 | Углерода диоксид |  |  |
|  |  | 2902 | Твердые частицы |  |  |
| 0092 | Пиково-резервный энергоисточник филиала «Новополоцкая ТЭЦ» Газовая турбина ГТУ SGT-800 | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | Газоанализаторы ULTRAMAT 23, анализатор кислорода SICK ZIRKOR200, оптический расходомер инфакрасный корреляции VCEM5100, пылемер SICK DUSTHUNTER SB30 | 2025 |
|  |  | 0304 | Азот (II) оксид (азота оксид) |  |  |
|  |  | 0330 | Сера диоксид |  |  |
|  |  | 0337 | Углерод оксид |  |  |
|  |  | 0380 | Углерода диоксид |  |  |
|  |  | 2902 | Твердые частицы |  |  |

VIII. Предложения по нормативам допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух

Таблица 15

| Загрязняющее вещество |  |  |  | Номера источников выбросов | Нормативы допустимых выбросов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | на 2025-2030 гг. |  |
| № п/п | Наименование | Код вещества | Класс опасности |  | г/с | т/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Для объекта воздействия на атмосферный воздух: Производственная площадка филиала «Новополоцкая ТЭЦ» №1 |  |  |  |  |  |  |
| (наименование и местонахождение объекта воздействия) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 0301 | 2 | 0002,0003, 0028, 0039, 0040, 0056, 0069, 6008, 0091, 0092 | 647,975 | 1132,107 |
| 2 | Азот (II) оксид (азота оксид) | 0304 | 3 | 0002, 0003, 0091, 0092 | - | 183,932 |
| 3 | Бенз/а/пирен | 0703 | 1 | 0002, 0003, 0091, 0092 | - | 0,000078 |
| 4 | Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий) | 0124 | 1 | 0002, 0003, 0091, 0092 | 0,003301 | 0,000807 |
| 5 | Метан | 0410 | 4 | 0057, 0058, 0059, 0060, 0061, 0062, 0063, 0064, 0065, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111 | 882,322 | 5,739 |
| 6 | Полихлорированные бифенилы (по суме ПХБ) | 3920 | 1 | 0002, 0003, 0091, 0092 | - | 0,000002 |
| 7 | Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) | 0183 | 1 | 0002, 0003, 0091, 0092 | 0,003469 | 0,001635 |
| 8 | Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец) | 0184 | 1 | 0002, 0003, 0091, 0092 | 0,083184 | 0,020324 |
| 9 | Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) | 0330 | 3 | 0002, 0003, 0091, 0092 | 3387,564 | 857,99 |
| 10 | Серная кислота | 0322 | 2 | 0032 ,0033, 0066 | 0,006 | 0,019 |
| 11 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | 2902 | 3 | 0002 .0003, 0018, 0019, 0024, 0025, 0027, 0028, 0032 ,0033, 0034, 0037, 0038, 0039, 0040, 0041, 0042, 0043, 0045, 0049, 0050, 0056, 0068, 0069, 0091, 0092, 6008, 6011 | 877,148 | 145,306 |
| 12 | Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19 | 2754 | 4 | 0004, 0005, 0006, 0031, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 6001, 6002, 6010 | 0,022 | 0,077 |
| 13 | Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 | 0401 | 4 | 0004, 0005, 0006, 0031, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 6001, 6002, 6010 | 78,395 | 104,124 |
| 14 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ), в т.ч. залповый выброс | 0337 | 4 | 0002, 0003, 0028, 0039, 0040, 0056, 0069, 0091, 0092, 6008 | 651,361 | 485,353 |
| 15 | Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор): гидрофторид | 0342 | 2 | 0028, 0039, 0040, 0056, 0069, 6008 | 0,006 | 0,000 |
| 16 | Хром (VI) | 0203 | 1 | 0028, 0039, 0040, 0056, 0069, 6008 | 0,002484 | 0,000132 |
| 17 | Бензо(в)флуорантен | 0727 | б/кл | 0002, 0003, 0091, 0092 | - | 0,000 |
| 18 | Бензо(к)флуорантен | 0728 | б/кл | 0002, 0003, 0091, 0092 | - | 0,000 |
| 19 | Аммиак | 0303 | 4 | 0033, 0067, 0112, 6011 | 0,641 | 0,029 |
| 20 | диВанадий пентоксид (пыль) (ванадия пятиокись) | 0110 | 1 | 0028, 0039, 0040, 0056, 0069, 6008 | 0,000552 | 0,000000 |
| 21 | Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин) |  | 1 | 0002, 0003, 0091, 0092 | - | 0,000000 |
| 22 | Индено(1,2,3-c, d)пирен | 0729 | б/кл | 0002, 0003, 0091, 0092 | - | 0,000 |
| 23 | Этантиол (этилмеркаптан) | 1728 | 3 | 0057, 0058, 0059, 0060, 0061, 0062, 0063, 0064, 0065, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 110, 0111 | 0,023 | 0,000 |
| Для объекта воздействия на атмосферный воздух Производственная площадка филиала «Новополоцкая ТЭЦ» №1 |  |  |  |  |  |  |
| Итого веществ I класса опасности |  |  |  | х | х | 0,022978 |
| Итого веществ II класса опасности |  |  |  | х | х | 1132,126 |
| Итого веществ III класса опасности |  |  |  | х | х | 1187,228 |
| Итого веществ IV класса опасности |  |  |  | х | х | 595,322 |
| Итого веществ без класса опасности |  |  |  | х | х | 0,000 |
| ВСЕГО для объекта воздействия |  |  |  | х | х | 2914,698978 |
| Для объекта воздействия на атмосферный воздух: Производственная площадка филиала «Новополоцкая ТЭЦ» №2 (НРТС) |  |  |  |  |  |  |
| (наименование и местонахождение объекта воздействия) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | 2902 | 3 | 0054, 0055, 0115 | 0,038 | 0,024 |
| 2 | Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор): гидрофторид | 0342 | 2 | 0055 | 0,000 | 0,000 |
| Для объекта воздействия на атмосферный воздух: Производственная площадка филиала «Новополоцкая ТЭЦ» №2 (НРТС) |  |  |  |  |  |  |
| Итого веществ I класса опасности |  |  |  | х | х | 0,000000 |
| Итого веществ II класса опасности |  |  |  | х | х | 0,000 |
| Итого веществ III класса опасности |  |  |  | х | х | 0,024 |
| Итого веществ IV класса опасности |  |  |  | х | х | 0,000 |
| Итого веществ без класса опасности |  |  |  | х | х | 0,000 |
| ВСЕГО для объекта воздействия |  |  |  | х | х | 0,024000 |
| Суммарно по объектам воздействия природопользователя |  |  |  |  |  |  |
| Итого веществ I класса опасности |  |  |  | х | х | 0,022978 |
| Итого веществ II класса опасности |  |  |  | х | х | 1132,126 |
| Итого веществ III класса опасности |  |  |  | х | х | 1187,252 |
| Итого веществ IV класса опасности |  |  |  | х | х | 595,322 |
| Итого веществ без класса опасности |  |  |  | х | х | 0,000 |
| ИТОГО |  |  |  | х | х | 2914,722978 |

IX. Обращение с отходами производства

Баланс отходов

Таблица 17

| № п/п | Операция | Степень опасности и класс опасности опасных отходов | Фактическое количество отходов, т/год | Прогнозируемые показатели образования отходов, тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025-2030 гг. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Образование и поступление отходов от других субъектов хозяйствования | 1 | 0,271 | 1,001 |
| 2 |  | 13 | 867 | 1610 |
| 3 |  | 14 | 0 | 0 |
| 4 |  | 2 | 0 | 13,417 |
| 5 |  | 3 | 4404,958 | 5314,665 |
| 6 |  | 4 | 131,488 | 489,106 |
| 7 |  | Неопасные | 99,826 | 442,200 |
| 8 |  | С неустановленным классом опасности | 0 | 0 |
| 9 | ИТОГО образование и поступление |  | 4636,543 (867 шт.) | 6260,389 (1610 шт.) |
| 10 | Передача отходов другим субъектам хозяйствования с целью использования и (или) обезвреживания | 1 | 0,348 | 1,001 |
| 11 |  | 13 | 0 | 1610 |
| 12 |  | 14 | 0 | 0 |
| 13 |  | 2 | 0 | 0 |
| 14 |  | 3 | 3,961 | 48,165 |
| 15 |  | 4 | 117,576 | 486,196 |
| 16 |  | Неопасные | 14,510 | 226,200 |
| 17 |  | С неустановленным классом опасности | 0 | 0 |
| 18 | ИТОГО передано отходов |  | 136,395 | 761,562 (1610 шт.) |
| 19 | Обезвреживание отходов | 1 | 0 | 0 |
| 20 |  | 13 | 0 | 0 |
| 21 |  | 14 | 0 | 0 |
| 22 |  | 2 | 0 | 0 |
| 23 |  | 3 | 0 | 0 |
| 24 |  | 4 | 0 | 0 |
| 25 | ИТОГО на обезвреживание |  | 0 | 0 |
| 26 | Использование отходов | 1 | 0 | 0 |
| 27 |  | 2 | 0 | 0 |
| 28 |  | 3 | 0 | 0 |
| 29 |  | 4 | 0 | 0 |
| 30 |  | Неопасные | 0 | 0 |
| 31 | ИТОГО на использование |  | 0 | 0 |
| 32 | Хранение отходов | 1 | 0 | 0 |
| 33 |  | 13 | 0 | 0 |
| 34 |  | 14 | 0 | 0 |
| 35 |  | 2 | 0 | 13,417 |
| 36 |  | 3 | 3470,800 | 4119,000 |
| 37 |  | 4 | 0 | 0 |
| 38 |  | Неопасные | 0 | 0 |
| 39 |  | С неустановленным классом опасности | 0 | 0 |
| 40 | ИТОГО на хранение |  | 3470,800 | 4132,417 |
| 41 | Захоронение отходов | 1 | 0 | 0 |
| 42 |  | 2 | 0 | 0 |
| 43 |  | 3 | 929,630 | 1147,500 (9147,500*) |
| 44 |  | 4 | 20,250 | 2,910 |
| 45 |  | Неопасные | 85,186 | 216,000 |
| 46 |  | С неустановленным классом опасности | 0 | 0 |
| 47 | ИТОГО на захоронение |  | 1035,066 | 1366,410 (9366,410*) |

* с учетом запланированного вывоза осадка химводоподготовки (шлама) на полигон ТКО с целью захоронения при выполнении ремонтных работ по чистке карт шламоотвала.

Обращение с отходами с неустановленным классом опасности

Таблица 18

| Наименование отхода | Код отхода | Фактическое количество отходов, запрашиваемое для хранения, тонн | Объект хранения, его краткая характеристика | Запрашиваемый срок действия допустимого объема хранения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - | - | - | - | - |

X. Предложение по количеству отходов производства, планируемых к хранению

и (или) захоронению

| Наименование отхода | Код отхода | Степень опасности и класс опасности опасных отходов | Наименование объекта хранения и (или) захоронения отходов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Количество отходов, направляемое на хранение/захоронение, тонн |
|  |  |  |  | на 2025-2030 гг. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Шлам ванадийсодержащий | 3164201 | 2 | Шламоотвал технологических отходов Новополоцкой ТЭЦ | 13,417 |
| Осадки химводоподготовки | 8410500 | 3 | Шламоотвал технологических отходов Новополоцкой ТЭЦ | 4119,000 (хранение), 8000,000 (захоронение) |
| Зола и шлак топочных установок | 3130200 | 3 | ПКУП «Биомехзавод бытовых вторресурсов» Полигон ТКО | 15,800 |
| Известь-недопал-основное вещество CaO+CaCO3 | 3146503 | 3 | ПКУП «Биомехзавод бытовых вторресурсов» Полигон ТКО | 1131,000 |
| Отходы паронита | 5750301 | 3 | ПКУП «Биомехзавод бытовых вторресурсов» Полигон ТКО | 0,700 |
| Обувь кожаная рабочая, потерявшая потребительские свойства | 1471501 | 4 | ПКУП «Биомехзавод бытовых вторресурсов» Полигон ТКО | 1,000 |
| Смесь окалины и сварочного шлака | 3510203 | 4 | ПКУП «Биомехзавод бытовых вторресурсов» Полигон ТКО | 0,400 |
| Изношенная спецодежда хлопчатобумажная и другая | 5820903 | 4 | ПКУП «Биомехзавод бытовых вторресурсов» Полигон ТКО | 1,500 |
| Острые предметы обеззараженные (обезвреженные) | 7710102 | 4 | ПКУП «Биомехзавод бытовых вторресурсов» Полигон ТКО | 0,010 |
| Отходы производства, подобные отходам жизнедеятельности населения | 9120400 | н/о | ПКУП «Биомехзавод бытовых вторресурсов» Полигон ТКО | 216,00 |

XI. Предложения по плану мероприятий по охране окружающей среды

Таблица 20

| № п/п |  | Наименование мероприятия, источника финансирования | Срок выполнения |  | Цель | Ожидаемый эффект (результат) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| 1. Мероприятия по охране и рациональному использованию вод |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Внедрение ph -метров на нейтрализаторах ХВО-2,3 (Собственные средства). |  |  | 2025-2027 гг. | Выравнивание уровня ph в отводимых сточных водах на карты шламоотвала | Снижение пиковых скачков уровня ph в составе сточных вод |
| 1.2 | Оснащение КИП и АСУ осветлителей №1,2,3 (Собственные средства). |  |  | 2025-2027 гг. | Стабилизация режима работы осветлителей | Уменьшение щелочных вод в составе сточных вод, отводимых на карты шламоотвала |
| 1.3 | Очистка карты шламоотвала №8 от шлама. (Собственные средства). |  |  | 2026-2027 гг. | Поддержание карты шламоотвала в рабочем состоянии, увеличение эффективности очистки сточных вод | Сокращение загрязняющих веществ в составе сточных вод, поступающих в ручей Дручанка |
| 1.4 | Оснащение КИП на выпуске №3 (Собственные средства). |  |  | 2027 г. | Оперативное отслеживание показателей сбрасываемых сточных вод с карт шламоотвала через выпуск №3 | Контроль и выравнивание основных показателей в составе сточных вод |
| 2. Мероприятия по охране атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Режимная наладка котлов при сжигании мазута во всем диапазоне нагрузок с целью снижения концентрации оксидов азота в уходящих газах до норм ЭкоНиП (Собственные средства). |  |  | 2026-2027 гг. | Снижение концентрации оксидов азота в уходящих дымовых газах при сжигании мазута до норм ЭкоНиП | Соблюдение требований норм ЭкоНиП |
| 2.2 | При низкой эффективности результатов РНИ – модернизация котлов с внедрением следующих методов или их комбинаций: рециркуляция дымовых газов, ступенчатое и нестехиометрическое сжигание топлива, совершенствование конструкции горелок с оптимизацией места установки горелок в топке, замена горелок на малотоксичные, впрыск пара. (Собственные средства). |  |  |  |  |  |
| 3. Мероприятия по уменьшению объемов (предотвращению) образования отходов производства и вовлечению их в хозяйственный оборот |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Приобретение дополнительных контейнеров для сбора вторичных материальных ресурсов (Собственные средства). |  | 2025-2030 гг. | Создание условий для раздельного сбора отходов | Вовлечение отходов в гражданский оборот в качестве вторичного сырья |
| 3.2 |  | Очистка карт шламоотвала |  | 2026-2027 гг. | Поддержание карты шламоотвала в рабочем состоянии | Увеличение эффективности работы карт шламоотвала |
| 4. Иные мероприятия по рациональному использованию природных ресурсов и охране окружающей среды |  |  |  |  |  |  |
| - |  | - |  | - | - | - |

XII. Предложения по отбору проб и проведению измерений в области

охраны окружающей среды

Таблица 21

| № п/п | Объект отбора проб и проведения измерений | Производственная (промышленная) площадка, цех, участок | Номер источника, пробной площадки (точки контроля) на карте-схеме | Точка и (или) место отбора проб, их доступность | Частота мониторинга (отбора проб и проведения измерений) | Параметр или загрязняющее вещество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Сброс сточных вод |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Точки 1,8,9 карты схемы по отбору проб сточных вод | Водоотводящий канал, выпуск нормативно-чистых производственных сточных вод в р. Зап. Двина (выпуск №4) | Точки 1,8,9 карты схемы по отбору проб сточных вод | Точки отбора проб находятся в створе выпуска сточных вод, выше и ниже створа сброса сточных вод в водоток; точки доступны для отбора проб | 2 раза в месяц | pH, БПК5, ХПКсr, температура, минерализация воды, концентрация взвешенных веществ, фосфора общего, аммоний-иона, хлорид-иона, сульфат-иона, нефтепродуктов |
| 2 | Точки 2а, 2, 5, 4 карты-схемы по отбору проб сточных вод | Выпуск поверхностных и производственных сточных вод в ручей Дручанка (выпуск №1) | Точки 2а, 2, 5, 4 карты-схемы по отбору проб сточных вод | Точки отбора проб находятся на входе на песколовку, в створе выпуска сточных вод, выше и ниже створа сброса сточных вод в водоток; точки доступны для отбора проб | 2 раза в месяц | pH, БПК5, ХПКсr, температура, минерализация воды, концентрация взвешенных веществ, фосфора общего, аммоний-иона, хлорид-иона, сульфат-иона, нефтепродуктов |
| 3 | Точки 3а,3,6 карты-схемы по отбору проб сточных вод | Шламоотвал, выпуск сточных вод в ручей Дручанка (выпуск №3) | Точки 3а,3,,6 карты-схемы по отбору проб сточных вод | Точки отбора проб находятся на входе в шламоотвал, в створе выпуска сточных вод, ниже створа сброса сточных вод в водоток; точки доступны для отбора проб. | 1 раз в квартал | pH, БПК5, ХПКсr, температура, минерализация воды, концентрация взвешенных веществ, фосфора общего, аммоний-иона, хлорид-иона, сульфат-иона, нефтепродуктов |
| 4 | Точка 7 карты-схемы по отбору проб сточных вод | Выпуск смешанных сточных вод с водоотводящего канала в р. Западная Двина | Точка 7 карты-схемы по отбору проб сточных вод | Точка отбора проб находится в створе выпуска сточных вод, доступна для отбора проб | 2 раза в месяц | Концентрация сульфат-иона |
| 5 | Точки Т.10а, Т.10 карты-схемы по отбору проб сточных вод | Площадка ГТУ, вход и выход поверхностных сточных вод с очистных сооружений площадки ГТУ | Т10а, Т.10 | Точки находятся в колодце перед очистными сооружениями и на выходе в водоотводящий канал | 1 раз в квартал | Взвешенные вещества, нефтепродукты |
| Подземные воды в местах расположения выявленных или потенциальных источников их загрязнения |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Точки 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16 карты-схемы по отбору проб подземных вод | Шламоотвал технологических отходов филиала «Новополоцкая ТЭЦ», скважины фоновая (2) и наблюдательные (1,3,5,6,7,8,9,10,11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16) | Точки 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16 карты-схемы по отбору проб подземных вод | Точки отбора находятся в районе расположения карт шламоотвала Новополоцкой ТЭЦ; точки доступны для отбора проб | 1 раз в год в весенний период | Уровень воды, температура, рН Минерализация воды, концентрация аммоний-иона (в пересчете на азот), нитрат-иона (в пересчете на азот), фосфат-иона (в пересчете на фосфор), хлорид-иона, сульфат-иона, СПАВ, железа общего, кадмия, марганца, меди, никеля, ртути, свинца, хрома, цинка, фенолов, нефтепродуктов |
| Объект наблюдений почвы (грунты) в местах расположения выявленных или потенциальных источников их загрязнения |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Пробные площадки на территории предприятия и его санитарно-защитной зоне, промышленная зона Новополоцк-5 | Производственная площадка Новополоцкой ТЭЦ и ее санитарно-защитная зона | В соответствии с требованиями ТНПА | В соответствии с требованиями ТНПА | 1 раз в 3 года | Концентрация нефтепродуктов, сульфатов, меди, цинка, хрома, никеля, свинца, кадмия, ртути, бенз(о)пирена, нитратов |
| Выбросы в атмосферный воздух |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух объекта воздействия на атмосферный воздух производственной площадки филиала «Новополоцкая ТЭЦ» РУП «Витебскэнерго», подлежащие локальному мониторингу, отбору проб и проведению измерений в области охраны окружающей среды в соответствии с актами законодательства об охране окружающей среды | Объект воздействия на атмосферный воздух филиала «Новополоцкая ТЭЦ» (промозона Новополоцк) | Источники выбрсов котельного цеха №№0002,0003; Источники выбросов ГТУ №№0091, 0092 | В соответствии с требованиями ТНПА | В соответствии с требованиями ТНПА | Установленный в соответствии с требованиями ТНПА, в т.ч. ТНПА |

XIII. Вывод объекта из эксплуатации и восстановительные меры

XIV. Система управления окружающей средой

Не предусматривается

Таблица 22

| № п/п | Показатель | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наличие структуры управления окружающей средой и распределенные сферы ответственности за эффективность природоохранной деятельности | - |
| 2 | Определение, оценка значительного воздействия на окружающую среду и управление им | - |
| 3 | Информация о соблюдении требований ранее выдаваемых природоохранных разрешений | - |
| 4 | Выполненные за период действия ранее выданных природоохранных разрешений мероприятия по охране окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, сокращению образования отходов | - |
| 5 | Принятие экологической политики и определение задач и целевых показателей | Прилагаются экологическая политика (если она существует), цели и целевые показатели |
| 6 | Наличие программы экологического усовершенствования для осуществления задач и целевых показателей | - |
| 7 | Меры оперативного контроля для предотвращения и минимизации значительного воздействия на окружающую среду | - |
| 8 | Готовность к чрезвычайным ситуациям и меры реагирования на них | - |
| 9 | Информационное взаимодействие: внутреннее, внутри структуры управления, и внешнее, в том числе с общественностью | - |
| 10 | Управление документацией и учетными документами в области охраны окружающей среды: кем и как создаются, ведутся и хранятся обязательные учетные документы, и другая документация системы управления окружающей средой | - |
| 11 | Подготовка персонала: надлежащие процедуры подготовки всего соответствующего персонала, включая персонал лабораторий, осуществляющих отбор проб и измерения (испытания) в области охраны окружающей среды | - |
| 12 | Мониторинг и измерение показателей деятельности: ключевые экологические показатели деятельности и порядок мониторинга и обзора прогресса на непрерывной основе | - |
| 13 | Меры по устранению нарушений: порядок анализа несоответствия системе управления окружающей средой (в том числе несоблюдения требований нормативных правовых актов) и принятия мер по предотвращению их повтора | - |
| 14 | Информация о проводимом аудите или самоконтроле: регулярный самоконтроль, независимый аудит с целью проверки того, что все виды деятельности осуществляются в соответствии с требованиями законодательства | - |
| 15 | Обзор управления и отчетность в области охраны окружающей среды: процедура проведения обзора высшим руководством (ежегодного или связанного с циклом аудита), представление отчетности, требуемое комплексным природоохранным разрешением, и представление отчетности о достижении внутренних задач и целевых показателей | - |

| Настоящим | филиал «Новополоцкая ТЭЦ» РУП «Витебскэнерго» |
| --- | --- |
|  | (наименование юридического лица, фамилия, собственное имя, отчество |
| (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя) |  |

подтверждает, что:

информация, указанная в настоящем заявлении, является достоверной, полной и точной;

не возражает против размещения общественного уведомления и заявления на официальном сайте в глобальной компьютерной сети Интернет областного и Минского городского комитетов природных ресурсов и охраны окружающей среды.

| Первый заместитель директора - |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| главный инженер |  |  |  |  | Е.В.Мойсеня |
|  |  |  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы) |
| 06.08.2025 |  |  |  |  |  |
| (дата) |  |  |  |  |  |

| 1 Общегосударственный классификатор Республики Беларусь ОКРБ 005-2011 «Виды деятельности», утвержденный постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 5 декабря 2011 г. № 85. 2 Заполняется с учетом значений, установленных в проектной документации по объектам водоснабжения и водоотведения, связанным с добычей (изъятием) вод и (или) сбросом сточных вод в окружающую среду, и утвержденных индивидуальных технологических нормативов водопользования. 3 Указывается количество ртутьсодержащих отходов (ртутных термометров, использованных или испорченных, отработанных люминесцентных трубок и ртутных ламп, игнитронов) в штуках. 4 Указывается количество отходов, содержащих полихлорированные бифенилы (далее – ПХБ) (силовых трансформаторов с охлаждающей жидкостью на основе ПХБ, силовых конденсаторов с диэлектриком, пропитанным жидкостью на основе ПХБ, малогабаритных конденсаторов с диэлектриком на основе ПХБ) в штуках. |  |
| --- | --- |