
ЗАЯВЛЕНИЕ

на получение комплексного природоохранного разрешения (внесение в комплексное природоохранное разрешение изменений и (или) дополнений, продление срока действия комплексного природоохранного разрешения)
	26.02.2026г.

	(число, месяц, год)


Настоящим заявлением  Витебское республиканское унитарное предприятие электроэнергетики  «Витебскэнерго» (РУП «Витебскэнерго» филиал «Оршанская ТЭЦ»)                                                                             (полное наименование юридического лица в                                                                                                                                                                                                                      
________________________________________________________________
соответствии с уставом, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)

__________________________________________________________________индивидуального предпринимателя, место нахождения эксплуатируемых 

природопользователем объектов)

просит выдать комплексное природоохранное разрешение сроком на 5 лет.                                                                
(указывается причина обращения: выдать комплексное природоохранное разрешение (с указанием срока его действия); внести в него изменения и (или) дополнения; продлить срок действия комплексного природоохранного разрешения (с указанием срока его действия)

I. Общие сведения
Таблица 1

	№ строки
	Наименование данных
	Данные

	1
	Место государственной регистрации юридического лица, место жительства индивидуального предпринимателя 
	 г. Витебск

	2
	Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) руководителя РУП «Витебскэнерго»

Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) руководителя филиала «Оршанская ТЭЦ»
	Шидловский Сергей Александрович
Жук Дмитрий Николаевич

	3
	Телефон, факс руководителя РУП «Витебскэнерго»

Телефон, факс руководителя филиала «Оршанская ТЭЦ»
	(80212)492350

(80216)533851

	4
	Телефон, факс приемной, электронный адрес, интернет-сайт руководителя РУП «Витебскэнерго»

Телефон, факс приемной, электронный адрес, интернет-сайт руководителя филиала 
«Оршанская ТЭЦ»


	(80212) 470150, ф.473075  

(80216)533851, ф.534874

ost@vitebsk.energo.net.by

	5
	Вид деятельности основной по ОКЭД*
	35111- производство электроэнергии тепловыми электростанциями.

35300- производство пара, горячей воды тепловыми электростанциями, котельными, прочими источниками.

	6
	Учетный номер плательщика
	300000252

	7
	Дата и номер регистрации в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
	30.12.1996г. №300000252

	8
	Наименование и количество обособленных подразделений
	 РУП «Витебскэнерго»-18 филиалов,  из них филиал «Оршанская ТЭЦ» 

	9
	Количество работающего персонала
	РУП «Витебскэнерго»-  10 283   человек,  из них филиал «Оршанская ТЭЦ» - 415 человек

	10
	Количество абонентов и (или) потребителей, подключенных к централизованной системе 
	водоснабжения ___-___
водоотведения ____-__
(канализации)

	11
	Наличие аккредитованной лаборатории
	нет

	12
	Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) специалиста по охране окружающей среды
	Галко Светлана Владимировна

	13
	Телефон, факс
	  (80216) 531542


II. Данные о месте нахождения эксплуатируемых природопользователем объектов, оказывающих воздействие на окружающую среду

Информация об основных и вспомогательных видах деятельности
Таблица 2

	№ п/п
	Наименование производственной (промышленной) площадки (обособленного подразделения, филиала)
	Вид деятель-ности по ОКЭД*
	Место нахождения
	Занимаемая территория, га
	Дата ввода в эксплуа-тацию (последней реконст-рукции)
	Проектная мощность /фактическое производство

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Филиал «Оршанская ТЭЦ»
	Производство электроэнергии тепловыми электростанциями (35111).

Производство пара, горячей воды тепловыми электростанциями, котельными, прочими источниками (35300).
	г. Орша, ул. Южная,  1
	16,5808га
	2016г.


	Тепловая энергия 475 Гкал/ч
Электрическая мощность  79,785 МВт

	2.
	Котельная «Орша Восточная»
	Производство пара, горячей воды тепловыми электростанциями, котельными, прочими источниками (35300).
	г.Орша, ул.  Ивана Якубовского, 79  
	1,7915га
	2020г.
	Тепловая энергия 79 Гкал/ч


Сведения о состоянии производственной (промышленной) площадки согласно карте-схеме.

III. Производственная программа

Таблица 3

	№ п/п
	Вид деятельности, основной по ОКЭД*
	Прогнозируемая динамика объемов производства в % к проектной мощности или фактическому производству

	
	
	2026-2031гг.

	1
	2
	3

	 1.
	 Теплоэнергия,  Гкал


	621 000

	2.
	Процентное отношение к факту (563 144 Гкал)
	110,3

	3.
	Электроэнергия, тыс. кВт/ч
	241 200

	4.
	Процентное отношение к факту 

(253 385 тыс. кВт/ч)
	95,2




IV. Сравнение планируемых (существующих) технологических процессов (циклов) с наилучшими доступными техническими методами

Таблица 4
	Наименование технологического процесса (цикла, производственной операции)
	Краткое описание технологического процесса (цикла, производственной операции)
	Ссылка на источник информации, содержащий детальную характеристику наилучшего доступного технического метода
	Сравнение и обоснование различий в решении

	1
	2
	3
	4

	1. Доставка, подготовка и подача топлива
	Основное топливо – природный газ. Поставка организуется посредством газопровода. На станции организована система коммерческого учета газа – установлен прибор SUPERFLOW – 2E. Предварительная обработка основного топлива не производится.

Резервное топливо – мазут. Топочный мазут марки  М – 100. Учет производится с помощью рулетки и градуировочных таблиц. На ОТЭЦ  имеется 5 емкостей  хранения мазута: 4- 3000м3, 1- 5000м3.

Ёмкости обвалованы, что предотвращает протекание топлива в почву и грунтовые воды, предотвращает доступ легковоспламеняющихся жидкостей от достижения источника воспламенения. Обвалование позволяет контролировать предотвращение последствий при протечке, свести к минимуму загрязнения  площади поверхности жидкого топлива, уменьшить размеры потенциального пожара. Обвалование устраивается вокруг внешней стенки резервуара из уплотнённой земли. Ведётся техническое обслуживание и восстановление после повреждений облицовки, обработка пролитой жидкости. В резервуарах стоят приборы фиксирующие разлив топлива, сигнализация выведена на щит. Перед подачей на котёл топливо предварительно подогревается в подогревателях мазута. На ТЭЦ применяется следующие методы обнаружения утечек газа из газопроводов, арматуры и оборудования:  - с помощью приборов ( определители  метана  ИМ-93, СТМ -10, ФСТ -03В) – и визуально (на слух и по запаху), для определения по запаху,  на ГРС в газ добавляют одорант  этилмеркоптан (С2Н5SH).
	Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants, July 2006, стр. 345,409, 470, 477
	Применяемые этапы доставки, подготовки и подачи топлива соответствуют НДТМ

	2. Сжигание топлива
	Основным видом топлива является природный газ, резервным топливом - мазут. 
ОТЭЦ:
Топливо (природный газ) подается в камеры сгорания  4 паровых котлов типа БКЗ -70/39 – 2шт.; Т-70/40  - 2шт.; водогрейных котлов типа КВГМ -100 – 2шт. и двух газовых турбин блоков ПГУ.

Котельная «Орша Восточная»:
Топливо (природный газ) подаётся в камеры сгорания 3 паровых котлов типа ДКВР-20/13; ДКВР-10/13; ДЕ-4/14; водогрейных котлов типа ПТВМ 30М- 2 шт.
	Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants, July 2006, стр.409, 415,478
	Для осуществления реакции горючих компонентов топлива с кислородом необходима достаточно высокая температура для воспламенения, тщательное перемешивание топлива, а также время, достаточное для полного сгорания. Наиболее эффективным для сжигания является природный газ.

Применяемые технологии сжигания топлива соответствуют НДТМ

	3. Сокращение выбросов в атмосферный воздух

	3.1. Сокращение выбросов твёрдых частиц, пыли
	Выбросы твердых частиц в филиале «Оршанская ТЭЦ » имеются  на объектах  вспомогательного производства, к которым относятся ремонтно-механические мастерские, столярная  мастерская.

Газоочистными установками (ГОУ) оснащены деревообрабатывающие станки и часть металлообрабатывающих станков.

На металлообрабатывающих станках установлены ГОУ типа пылесос. Выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух от данных источников отсутствует. В столярной мастерской  установлен циклон типа Ц-600, обеспечивающий улавливание древесной пыли.

Выбросы твердых частиц для основного оборудования котельного цеха характерны при сжигании мазута. В филиале «Оршанская ТЭЦ»  мазут топочный используется в качестве резервного топлива, в случае вывода магистральных газопроводов в ремонт и аварийных ситуациях.
	Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants, July 2006, стр.397, 422, 479
	Для обеспыливания отходящих газов новых топливоиспользующих установок НДТМ считается использование электрофильтра (ЭФ).

Применяемые методы снижения выбросов твёрдых частиц соответствуют НДТМ.

	3.2. Сокращение выбросов окислов азота
	На котлах  реализованы технологии  по снижению образования оксидов азота: на котле БКЗ ст.№1,2 и Т ст. №3,4   смонтирована схема двухступенчатого сжигания газа. На котле КВГМ ст. №5,6     рециркуляция дымовых газов. На блоках ПГУ осуществляется впрыск пара в камеру сгорания газовых турбин.
	Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants, July 2006, стр.94-100, 422, 429, 464, 472, 480-482
	Применяемые методы снижения выбросов оксидов азота соответствуют НДТМ

	4. Водоподготовка
	Используются механические и химические методы водоподготовки. При этом сначала из воды удаляются мелкодисперсные примеси посредством известкования с коагуляцией, затем происходит фильтрация и обессоливание. Техническая вода проходит следующую цепочку сооружений водоподготовки: осветлитель, бак коагулированной воды, насос коагулированной воды, механический двухкамерный фильтр, Н-Na катионитовый фильтр предвключенный, декарбонизатор, Н-Na катионитовый фильтр 1 ступени,  бак декарбонизированной  воды,  блок обессоливания: Н-Na + Aн. Часть воды идёт на блок обессоливания, а часть на водоподготовку для подпитки тепловой сети. Происходит по следующей схеме: коагуляция с известкованием и флокуляцией в осветлителе, осветление на механических фильтрах теплосети, Взрыхление и отмывка механических фильтров, загруженных антрацитом слоем в 0,8-0,9 м, производится с тем же графиком, но с расходом 250-300 м3/час и взрыхляется примерно 1 час (каждая камера по 0,5 часа). Сточные воды после H-Na фильтр поступают в бак нейтрализации.


	Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants, July 2006, стр. 430, 473
	Применяемые  методы водоподготовки соответствуют НДТМ

	5. Производство пара и тепла
	Проектные параметры пара – 5,6 ата и 250 ºС; паропрозводительность котлов - 70 т/ч каждый. Часть произведенного котлами пара также поставляется потребителю со 20%-ным возвратом конденсата. 


	Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on the application of Best Available Techniques to Industrial Cooling Systems, December 2001, стр. 

Integrated Pollution Prevention and Control Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants, July 2006, стр. 30
	Применяемые процессы производства пара и тепла  соответствуют НДТМ

	6. Производство электроэнергии
	Перегретый пар приводит в движение турбины. На ТЭЦ  установлены 2 турбоагрега с разными характеристиками: ТМ 2353 ст.№4 , 12,0 МВт и Siemens SST-110/Tandem 12,8 МВт    Турбоагрегаты оснащены генераторами электрического тока.
	Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants, July 2006, стр.40-44.
	Применяемые процессы производства электроэнергии соответствуют НДТМ

	8. Очистка сточных вод
	В филиале «Оршанская ТЭЦ» образуется 3 вида сточных вод: производственные, хозяйственно-бытовые и поверхностный сток с территории промышленной площадки. 

Производственные сточные воды от охлаждения технологического оборудования водогрейной котельной и поверхностный сток с территории промышленной площадки  сбрасываются на поля фильтрации  площадью 2,3га.

Производственные сточные воды от охлаждения технологического оборудования главного корпуса,  парогазовой установки и мазутонасосной сбрасываются в пруд-накопитель
производственных стоков, состоящий из двух секций объёмом 2160м³ и 2340м³, где отстаиваются и используются как оборотная вода на нужды водоподготовительной установки (ВПУ).

Производственные сточные воды  химводоочистки от промывки   и регенерации блоков обессоливания   и хозяйственно-бытовые сточные воды отводятся в сети городской канализации филиала «Оршаводоканал» УП «Витебскоблводоканал».

Продувочные воды осветлителей химводоочистки сбрасываются в секцию 
шламоотвала обьёмом 8400м³.
	Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants, July 2006, стр.132-137,430, 473.

Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on the application of Best Available Techniques to Industrial Cooling Systems, December 2001.
	Применяемые технологии очистки сточных вод не полностью соответствуют НДТМ.




	9. Мониторинг выбросов в атмосферный воздух
	Мониторинг выбросов в атмосферный воздух осуществляется в рамках производственного экологического контроля (ПЭК) и в рамках локального мониторинга.

В рамках ПЭК осуществляется  аналитический контроль выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от 39 ста-ционарных источников выбросов. Периодичность контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от ста-ционарных источников  составляет 2 раз в месяц.

В рамках локального мониторинга осуществляется контроль выбросов в атмосферный воздух на 4 источниках котельного цеха. Контроль ведется по показателям: концентрации азота диоксида и углерода оксида. Отбор проб на источниках №0001 и №0002 производится центральной химической лабораторией филиала «Белорусская ГРЭС»  РУП «Витебскэнерго». На источниках №0003 и №0004
установлена АСК, данные от которой ежесуточно передаются в РИСАМОС
	Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on Best Available Techniques for

Large Combustion Plants, July 2006, стр.141-147, 429.

Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on the General Principles of Monitoring, July 2003, стр.21-30, 37-38
	Применяемая система мониторинга выбросов в атмосферный воздух соответствуют НДТМ

	10. Мониторинг  подземных вод
	В рамках локального мониторинга осуществляется мониторинг подземных вод на участке шламоотвала ОТЭЦ.

Периодичность мониторинга 1 раз в год, в период спада весеннего паводка. Осуществляется путем отбора проб из 5-ти  наблюдательных скважин, одна из которых является фоновой,   расположенных на территории шламоотвала. Контролируемые показатели: рН,  нефтепродукты, СПАВ, железо, кадмий, марганец, медь, никель,  свинец, хром, цинк, ртуть, аммоний-ион, нитрат-ион, сульфат-ион, хлорид-ион, фосфат-ион, фенолы,  температура, минерализация, уровень.  
	Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on the application of Best Available Techniques to Industrial Cooling Systems, December 2001, стр.117-118.


	Применяемая система мониторинга  подземных вод соответствует НДТМ

	11. Обращение с отходами производства
	В рамках производственных наблюдений  осуществляется  экологический контроль в области обращения    с отходами производства.  Ведётся  контроль источников образования отходов и объектов хранения отходов (площадки, контейнеры и т.д.). Сбор, разделение по видам и временное хранение отходов, 
образующихся в филиале «Оршанская ТЭЦ» осуществляется непосредственно в местах их образования.

В филиале «Оршанская ТЭЦ» в процессе осуществления производственной деятельности образуется 40  наименование 
отходов 1-4 классов опасности и неопасных отходов. Филиал не имеет собственных технологий по использованию и обезвреживанию отходов. Отходы, подлежащие использованию и обезвреживанию, передаются сторонним организациям в соответствии с заключёнными договорами. Отходы подлежащие захоронению передаются  на полигон ТБО.
	П-ООС 17.11-01-2012 (02120) Охрана окружающей среды и природопользо-вание. Наилучшие доступные технические методы для переработки отходов, стр.330-333, 337-341
	Применяемая система обращения с отходами производства соответствует НДТМ

	12 Эффективное использование энергии
	В филиале «Оршанская  ТЭЦ» регулярно проводится энергоаудит для разработки мероприятий способных увеличить энерго- и ресурсосбережение, принята оптимизация загрузки оборудования ТЭЦ с целью максимальной выработки на тепловом потреблении, осуществляется передача тепловых нагрузок промпредприятий на ТЭЦ, реализованы мероприятия по внедрению регулируемых электроприводов  на насосном оборудовании.
	Integrated Pollution Prevention and Control. Reference document on Best Available Techniques for Energy Efficiency, 

February 2009

стр. 273-295
	Применяемая система энергоэффективности производства соответствует НДТМ


V. Использование и охрана водных ресурсов

Цели водопользования
Таблица 5

	№
п/п
	Цель 
водопользования
	Вид специального водопользования
	Источники водоснабжения (приемники сточных вод), наименование речного бассейна, в котором осуществляется специальное водопользование 
	Место осуществления специального водопользования

	1
	2
	3
	4
	5

	1.

2.

3.
	Хозяйственно-питьевые нужды

Энергетические 

нужды

 

Иные нужды
	Добыча подземной воды с применением водозаборных сооружений, в т.ч. самоизливающейся буровой скважины;

Сброс сточных вод в окружающую среду после очистки в естественных условиях; 


	Подземные воды, бассейн реки Днепр; 

Система водоснабжения технической водой РУПТП «Оршанский льнокомбинат
Поля фильтрации, бассейн реки Днепр 

Система водоотведения филиала «Оршаводоканал» УП «Витебскоблводоканал»


	Витебская область, г.Орша

Витебская область, г.Орша




Сведения о производственных процессах, в ходе которых используются водные ресурсы и (или) образуются сточные воды

                                                                                                                    Таблица 6

	№
п/п
	Перечень производственных процессов, в ходе которых используются водные ресурсы и (или) образуются сточные воды
	Описание производственных процессов

	1
	2
	3

	 1.

1.1

1.2
	Водопотребление и водоотведение на технологические нужды.

В состав технологических расходов воды входят: технологические расходы воды (включая расходы вспомогательного и подсобного производства) на производство продукции (производственные нужды), технологические расходы воды, не зависящие от производства продукции.

Производственные нужды

К производственным нуждам относятся: продувка котлов, компенсация потерь через сальниковые уплотнения основных насосов, компенсация потерь при выпаре деаэратора, компенсация потерь в тепловых сетях, собственные нужды водоподготовительной установки, собственные нужды установки по очистке конденсата, компенсация при невозврате конденсата, расход воды на охлаждение оборудования.

Продувка котлов

   

Потери воды через сальниковые уплотнения основных насосов

Компенсация потерь при выпаре деаэратора

Компенсация потерь в тепловых сетях

Собственные нужды водоподготовительной установки

Собственные нужды  установки для очистки конденсата 

Компенсация потерь при невозврате конденсата

Потери воды с деаэрацией добавочной воды в тепловых сетях

Расход воды на охлаждение оборудования

Нужды, не зависящие от производства продукции, но обусловленные производ-ственным процессом:

Расход воды на нужды мазутного хозяйства

Расход воды на охлаждение пробоотборных точек

Расход воды на влажную уборку производственных помещений

Расход воды на проверку гидрантов и пожарных кранов

Ремонт тепловых сетей

Водопотребление и водоотведение на хозяйственно-питьевые нужды
	 

К собственным нуждам паровых котлов отнесены потери тепла, связанные с продувкой паровых котлов 1и 2 очереди. Средний процент непрерывной продувки составляет 0,7% от выработки пара. Вся продувочная вода направляется в канализацию.

К основным насосам относятся питательные и сетевые насосы. 

Потери через уплотнения каждого насоса в среднем составляет 0,03м3/ч. 

Величина выпара равна 1,5-2 кг на 1 тонну деаэрированной воды. 

Расход воды на подпитку тепловых сетей определяется по прибору учёта. 

Водоподготовительная установка (ВПУ) предназначена для приготовления химически очищенной воды для восполнения потерь пара и конденсата, восполнения утечек в системе теплоснабжения. Водоподготовка проходит по двум направлениям с общей предварительной обработкой: умягчение, обессоливание. В состав оборудования предварительной обработки входят: два осветлителя (коогуляция с сернокислым железом и известкованием) производительностью 100т/ч, один осветлитель производительностью 160т/ч, 4 механических фильтра производительностью 90 т/ч, Н-Na- катионитовые противоточные фильтры – штуки. Для умягчения используют 2 Na-катионитовых фильтра. Для обессоливания используют Н- катионитовый фильтр и анионитовые фильтры №1,2,3. Утверждены нормы расхода воды и реагентов на водоподготовку. Расход воды на предварительную подготовку воды составляет 3% от объёма обрабатываемой воды, расход воды на обессоливание составляет 6%, а на подготовку подпиточной воды 12%.

Установка по очистке возвращённого конденсата состоит из Н-катионитного и анионитного фильтра. Регенерация каждого фильтра проводится один раз в год. На собственные нужды установки: взрыхление, регенерация, отмывка на предприятии утверждена норма расхода воды, которая составляет 0,5%. Сточные воды после нейтрализации отводятся в сети городской канализации.  

Максимальный процент невозврата конденсата -80% от значений передаваемой потребителям тепловой энергии паром. По принятым нормам составляют 2,4% от количества воды прошедшей через ХВО. 

Приняты 7% от подпитки тепловых сетей.

Вода, подаваемая на охлаждение сетевых насосов, питательных насосов, дутьевых вентиляторов отводится на поля фильтрации, откуда при необходимости насосом перекачивается на очистные сооружения химводоочистки. После очистки вода используется  для охлаждения оборудования.

Для хранения мазута используется пять надземных металлических резервуаров. В мазутных резервуарах температура мазута в отопительный период поддерживается равной 40ºС (для обеспечения необходимой вязкости при перекачке), а в межотопительный – мазут содержится в «холодном» состоянии, без подогрева, и потери тепла при охлаждении этих резервуаров отсутствуют. Для подачи пара на мазутное хозяйство используется два паропровода, имеются потери тепла от охлаждения обоих паропроводов. От мазутного хозяйства к главному корпусу поступает мазут одновременно по двум мазутопроводам. Температура мазута в мазуто-проводах составляет 70ºС, мазутопроводы снабжены паровыми спутниками, которые также имеют  потери тепла от наружного охлаждения. В связи с опасностью попадания замазученного конденсата в пароводяной цикл и выхода из строя оборудования, образующийся конденсат в пароводяной цикл не возвращается и направляется в канализацию. 

Постоянно действующие пробоотборные точки имеются на каждом паровом котле, деаэраторе, подогреватели сетевой воды (бойлере).

Количество воды на влажную уборку помещений определяется из расчёта 0,4 л/м2 площади пола 1 раз в сутки. Сточные воды отводятся в сети городской канализации.  

Для обеспечения пожарной безопасности два раза в год проводится проверка исправности пожарных гидрантов (18 штук) и пожарных кранов (68 штук). Проверка проводится в течение 5 минут для пожарных гидрантов и 1 минуты для пожарных кранов с расходом воды 6,4 л/с. Сточные воды в полном объёме отводятся в сети городской канализации. 

Ежегодно после окончания отопительного периода отопительные системы, трубопроводы и калориферы систем вентиляции промываются водой, подаваемой в количествах, превышающих расчётный расход теплоносителя в 3-5 раз.

Объём водопотребления зависит от числа работающих, площади помещений и территорий, подлежащих уборке и мойке. Вода, использующаяся на питьевые нужды, приём душа, прачечную практически в полном объёме отводится в хозяйственно- бытовую канализацию, а при поливе асфальтированной территории и зелёных насаждений безвозвратное водопотребление составляет 100%.   


 
Описание схемы водоснабжения и канализации

Таблица 7

	№
п/п
	Наименование схемы
	Описание схемы

	1
	2
	3

	
	Схема водоснабжения, включая оборотное, повторно-последовательное водоснабжение
	Водоснабжение осуществляется из двух источников. Вода на   производственные нужды   подается   от РУПТП 
«Оршанский льнокомбинат»  по договору «На отпуск технической воды» от 25.11.2022 №63.  Источником производственного водоснабжения является техническая вода из реки Днепр. Забор воды на хозяйственно- бытовое  водоснабжение осуществляется из артезианской скважины № 4495/63, находящейся на территории Оршанской ТЭЦ. Глубина скважины составляет 43м, дебит скважины- 70м3/ч. Учёт артезианской воды осуществляется при помощи водомера MWN-100-NK зав.№ 19359882, показатели вносятся в журнал ПОД-6.

Техническая вода, забираемая из системы производственного водоснабжения поступает на станцию водоподготовки  для получения химочищенной и обессоленной воды, которую используют в дальнейшем для подпитки теплосети и подпитки котлов. Так же техническая вода  идёт  в главный корпус, водогрейную котельную, корпус парогазовых установок (ПГУ), мазутонасосную станцию, насосную пенопожаротушения, где используется для охлаждения оборудования и насосов, заполнения пожарных резервуаров. Сточная вода  от охлаждения   оборудования  и насосов мазутонасосной, главного корпуса и корпуса парогазовой установки   поступает в пруд-накопитель  производственных стоков, где отстаивается и в дальнейшем используется как оборотная вода на нужды водоподготовительной установки (ВПУ). 
Артезианская вода поступает из артезианской скважины в здания производственных цехов и участков. Где в дальнейшем используется для хозяйственно-бытовых  целей 

Приложение: рис. 1 (схема водопотребления Оршанской ТЭЦ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

	
	Схема канализации, включая систему дождевой канализации
	Схема канализации включает производственные, ливневые и хозяйственно-бытовые  сточные воды. Вода, используемая для охлаждения    оборудования водогрейной котельной и ливневые сточные воды с территории станции поступают  на поля фильтрации.  Водоотведение  минерализованных  производственных сточных вод  химводоочистки    и хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляется  в сети городской канализации филиала «Оршаводоканал» УП «Витебскоблводоканал» на основании договора  оказание услуг водоснабжения и водоотведения от 01.09.2023г. №138. Продувочные воды осветлителей химводоочистки сбрасываются в секцию  шламоотвала объёмом 8400м³.

Приложение: рис. 2 (схема водоотведения Оршанской ТЭЦ).


Характеристика водозаборных сооружений, предназначенных для изъятия поверхностных вод

Таблица 8

	№
п/п
	Водозаборные сооружения, предназначенные для изъятия поверхностных вод
	Количество средств измерений расхода (объема) вод
	Наличие рыбозащитных устройств на сооружениях для изъятия поверхностных вод

	
	всего
	суммарная производительность 
	
	

	
	
	куб. м/час
	куб. м/сутки
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	нет
	
	
	
	


Характеристика водозаборных сооружений, предназначенных для добычи подземных вод 

Таблица 9

	№

п/п
	Водозаборные сооружения, предназначенные для добычи 

подземных вод
	Количество средств измерений расхода (объема) добываемых вод

	
	всего
	техническое состояние 


	глубина, м
	производительность, 

куб. м/час
	

	
	
	
	минимальная
	максимальная
	суммарная
	минимальная
	максимальная
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Для добычи пресных вод:

	1.
	1
	Одна действующая артезианская скважина №4495/63
	
	43
	
	
	70
	1

	Для добычи минеральных вод:

	
	нет
	
	
	
	
	
	
	


Характеристика очистных сооружений сточных вод 

Таблица 10

	№

п/п
	Метод очистки сточных вод (код очистных сооружений по способу очистки)
	Состав очистных сооружений канализации, в том числе дождевой, место выпуска сточных вод
	Производительность очистных сооружений канализации (расход сточных вод), куб. м/сутки (л/сек)
	Методы учета сбрасываемых сточных вод в окружающую среду, количество средств измерений расхода (объема) вод

	
	
	
	проектная
	фактическая
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Биологическая очистка в естественных условиях, 

код  43.
	Поля фильтрации,   бассейн реки Днепр,  

г. Орша, 

ул. Южная,1, 1 карта

площадью 2,3га.


	 
	360 
	Неинструментальный (расчётный) метод.  


Характеристика объемов водопотребления и водоотведения

Таблица 11

	№
п/п
	Наименование показателей
	Единица измерения
	Водопотребление и водоотведение
	
	
	
	
	

	
	
	
	Фактическое
	нормативно-расчетное
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2026-2031гг.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Добыча (изъятие) вод – всего
	куб. м/сутки
	84,7
	96,4

	
	
	тыс. куб. м/год
	30,9
	35,2

	1.1
	В том числе:
подземных вод
	куб. м/сутки
	84,7
	96,4

	
	
	тыс. куб. м/год
	30,9
	35,2

	
	из них минеральных вод
	куб. м/сутки
	
	

	
	
	тыс. куб. м/год
	
	

	1.2
	поверхностных вод
	куб. м/сутки
	
	

	
	
	тыс. куб. м/год
	
	

	2
	Получение воды из системы водоснабжения, водоотведения (канализации) другого юридического лица РУПТП «Оршанский льнокомбинат»

УП «Витебскоблводоканал» филиал «Оршаводоканал»
	куб. м/сутки
	1417,5
	2364,4

	
	
	тыс. куб. м/год

куб.м/сутки

тыс.куб.м/год
	517,4
117,8

43,0
	863,0
164,4

60,0

	3
	Использование воды на собственные нужды
(по целям водопользования) – всего
	куб. м/сутки
	1620,0
	2625,2

	
	
	тыс. куб. м/год
	591,3
	958,2

	3.1
	В том числе:
на хозяйственно-питьевые нужды
	куб. м/сутки
	92,3
	110,1

	
	
	тыс. куб. м/год
	33,7
	40,2

	
	из них подземных вод
	куб. м/сутки
	92,3
	110,1

	
	
	тыс. куб. м/год
	33,7
	40,2

	3.2
	на лечебные (курортные, оздоровительные) нужды
	куб. м/сутки
	
	

	
	
	тыс. куб. м/год
	
	

	
	из них подземных вод
	куб. м/сутки
	
	

	
	
	тыс. куб. м/год
	
	

	
	в том числе минеральных вод
	куб. м/сутки
	
	

	
	
	тыс. куб. м/год
	
	

	3.3
	на нужды сельского хозяйства
	куб. м/сутки
	
	

	
	
	тыс. куб. м/год
	
	

	
	из них подземных вод
	куб. м/сутки
	
	

	
	
	тыс. куб. м/год
	
	

	
	в том числе минеральных вод
	куб. м/сутки
	
	

	
	
	тыс. куб. м/год
	
	

	3.4
	на нужды промышленности
	куб. м/сутки
	
	

	
	
	тыс. куб. м/год
	
	

	
	из них подземных вод
	куб. м/сутки
	
	

	
	
	тыс. куб. м/год
	
	

	
	в том числе минеральных вод
	куб. м/сутки
	
	

	
	
	тыс. куб. м/год
	
	

	3.5
	на энергетические нужды
	куб. м/сутки
	1527,7
	2515,1

	
	
	тыс. куб. м/год
	557,6
	918,0

	
	из них подземных вод
	куб. м/сутки
	111,5
	150,7

	
	
	тыс. куб. м/год
	40,7
	55,0

	3.6
	на иные нужды (указать какие)
	куб. м/сутки
	
	

	
	
	тыс. куб. м/год
	
	

	
	из них подземных вод
	куб. м/сутки
	
	

	
	
	тыс. куб. м/год
	
	

	4
	Передача воды потребителям – всего
	куб. м/сутки
	
	

	
	
	тыс. куб. м/год
	
	

	4.1
	В том числе подземных вод
	куб. м/сутки
	
	

	
	
	тыс. куб. м/год
	
	

	5
	Расход воды в системах оборотного водоснабжения
	куб. м/сутки
	107,4
	273,9

	
	
	тыс. куб. м/год
	39,2
	100,0

	6
	Расход воды в системах повторно-последовательного водоснабжения
	куб. м/сутки
	
	

	
	
	тыс. куб. м/год
	
	

	7
	Потери и неучтенные расходы воды – всего
	куб. м/сутки
	
	

	
	
	тыс. куб. м/год
	
	

	7.1
	В том числе при транспортировке
	куб. м/сутки
	
	

	
	
	тыс. куб. м/год
	
	

	8
	Безвозвратное водопотребление
	куб. м/сутки
	941,9
	1460,3

	
	
	тыс. куб. м/год
	343,8
	533,0

	9
	Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты
	куб. м/сутки
	
	

	
	
	тыс. куб. м/год
	
	

	9.1
	Из них:
хозяйственно-бытовых сточных вод
	куб. м/сутки
	
	

	
	
	тыс. куб. м/год
	
	

	9.2
	производственных сточных вод
	куб. м/сутки
	
	

	
	
	тыс. куб. м/год
	
	

	9.3
	поверхностных сточных вод
	куб. м/сутки
	
	

	
	
	тыс. куб. м/год
	
	

	10
	Сброс сточных вод в окружающую среду с применением полей фильтрации, полей подземной фильтрации, фильтрующих траншей, песчано-гравийных фильтров
	куб. м/сутки
	484,4
	547,9

	
	
	тыс. куб. м/год
	176,8
	200,0


	11
	Сброс сточных вод в окружающую среду через земляные накопители (накопители-регуляторы, шламонакопители, золошлаконакопители, хвостохранилища)
	куб. м/сутки
	
	

	
	
	тыс. куб. м/год
	
	

	12
	Сброс сточных вод в недра
	куб. м/сутки
	
	

	
	
	тыс. куб. м/год
	
	

	13
	Сброс сточных вод в сети канализации (коммунальной, ведомственной, другой организации) филиал «Оршаводоканал» УП «Витебскоблводоканал»
	куб. м/сутки
	200,0
	356,2

	
	
	тыс. куб. м/год
	73,0
	130

	14
	Сброс сточных вод в водонепроницаемый выгреб
	куб. м/сутки
	
	

	
	
	тыс. куб. м/год
	
	

	15
	Сброс сточных вод в технологические водные объекты
	куб. м/сутки
	
	

	
	
	тыс. куб. м/год
	
	


________________

* заполняется с учетом значений, установленных в проектной документации по объектам водоснабжения и водоотведения, связанным с добычей (изъятием) вод и (или) сбросом сточных вод в окружающую среду, и утвержденных индивидуальных технологических нормативов водопользования.

Расчет и обоснование заявляемых в Таблице 11 объемов водопотребления и водоотведения

          В соответствии с  индивидуальными    технологическими   нормативами   водопотребления   и водоотведения,   норматив  водопотребления на   производство 1000 кВт-часов составляет 0,71 м3,  норматив водопотребления  на   отпуск 1 Гкал   тепловой  

энергии  с паром 1,2 м3/Гкал. Объем   воды, используемой    на  производственные  (технологические)  нужды    Оршанской ТЭЦ,  а  также  объем образующихся  производственных сточных вод на период  2026-2031 гг., рассчитаны согласно представленной  производственной программе,  нормативно-технической документацией и действующим индивидуальным технологическим нормативам водопользования, которые разработаны ООО «Лабораторные измерения и охрана труда»  в  2021 году. 
Водопотребление:
В соответствии с индивидуальными технологическими нормативами водопотребления и водоотведения норматив водопотребления на выработку электроэнергии составляет: 1000  кВт-час – 0,71 м3(Nэ), на отпуск тепловой энергии: 1 Гкал – 1,2 м3 (Nт), нормативный  объем воды, независящий от производства продукции, но обусловленный производственным процессом: 1 500м3 в год (Wо).

Формула для расчета нормативного объема воды, используемой на технологические нужды Оршанской  ТЭЦ:

Wтех=Wо+ Nэ* Pэ+ Nт* Pт
где Wо – нормативный  объем воды, независящий от производства продукции, но обусловленный производственным процессом: 1 500м3 в год,
Pэ– объем выработки электроэнергии, тыс. кВт/ч (на 2026-2031 гг. – 241 200 тыс. кВт/ч),

Pn– объем отпуска тепловой энергии (на 2026-2031 гг. – 621 000 Гкал/год).
Тогда:

Wтех = 1 500 + (0,71*241 200) + (1,2*621 000) = 1 500+ 171 252 + 745 200 = 917 952  м3/год или 918,0 тыс. м3/год.
Водоотведение:

В соответствии с индивидуальными технологическими нормативами водопотребления и водоотведения норматив водоотведения на выработку электроэнергии составляет: 1000  кВт-час – 0,4 м3(Nэ/), на отпуск тепловой энергии : 1 Гкал – 0,08 м3 (Nn/), нормативный  объем воды, независящий от производства продукции, но обусловленный производственным процессом: 1 500м3 в год (Sвсп).

Формула для расчета нормативного объема сточных вод, образующихся в процессе производства:

Sтех=Sвсп+ Nэ/* Pэ+ Nт/* Pт,

Тогда:

Sтех = 1 500 + (0,4*241 200) + (0,08*621 000) = 1 500 + 96 480 + 94 680 = 192 660 м3/год. 
          Объем воды  на хозяйственно-бытовые  нужды  составляет    40 200 м3/год (рассчитан по числу работающих, площади помещений и территорий, подлежащих уборке; мойке автомашин; нужд медпункта, столовой и лаборатории). Объем производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод, отводимых филиалом «Оршанской ТЭЦ» в сети канализации филиала «Оршаводоканал» УП «Витебскоблводоканал» в  соответствии с  договором на оказание услуг от 01.09.2023г. №138 составляет 130тыс.м3/год, где хозяйственно-бытовые сточные воды составляют 40 200 м3/год, производственные 89 800 м3/год. Объём поверхностных сточных вод (дождевых и талых) рассчитан исходя, из площади (4,285га) производственной площадки и среднестатистического количества выпавших осадков (700мм)  и составляет 3 000 м3/год. Объём производственных сточных вод сбрасываемых на поля фильтрации составляет 200 000м3/год. В 2021-25 гг. произошло присоединение балансовых тепловых сетей протяжённостью  12 298 км и  объёмом  159,97м3, количество  стоков образуемых  при подготовке подпиточной воды были не учтены при разработке нормативов.   
          Сведения  по  объемам  используемой  воды  на  производственные  нужды, образуемых  производственных сточных вод, а также выработке электроэнергии и теплоэнергии приведены ниже в таблице:
	№

п/п
	Наименование

статьи расхода
	2026-2031гг.

	1
	2
	3

	
	Теплоэнергия
	

	
	Производство, Гкал
	621 000

	1.
	Водопотребление при норме 1,2м3/Гкал 
	745 200

	2. 
	Водопотребление на нужды не зависящие от производства продукции, но обусловленные производственным процессом
	1 500

	
	Электроэнергия
	

	3.
	Производство, кВт/ч
	241 200

	4.
	Водопотребление при норме 0,71 м3/1000 кВт/ч
	171 252

	5.
	Общее водопотребление, м3/год
	918 000

	6.
	Общее водоотведение,

м3/год
	330 000


VI. Нормативы допустимых сбросов химических и иных веществ в составе сточных вод

Характеристика сточных вод, сбрасываемых в поверхностный водный объект

При соблюдении нормативов допустимых сбросов химических и иных веществ в составе сточных вод при сбросе в _________нет_______________
(наименование

поверхностного водного объекта)

при удаленности фонового створа на расстоянии ____метров и контрольного створа на расстоянии ____метров от места выпуска сточных вод, с дальностью транспортирования сточных вод по водоотводящим каналам, каналам мелиоративных систем до места их сброса в поверхностный водный объект километров
Таблица 12

	Географи-ческие координаты выпуска сточных вод (в градусах, минутах и секундах)
	Наименование химических и иных веществ (показателей качества), единица величины
	Концентрация загрязняющих веществ и показателей их качества в составе сточных вод

	
	
	поступающих на очистку
	сбрасываемых после очистки в поверхностный водный объект

	
	
	проектная или согласно условиям приема производст-венных сточных вод в систему канализации, устанавливаемым местными исполни-тельными и распоряди-тельными органами
	среднегодовая
	максимальная
	среднегодовая
	максимальная

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	нет
	
	
	
	
	
	


Предлагаемые значения нормативов допустимого сброса химических и иных веществ в составе сточных вод

Таблица 13

	Географические координаты выпуска сточных вод (в градусах, минутах и секундах), характеристика водоприемника сточных вод
	Наименование химических и иных веществ (показателей качества), единица изменения
	Значения показателей качества и концентраций химических и иных веществ в фоновом створе (справочно)
	Расчетное значение допустимой концентрации загрязняющих веществ в составе сточных вод, сбрасываемых в поверхностный водный объект

	
	
	
	на 20__год

(2026- 2031гг.)
	на 20__год

(20__ - 20__гг.)

	1
	2
	4
	5
	6

	 нет
	
	
	
	


VII. Охрана атмосферного воздуха

Параметры источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух

Таблица 14

	Номер источ-ника выб-роса
	Источник выделения (цех, участок), наиме-нование технологи-ческого оборудо-вания
	Загрязняющее вещество
	Оснащение газоочистными установками (далее - ГОУ), автоматизирован-ными системами контроля выбросов (далее - АСК)
	Нормативы допустимых выбросов
	Нормативное содержание кислорода в отходящих газах, процен

тов

	
	
	
	
	2026  - 2031гг.
	

	
	
	код
	наименование
	название АСК
	группа ГОУ, количество ступеней очистки
	мг/

м3
	г/с
	т/

год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	13

	Наименование объекта воздействия

	1
	Котельный цех 

Котлы БКЗ-70 ст. №1,2;  
Т-70 ст.№3,4  
	0301
	Азот (IV) оксид (азота диоксид)
	
	
	Газ 250,0

Мазут 350,0

газ-мазут 315,8
	10,477

12,913

11,4858
	71,406

1,598

2,192
	6

	
	
	0304
	Азот (II) оксид (азот оксид)
	
	
	Газ 250,0

мазут 350,0

газ-мазут
	
	11,603

0,260

0,356
	6

	
	
	0330
	Сера диоксид (ангидрид сернистый, (сера (IV) оксид, сернистый газ) 
	
	
	мазут 3433,7
газ-мазут
	126,681
63,286
	19,600
19,6
	6

	
	
	2902
	Твёрдые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	
	
	мазут 848,4
газ-мазут
	16,585
15,637
	2,923
2,923
	-

	
	
	0337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	
	
	Газ 250,0

Мазут 300,0

газ-мазут 282,9
	10,477

11,068

10,563


	31,240
0,571

0,831
	6


	
	
	0703
	Бенз(а)пирен
	
	
	газ
мазут

газ-мазут
	0,000079

0,000112

0,000106
	0,001174

0,000022
0,000032
	-

-



	
	
	0124
	Кадмий и его соединения (в пересчёте на кадмий)
	
	
	мазут
газ-мазут


	0,000130
0,000065
	0,000020
0,000020
	-


	
	
	0228
	Хрома трёхвалентное соединения (в пересчёте на Cr3+)
	
	
	мазут
газ-мазут
	0,001
0,001
	0,000
0,000
	-


	
	
	0140
	Медь и ее соединения (в пересчёте на медь)
	
	
	мазут
газ-мазут
	0,000
0,000
	0,000
0,000
	-


	
	
	0164
	Никель оксид (в пересчёте на никель)
	
	
	мазут
газ-мазут
	0,116
0,058
	0,018
0,018
	-


	
	
	0183
	Ртуть и её соединения (в пересчёте на ртуть)
	
	
	газ
мазут

газ-мазут
	0,000004
0,000130

0,000067
	0,000051
0,000020

0,000020
	-
-



	
	
	0184
	Свинец и его неорганические соединения (в пересчёте на свинец)
	
	
	мазут
газ-мазут
	0,003255
0,001629
	0,000504
0,000504
	-

	
	
	0229
	Цинк и его соединения

(в пересчете на цинк)
	
	
	мазут
газ-мазут
	0,004
0,002
	0,001
0,001
	

	2
	Котлы КВГМ-100 ст.№5,6
	0301
	Азот (IV) оксид (Азот диоксид)
	
	
	Газ 300,0
Мазут 350,0

газ-мазут 343,4
	10,263
15,511

25,774


	13,854
0,399

0,486
	6

	
	
	0304
	Азот (II) оксид (азот оксид)
	
	
	Газ 300,0
Мазут 350,0

газ-мазут 343,4
	
	2,251
0,065

0,079
	6

	
	
	0330
	Сера диоксид (ангидрид сернистый, (сера (IV) оксид, сернистый газ)
	
	
	мазут 3433,7
газ-мазут 2980,2
	152,168
152,168
	4,900
4,900
	6

	
	
	0337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	
	
	Газ 300,0
Мазут 300,0

газ-мазут 300,0
	10,263
13,295

23,558
	6,061
0,143

0,181
	6

	
	
	0703
	Бенз(а)пирен
	
	
	газ
мазут

газ-мазут
	0,000032
0,000112
0,000144
	0,000081
0,000005

0,000006
	-

	
	
	0183 
	Ртуть и её соединения (в пересчёте на ртуть)
	
	
	газ
мазут

газ-мазут
	0,000004
0,000155

0,000159
	0,000010
0,000005

0,000005
	-

	
	
	2902
	Твёрдые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	
	
	Мазут 175,9

газ-мазут 152,7
	7,797

7,797
	0,251

0,251
	-

	
	
	0124
	Кадмий и его соединения (в пересчёте на кадмий)
	
	
	мазут
газ-мазут
	0,000155
0,000155
	0,000005
0,000005
	-

	
	
	0228
	Хрома трёхвалентное соединения (в пересчёте на Cr3+)
	
	
	мазут

газ-мазут
	0,001

0,001
	0,000

0,000
	-

	
	
	0140
	Медь и ее соединения (в пересчёте на медь)
	
	
	мазут

газ-мазут
	0,001

0,001
	0,000

0,000
	-

	
	
	0164
	Никель оксид (в пересчёте на никель)
	
	
	мазут

газ-мазут
	0,139

0,139
	0,004

0,004
	-

	
	
	0184
	Свинец и его неорганические соединения (в пересчёте на свинец)
	
	
	мазут

газ-мазут
	0,003910

0,003910
	0,000126

0,000126
	-

	
	
	0229
	Цинк и его соединения

(в пересчете на цинк)
	
	
	мазут

газ-мазут
	0,005

0,005
	0,000

0,000
	-

	3
	ГТУ + КУ Блок А
	0301
	Азот (IV) оксид (Азот диоксид)
	№ECS-21.0928-01
	
	150,0
	14,516
	113,002
	15

	
	
	0304
	Азот (II) оксид (азот оксид)
	
	
	150,0
	
	18,363
	15

	
	
	0337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	
	
	300,0
	29,033
	58,855
	15

	
	
	0401
	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10
	
	
	150,0
	14,516
	176,565
	15

	
	
	0183 
	Ртуть и её соединения (в пересчёте на ртуть)
	
	
	
	0,000004
	0,000051
	-

	4
	ГТУ + КУ Блок Б
	0301
	Азот (IV) оксид (Азот диоксид)
	№ECS-21.0928-01
	
	150,0
	14,633
	112,998
	15

	
	
	0304
	Азот (II) оксид (азот оксид)
	
	
	150,0
	
	18,362
	15

	
	
	0337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	
	
	300,0
	29,265
	58,853
	15

	
	
	0401
	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10
	
	
	150,0
	14,633
	177,737
	15

	
	
	0183
	Ртуть и её соединения (в пересчёте на ртуть)
	
	
	
	0,000004
	0,000051
	-

	0005,

0006,

0007,

0008,

0009
	Резервуары хранения мазута №1-5
	0401
	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10
	
	
	
	0,402
	0,018
	-

	
	
	0333
	Сероводород
	
	
	
	0,002
	0,000
	-

	0010
	Мазутное хозяйство, приёмная ёмкость
	0401
	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10
	
	
	
	0,103
	0,002
	

	
	
	0333
	Сероводород
	
	
	
	0,000
	0,000
	

	0011
	Мазутное хозяйство. ж/д цистерны
	0401
	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10
	
	
	
	0,264
	0,008
	

	0012
	Мазутонасосная вытяжка мазутных насосов
	0401
	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10
	
	
	
	0,018
	0,233
	

	
	
	0333
	Сероводород
	
	
	
	0,000
	0,001
	

	0013


	Очистные сооружения (люк мазутоловушки)
	2754
	Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19
	
	
	
	0,000
	0,000
	

	0014
	Мастерская РСУ (циклон Ц-600)
	2902
	Твёрдые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	
	Циклон Ц-600
	50
	0,044
	0,079
	

	0015
	Мастерская РСУ (ГОУ заточной станок)
	2902
	Твёрдые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	
	37ОП16
	50
	0,001
	0,001
	

	0016
	Мастерская РСУ вентпроём (деревообрабатывающие станки)
	2936
	Пыль древесная
	
	
	
	0,464
	0,430
	

	0017
	УМиТ (металлообрабатывающие станки)
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния менее 70%
	
	
	
	0,026
	0,016
	

	0020
	Мастерская ЭЦ (вентпроём темаллообрабатывающие станки)
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния менее 70%
	
	
	
	0,002
	0,004
	

	0021
	Мастерская КТЦ
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния менее 70%
	
	
	
	0,012
	0,063
	

	0022
	Электромастерская ПГУ
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния менее 70%
	
	
	
	0,038
	0,018
	

	0023


	КТЦ сварочный пост
	0123
	Железо (II) оксид (в пересчёте на железо)
	
	
	
	0,004
	0,003
	

	
	

	
	
	0203
	Хром (VI)
	
	
	
	0,000028
	0,000009
	

	
	
	0342
	Фтористые газообразные соединения (в пересчёте на фтор):-гидрофторид
	
	
	
	0,001
	0,000
	

	
	
	0337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	
	
	
	0,002
	0,002
	

	0025
	ХЦ, реагентное хозяйство, склад хранения извести
	0128
	Кальций оксид (известь негашёная)
	
	
	
	0,023
	0,001
	

	0039
	ХЦ, мастерская
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния менее 70%
	
	
	
	0,000
	0,000
	

	0040
	ХЦ. Сварочный пост
	0123
	Железо (II) оксид (в пересчёте на железо)
	
	
	
	0,004
	0,003
	

	
	
	0203
	Хром ( VI)
	
	
	
	0,000028
	0,000009
	

	
	
	0337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	
	
	
	0,002
	0,002
	

	
	
	0342
	Фтористые газообразные соединения (в пересчёте на фтор):-гидрофторид
	
	
	
	0,001
	0,001
	

	0041
	Слесарная мастерская ЦТАИ
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния менее 70%

	
	
	
	0,000
	0,000
	

	0042
	ГРП


	0410
	Метан
	
	
	
	14,588
	0,072
	

	
	
	1728
	Этантиол (этилмеркаптан)
	
	
	
	0,000
	0,000
	

	0043
	ОТЭЦ участок г/п от ГРП до КВГМ-100
	0410
	Метан
	
	
	
	14,149
	0,066
	

	
	
	1728
	Этантиол (этилмеркаптан)
	
	
	
	0,000
	0,000
	

	0044
	Котельный цех продувочные свечи
	0410
	Метан
	
	
	
	16,411
	0,009
	

	
	
	1728
	Этантиол (этилмеркаптан)
	
	
	
	0,000
	0,000
	

	0045
	ОТЭЦ участок г/п от ГРП до Т-70, БКЗ-70
	0410
	Метан
	
	
	
	16,335
	0,011
	

	
	
	1728
	Этантиол (этилмеркаптан)
	
	
	
	0,000
	0,000
	

	0046
	Котельный цех продувочные свечи
	0410
	Метан
	
	
	
	10,827
	0,002
	

	
	
	1728
	Этантиол (этилмеркаптан)
	
	
	
	0,000
	0,000
	

	0047
	Котельный цех продувочные свечи
	0410
	Метан
	
	
	
	14,531
	0,002
	

	
	
	1728
	Этантиол (этилмеркаптан)
	
	
	
	0,000
	0,000
	

	0048
	ДКС, продувочные свечи
	0410
	Метан
	
	
	
	15,784
	0,034
	

	
	
	1728
	Этантиол (этилмеркаптан)
	
	
	
	0,000
	0,000
	

	0049
	ОТЭЦ, участок г/п от ДКС до ПГУ
	0410
	Метан
	
	
	
	15,317
	0,055
	

	
	
	1728
	Этантиол (этилмеркаптан)
	
	
	
	0,000
	0,000
	

	6017
	ОТЭЦ Рубильная машина
	2936
	Пыль древесная
	
	
	
	2,300
	11,500
	

	0026
	Котлы ПТВМ-30 ст. №7,8
	0301
	Азот (IV) оксид (Азот диоксид)
	
	
	Газ 240,0
мазут3 00,0

газ-мазут 290,0
	3,607
4,344
7,951


	16,626
0,514

0,752
	6

	
	
	0304
	Азот (II) оксид (азот оксид)
	
	
	Газ 240,0
Мазут 300,0

газ-мазут 290,0
	
	2,702
0,083

0,122
	6

	
	
	0330
	Серы диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ)
	
	
	Мазут 3433,7
газ-мазут 2858,7
	49,719
49,719
	7,350
7,350
	6

	
	
	0337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	
	
	Газ 200,0
Мазут 250,0

газ-мазут 241,6
	3,006
3,620

6,626
	6,061
0,214

0,301
	6

	
	
	2902
	Твёрдые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	
	
	Мазут 60,0
газ-мазут 50,0
	0,869
0,869
	0,128
0,128
	-

	
	
	0703
	Бенз(а)пирен
	
	
	газ
мазут

газ-мазут
	0,000002
0,000013

0,000015
	0,000016
0,000002

0,000002
	-

	
	
	0124
	Кадмий и его соединения (в пересчёте на кадмий)
	
	
	мазут
газ-мазут
	0,000051
0,000051
	0,000008
0,000008
	-

	
	
	0164
	Никель оксид (в пересчёте на никель)
	
	
	мазут
газ-мазут
	0,045
0,045
	0,007
0,007


	-

	
	
	0183
	Ртуть и ее соединения (в пересчёте на ртуть)
	
	
	газ
мазут

газ-мазут
	0,000002
0,000051

0,000053
	0,000010
0,000008

0,000008
	-

	
	
	0228
	Хрома трёхвалентного соединения (в пересчёте на Cr3+)
	
	
	мазут
газ-мазут
	0,000
0,000
	0,000
0,000
	-

	
	
	0140
	Медь и её соединения (в пересчёте на медь)
	
	
	мазут
газ-мазут
	0,000
0,000
	0,000
0,000
	-

	
	
	0184
	Свинец и его неорганические ( в пересчёте на свинец)соединения
	
	
	мазут
газ-мазут
	0,001278
0,001278
	0,000189
0,000189
	-

	
	
	0229
	Цинк и его соединения (в пересчёте на цинк)
	
	
	мазут
газ-мазут


	0,002
0,002
	0,000
0,000
	-

	0027
	Котлы ДКВР-20 ст. №4; ДЕ-4 ст.№2; ДКВР-10 ст.№1
	0301
	Азот (IV) оксид (Азот диоксид)
	
	
	Газ 220,0
Мазут 250,0

газ-мазут 248,6
	1,811
2,065

2,065
	4,354
0,286

0,504
	6

	
	
	0304
	Азот (II) оксид (азот оксид)
	
	
	Газ 220,0
Мазут 250,0

газ-мазут 248,6
	
	0,708
0,046

0,081
	6

	
	
	0330
	Серы диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ)
	
	
	Мазут 3433,7
газ-мазут 3271,6
	20,01
20,01
	4,900
4,900
	6

	
	
	2902
	Твёрдые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	
	
	Мазут 80,0

газ-мазут 72,8
	0,466

0,466
	0,114

0,114
	-

	
	
	0337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	
	
	Газ 150,0

Мазут 150,0

газ-мазут 197,6
	1,234

1,58

1,58
	1,732

0,143

0,230
	6

	
	
	0703
	Бенз(а)пирен
	
	
	газ

мазут

газ-мазут
	0,000000

0,000001

0,000001
	0,000001

0,000000

0,000000
	-

	
	
	0124
	Кадмий и его соединения (в пересчёте на кадмий)
	
	
	мазут

газ-мазут
	0,000027

0,000020
	0,000005

0,000005
	-

	
	
	0164
	Никель оксид (в пересчёте на никель)
	
	
	мазут

газ-мазут
	0,024

0,018
	0,004

0,004
	-

	
	
	0183
	Ртуть и ее соединения (в пересчёте на ртуть)
	
	
	газ

мазут

газ-мазут
	0,000001

0,000027

0,000020
	0,000003

0,000005

0,000005
	-

	
	
	0184
	Свинец и его неорганические ( в пересчёте на свинец)соединения
	
	
	мазут
газ-мазут
	0,000689
0,000513
	0,000126
0,000126
	-

	
	
	0229
	Цинк и его соединения (в пересчёте на цинк)
	
	
	мазут
газ-мазут
	0,001
0,001
	0,000
0,000
	-

	
	
	0140
	Медь и её соединения (в пересчёте на медь)
	
	
	мазут

газ-мазут
	0,000

0,000
	0,000

0,000
	-

	
	
	0228
	Хрома трёхвалентного соединения (в пересчёте на Cr3+)
	
	
	мазут

газ-мазут
	0,000

0,000
	0,000

0,000
	-

	0028
	Мазутное хозяйство дыхательный патрубок маз. рез.№1
	0401
	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10
	
	
	
	0,200
	0,007
	

	
	
	0333
	Сероводород
	
	
	
	0,001
	0,000
	

	0029
	Мазутное хозяйство дыхательный патрубок маз. рез.№2
	0401
	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10
	
	
	
	0,200
	0,007
	

	
	
	0333
	Сероводород
	
	
	
	0,001
	0,000
	

	0031
	Мазутонасосная мазутные насосы


	0401
	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10
	
	
	
	0,018
	0,065
	

	
	
	0333
	Сероводород
	
	
	
	0,000
	0,000
	

	0032


	Котельная №1. Сварочный пост
	0123
	Железо (II) оксид
	
	
	
	0,004
	0,003
	

	
	
	0203
	Хром (VI) 
	
	
	
	0,000028
	0,000006
	

	
	
	0337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	
	
	
	0,002
	0,002
	

	
	
	0342
	Фтористые газообразные соединения
	
	
	
	0,001
	0,000
	

	0034
	Котельная №2, токарная мастерская 
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния менее 70%
	
	
	
	0,203
	0,037
	

	0035
	Котельная №3, слесарная мастерская, отрезной станок 
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния менее 70%
	
	
	
	0,005
	0,005
	

	0036
	Котельная №3, слесарная мастерская, металлообрабатывающие станки
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния менее 70%
	
	
	
	0,012
	0,029
	

	0037
	Котельная №3, слесарная мастерская, сверлильно-настольный станок
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния менее 70%
	
	
	
	0,005
	0,005
	

	0038
	Электромастерская, металлообрабатывающие станки
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния менее 70%
	
	
	
	0,010
	0,003
	

	0050
	ГРП газораспределительная система продувочные свечи
	0410
	Метан
	
	
	
	16,274
	0,037
	

	
	
	1728
	Этантиол (этилмеркаптан)
	
	
	
	0,000
	0,000
	

	0051
	Котельный цех газораспределительная система к/а ДКВР-20 продувочные свечи
	0410
	Метан
	
	
	
	13,885
	0,090
	

	
	
	1728
	Этантиол (этилмеркаптан)
	
	
	
	0,000
	0,000
	

	0052
	Котельный цех газораспределительная система к/а ДКВР-10 продувочные свечи
	0410
	Метан
	
	
	
	16,908
	0,067
	

	
	
	1728
	Этантиол (этилмеркаптан)
	
	
	
	0,000
	0,000
	

	0053
	Котельный цех газораспределительная система к/а ДЕ- 4 продувочные свечи
	0410
	Метан
	
	
	
	17,019
	0,055
	

	
	
	1728
	Этантиол (этилмеркаптан)
	
	
	
	0,000
	0,000
	

	0054
	Котельная, участок г/п от ГРП до ГРУ продувочные свечи
	0410
	Метан
	
	
	
	18,649
	0,018
	

	
	
	1728
	Этантиол (этилмеркаптан)
	
	
	
	0,000
	0,000
	

	0055
	Котельный цех, газораспределительная система продувочные свечи  
	0410
	Метан
	
	
	
	19,146
	0,012
	

	
	
	1728
	Этантиол (этилмеркаптан)
	
	
	
	0,000
	0,000
	

	6007
	Котельная №2, токарная мастерская металлообрабатывающие станки
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния менее 70%
	
	
	
	0,002
	0,010
	

	6008
	Котельная №3,  мастерская лаборатории КИПиА металлообрабатывающие станки
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния менее 70%
	
	
	
	0,004
	0,005
	

	0042
	Мастерская РТС, металлообрабатывающие станки
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния менее 70%
	
	
	
	0,002
	0,002
	

	6014
	База РТС, сварочный пост
	0123
	Железо (II) оксид (в пересчёте на железо)
	
	
	
	0,004
	0,003
	

	
	
	0337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) 
	
	
	
	0,002
	0,002
	

	
	
	0342
	Фтористые газообразные соединения (в пересчёте на фтор):- гидрофторид
	
	
	
	0,001
	0,000
	

	
	
	0203
	Хром (VI)
	
	
	
	0,000028
	0,000005
	

	6015
	База РТС площадка хранения щебня
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния менее 70%
	
	
	
	0,210
	0,000
	

	6016
	База РТС площадка хранения песка
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния менее 70%
	
	
	
	0,630
	0,015
	


Перечень источников выбросов, оснащенных 

(планируемых к оснащению) АСК

Таблица 15

	Номер источника выброса
	Источник выделения (цех, участок, наименование технологического оборудования)
	Контролируемое загрязняющее вещество
	Наименование и тип приборов АСК
	Год ввода АСК в эксплуатацию, планируемый или фактический

	
	
	код
	наименование
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Ист.№1
	Котлы БКЗ-70 ст.№1,2

            Т-70 ст.№3,4 
	0337

0301

0304

0330
	Углерода оксид

Азот (IV) оксид (азота диоксид)

Азот (II) оксид (азота оксид)

Серы диоксид

Кислород
	
	2031г.

	Ист.№2
	Котлы КВГМ-100 ст.№5,6
	0337

0301

0304

0330
	Углерода оксид

Азот (IV) оксид (азота диоксид)

Азот (II) оксид (азота оксид)

Серы диоксид

Кислород
	
	2031г.

	Ист.№3
	Блок А ПГУ
	0337

0301

0304


	Углерода оксид

Азот (IV) оксид (азота диоксид)

Азот (II) оксид (азота оксид)

Кислород
	№ECS-21.0928-01
	2022г.

	Ист.№4
	Блок Б ПГУ
	0337

0301

0304


	Углерода оксид

Азот (IV) оксид (азота диоксид)

Азот (II) оксид (азота оксид)

Кислород
	№ECS-21.0928-01
	2022г.


VIII. Предложения по нормативам допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный для нормируемых источников выбросов Оршанской ТЭЦ, котельной «Орша Восточная», база РТС.
Таблица 16

	Загрязняющее вещество
	Номера источников выбросов
	Нормативы допустимых выбросов

	№ п/п
	Наименование
	Код вещества
	Класс опасности
	
	 (2026_ - 2031_ гг.)

	
	
	
	
	
	мг/м3
	г/с
	т/год

	1
	2
	3
	4
	5
	
	6
	7

	1.
	Азот (IV) оксид (азота диоксид)
	0301
	2
	0001/1 0001/2
0001/3 0002/1
0002/2
0002/3 0003 0004 0026/1 0026/2 0026/3 0027/1 0027/2 0027/3 
	250,0
350,0

315,8

300,0

350,0

343,3

150,0

150,0

240,0

300,0

290,0

220,0

250,0

248,6
	10,477
12,913

11,485

10,263

15,511

25,774

14,516

14,633

3,607

4,344

7,951

1,811

2,065

2,065
	71,406
1,598

2,192

13,854

0,399

0,486

113,002

112,998

16,626

0,514

0,752

4,354

0,286

0,504

	2.
	Азот (II) оксид (азота оксид)
	0304
	3
	0001/1 0001/2
0001/3 0002/1
0002/2
0002/3 0003 0004 0026/1 0026/2 0026/3 0027/1 0027/2 0027/3
	
	
	11,603
0,26

0,356

2,251

0,065

0,079

18,363

18,362

2,702

0,083

0,122

0,708

0,046

0,081



	3.
	Бенз/а/пирен
	0703
	1
	0001/1

0001/2

0001/3

0002/1

0002/2

0002/3

0026/1

0026/2

0026/3

0027/1

0027/2

0027/3
	
	0,000079

0,000112

0,000106

0,000032

0,000112

0,000144

0,000002

0,000013

0,000015

0,000000

0,000001

0,000001


	0,001174

0,000022

0,000032

0,000081

0,000005

0,000006

0,000016

0,000002

0,000002

0,000001

0,000000

0,000000



	4.
	Кадмий и его соединения (в пересчёте на кадмий) 
	0124
	1
	0001/2

0001/3

0002/2

0002/3

0026/2

0026/3

0027/2

0027/3
	
	0,000130

0,000065

0,000155

0,000155

0,000051

0,000051

0,000027

0,00002


	0,000020

0,000020

0,000005

0,000005

0,000008

0,000008

0,000005

0,000005



	5.
	Метан
	0410
	4
	0042

0043

0044

0045

0046

0047

0048

0049

0050

0051

0052

0053

0054

0055
	
	14,588

14,149

16,411

16,335

10,827

14,531

15,784

15,317

16,274

13,885

16,908

17,019
18,649

19,146
	0,072
0,066

0,009

0,011

0,002

0,002

0,034

0,055

0,037

0,090

0,067

0,055

0,018

0,012

	6.
	Ртуть и её соединения (в пересчёте на ртуть)
	0183
	1
	0001/1 0001/2

0001/3 0002/1

0002/2

0002/3 0003 0004 0026/1 0026/2 0026/3 0027/1 0027/2 0027/3
	
	0,000004
0,000130

0,000067

0,000004

0,000155

0,000159

0,000004

0,000004

0,000002

0,000051

0,000053

0,000001

0,000027

0,000020
	0,000051
0,000020

0,000020

0,000010

0,000005

0,000005

0,000051

0,000051

0,000010

0,000008

0,000008

0,000003

0,000005

0,000005

	7.
	Свинец и его неорганические соединения ( в пересчёте на свинец)
	0184
	1
	0001/2

0001/3

0002/2

0002/3

0026/2

0026/3

0027/2

0027/3
	
	0,003255
0,001629

0,003910

0,003910

0,001278

0,001278

0,000689

0,000513
	0,000504
0,000504

0,000126

0,000126

0,000189

0,000189

0,000126

0,000126

	8.
	Серы диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ)
	0330
	3
	0001/2

0001/3

0002/2

0002/3

0026/2

0026/3

0027/2

0027/3
	3433,7
2260,9

3433,7

2980,2

3433,7

2858,7

3433,7

3271,6
	126,681
63,286

152,168

152,168

49,719

49,719

20,010

20,010
	19,600
19,600

4,900

4,900

7,350

7,350

4,900

4,900



	9.
	Сероводород
	0333
	2
	0005
0006

0007

0008

0009

0010

0012

0028

0029

0031
	
	0,002
0,002

0,002
0,002

0,002

0,000

0,000

0,001

0,001

0,000


	0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,001

0,000

0,000

0,000



	10.
	Твёрдые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	2902
	3
	0001/2
0001/3

0002/2

0002/3

0026/2

0026/3

0027/2

0027/3

0014

0015

0016

0017

0020

0021

0022

0023

0025

0039

0040

0042

6014

6015

6016

0032

0034

0035

0036

0037

0038

6007

6008


	848,4
560,7

175,9

152,7

60,0

50,0

80,0

72,8

50,0

50,0


	16,706
15,698

7,943

7,943

0,916

0,916

0,491

0,485

0,044

0,001

0,464

0,026

0,002

0,012

0,038

0,004

0,023

0,000

0,004

0,002

0,004

0,210

0,630

0,004

0,203

0,005

0,012

0,005

0,010

0,002

0,004


	2,942
2,942

0,255

0,255

0,135

0,135

0,118

0,118

0,079

0,001

0,430

0,016

0,004

0,063

0,018

0,003

0,001

0,000

0,003

0,002

0,003

0,000

0,015

0,003

0,037

0,005

0,029

0,005

0,003

0,010

0,005


	11.
	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10
	0401
	4
	0003
0004

0005

0006

0007

0008

0009

0010

0011

0012

0028

0029

0031


	150,0
150,0


	14,516
14,633

0,402

0,402

0,402

0,402

0,402

0,103

0,264

0,018

0,200

0,200

0,018


	176,565
177,737

0,018

0,018

0,018

0,018

0,018

0,002

0,008

0,233

0,007

0,007

0,065



	12.
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	0337
	4
	0001/1
0001/2

0001/3

0002/1

0002/2

0002/3

0003

0004

0026/1

0026/2

0026/3

0027/1

0027/2

0027/3

0023

0040

6014

0032


	250,0
300,0

282,9

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

200,0

250,0

241,6

150,0

200,0

197,6


	10,477
11,068

10,563

10,263

13,295

23,558

29,033

29,265

3,006

3,620

6,626

1,234

1,580

1,580

0,002

0,002

0,002

0,002


	31,240
0,571

0,831

6,061

0,143

0,181

58,855

58,853

6,061

0,214

0,301

1,732

0,143

0,230

0,002

0,002

0,002

0,002



	13.
	Фтористые газообразные соединения (в пересчёте на фтор):- гидрофторид
	0342
	2
	0023
0040
6014

0032


	
	0,001
0,001

0,001

0,001


	0,000
0,001

0,000

0,000



	14.
	Хром (VI)
	0203
	1
	0023
0040

6014

0032
	
	0,000028
0,000028

0,000028

0,000028
	0,000009
0,000009

0,000005

0,000006

	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого веществ I класса опасности
	х
	х
	0,003559

	Итого веществ II класса опасности
	х
	х
	338,972

	Итого веществ III класса опасности
	х
	х
	136,217

	Итого веществ IV класса опасности
	х
	х
	520,668

	Итого веществ без класса опасности
	х
	х
	

	ВСЕГО для объекта воздействия 
	х
	х
	995,860559

	
	
	
	
	х
	
	


IX. Обращение с отходами производства

Баланс отходов

Таблица 17

	п/п
	Операция
	Степень опасности и класс опасности опасных отходов
	Фактическое количество отходов, т/год
	Прогнозируемые показатели образования отходов, тонн

	
	
	
	
	на 2026-2031гг. 

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Образование и поступление отходов от других субъектов хозяйствования
	1
	0
	0

	2
	
	11
	702шт.
	1000шт.

	3
	
	12
	0
	0

	4
	
	2
	0
	0

	5
	
	3
	463,404
	1300,000

	6
	
	4
	30,530
	151,000

	7
	
	Неопасные
	313,390
	1000,000

	8
	
	С неустановленным классом опасности-
	0
	0

	9
	ИТОГО образование и поступление
	702шт.

807,324
	1000шт.

2451,000

	10
	Передача отходов другим субъектам хозяйствования с целью использования и (или) обезвреживания
	1
	0
	0

	11
	
	11
	702шт.
	1000шт.

	12
	
	12
	0
	0

	13
	
	2
	0
	0

	14
	
	3
	10,904
	600,000

	15
	
	4
	30,530
	150,000

	16
	
	Неопасные
	313,390
	1000,000

	17
	ИТОГО передано отходов
	702шт.

354,824
	1000шт.

1750,000

	18
	Обезвреживание отходов
	1
	0
	0

	19
	
	11
	0
	0

	20
	
	12
	0
	0

	21
	
	2
	0
	0

	22
	
	3
	0
	0

	23
	
	4
	0
	0

	24
	ИТОГО на обезвреживание
	0
	0

	25
	Использование отходов 
	1
	0
	0

	26
	
	2
	0
	0

	27
	
	3
	0
	0

	28
	
	4
	0
	0

	29
	
	Неопасные
	0
	0

	30
	ИТОГО на использование
	0
	0

	31
	Хранение отходов
	1
	0
	0

	32
	
	11
	0
	0

	33
	
	12
	0
	0

	34
	
	2
	0
	0

	35
	
	3
	51,110
	0

	3
	
	4
	0
	0

	37
	
	Неопасные
	0
	0

	38
	
	С неустановленным классом опасности
	0
	0

	39
	ИТОГО на хранение
	51,110
	0

	40
	Захоронение отходов
	1
	0
	0

	41
	
	2
	0
	0

	42
	
	3
	401,390
	700,000

	43
	
	4
	0
	1,000

	44
	
	Неопасные
	0
	0

	45
	
	С неустановленным классом опасности
	0
	0

	46
	ИТОГО на захоронение
	401,390
	701,000


_______________________________

1 Указывается количество ртутьсодержащих отходов (ртутных термометров, использованных или испорченных, отработанных люминесцентных трубок и ртутных ламп, игнитронов) в штуках.

2 Указывается количество отходов, содержащих полихлорированные бифенилы (далее – ПХБ) (силовых трансформаторов с охлаждающей жидкостью на основе ПХБ, силовых конденсаторов с диэлектриком, пропитанным жидкостью на основе ПХБ, малогабаритных конденсаторов с диэлектриком на основе ПХБ) в штуках.

Обращение с отходами с неустановленным классом опасности

Таблица 18

	Наименование отхода
	Код отхода
	Фактическое количество отходов, запрашиваемое для хранения, тонн
	Объект хранения, 

его краткая характеристика
	Запрашиваемый срок действия допустимого объема хранения

	1
	2
	3
	4
	5

	нет
	-
	-
	-
	-


X. Предложение по количеству отходов производства, планируемых к хранению и (или) захоронению

Таблица 19

	Наименование отхода
	Код отхода
	Степень опасности и класс опасности опасных отходов
	Наименование объекта хранения и (или) захоронения отходов
	Количество отходов, направляемое на хранение/захоронение, тонн

	
	
	
	
	на (2026 -2031 гг.)

	1
	2
	3
	4
	6

	На захоронение

	Обувь кожаная рабочая, потерявшая потребительские свойства
	1471501
	Малоопасные, четвёртый класс опасности
	Полигон ТБО 

г. Орша
	1,000

	Осадки химводоподготовки
	8410500
	Умеренно опасные, третий класс опасности 
	Полигон ТБО г. Орша
	700,00


XI. Предложения по плану мероприятий по охране окружающей среды
Таблица 20
	№ п/п
	Наименование мероприятия, источника финансирования
	Срок выполнения
	Цель
	Ожидаемый эффект (результат)

	1
	2
	3
	4
	5

	1. Мероприятия по охране и рациональному использованию вод


	1.1.


	Промывка трубопроводов и колодцев ливневых сточных вод
	2027г.
	Удаление налёта и загрязнений
	Улучшение пропускной способности и снижение концентрации загрязняющих веществ

	1.2.
	Пересмотр индивидуальных технологических нормативов водопользования  
	2026г.
	Обоснование объёмов водоотведения 
	Нормативно-расчётное обоснование объёмов водоотведения

	2. Мероприятия по охране атмосферного воздуха

	2.1.
	Установка автоматизированной системы контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на источниках выбросов №1,2
	2031г.
	Непрерывный контроля за выбросами загрязняющих веществ.


	Учёт выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на основе автоматизированных расчётов

	3. Мероприятия по уменьшению объёмов (предотвращению) образования отходов производства и вовлечению их в хозяйственный оборот 



	3.1.
	Приобретение дополнительных контейнеров для сбора вторичных материальных ресурсов
	2026-2031гг.
	Создание условий для максимального извлечения вторичных материальных ресурсов
	Рациональное использование природных ресурсов, снижение количества отходов производства, направляемых на захоронение

	3.2.
	Частичная выемка из секции   шламоотвала и передача на использование   и захоронение отходов  извести недопал -основное вещество СаО+СаСО3 и осадков химводоподготовки 
	2026-2031гг.
	Поддержание шламоотвала в рабочем состоянии для обеспечения экологической безопасности и поддержания эксплуатационных характеристик 
	Увеличение эффективности работы шламоотвала, снижение экологической нагрузки на окружающую среду и предотвращение распространения загрязняющих веществ в сопредельные среды


ХII. Предложения по отбору проб и проведению измерений в области охраны окружающей среды
Таблица 21

	№ п/п
	Объект отбора проб и прове-дения измерений
	Производственная (промышленная) площадка, цех, участок 
	Номер источника, пробной площадки (точки контроля) на карте-схеме
	Точка и (или) место отбора проб, их доступность
	Частота мониторинга (отбора проб и проведения измерений)
	Параметр или загрязняющее вещество

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Наименование объекта воздействия

	Выбросы в атмосферный воздух

	1.
	Источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух объекта воздействия на атмосферный воздух производственной площадки филиала «Оршанская ТЭЦ» РУП «Витебскэнерго», подлежащие локальному мониторингу, отбору проб и проведению измерений в области охраны окружающей среды в соответствии с актами законодательства об охране окружающей среды
	Котельный цех
	1
	Дымовая труба №1. Точки доступные  для отбора проб
	2 раза  в месяц
	Концентрация 

Азота диоксида

Углерод оксида



	2.
	Источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух объекта воздействия на атмосферный воздух производственной площадки филиала «Оршанская ТЭЦ» РУП «Витебскэнерго», подлежащие локальному мониторингу, отбору проб и проведению измерений в области охраны окружающей среды в соответствии с актами законодательства об охране окружающей среды
	Котельный цех
	1
	Дымовая труба №2. Точки доступные  для отбора проб
	2 раза  в месяц
	Концентрация 

Азота диоксида

Углерод оксида



	   3.                                                                                        
	Источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух объекта воздействия на атмосферный воздух производственной площадки филиала «Оршанская ТЭЦ» РУП «Витебскэнерго», подлежащие локальному мониторингу, отбору проб и проведению измерений в области охраны окружающей среды в соответствии с актами законодательства об охране окружающей среды
	Котельный цех
	3
	Дымовая труба №3. Точки доступные для отбора проб
	Непрерывно

2 раза в месяц
	Концентрация 

Азота диоксида                                                                                                                                                                                   

Углерод оксида

Углеводородов предельных алифатического ряда                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          С1-С10

	4.
	Источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух объекта воздействия на атмосферный воздух производственной площадки филиала «Оршанская ТЭЦ» РУП «Витебскэнерго», подлежащие локальному мониторингу, отбору проб и проведению измерений в области охраны окружающей среды в соответствии с актами законодательства об охране окружающей среды
	Котельный цех
	4
	Дымовая труба №4. Точки доступные для отбора проб
	Непрерывно

2 раза в месяц
	Концентрация 

Азота диоксида                                                                                                                                                                                   

Углерод оксида

Углеводородов предельных алифатического ряда                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          С1-С10

	Подземные воды в местах расположения выявленных или потенциальных источников их загрязнения

	5.
	Подземные воды


	Шламоотвал Оршанской ТЭЦ
	Фоновая (№4) и наблюдательные (№1,2,3,5) 

скважины
	Точки отбора находятся в районе шламоотвала Оршанской  ТЭЦ. Точки доступны для отбора проб.
	1 раз в год
	рН

Минерализация 

Нефтепродукты

СПАВ

Медь

Цинк

Хром

Никель

Свинец

Кадмий

Температура

Марганец

Ртуть

Железо

Аммоний-ион

Нитрат-ион

Сульфат-ион

Хлорид- ион

Фосфат- ион

Фенолы

Уровень воды

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Объект наблюдений почвы (грунты) в местах расположения выявленных или потенциальных источников их загрязнения

	6.
	Пробные площадки на территории предприятия и его санитарно-защитной зоне
	Производственная площадка Оршанской  ТЭЦ и ее санитарно-защитная зона
	В соответствии с требованиями ТНПА
	В соответствии с требованиями ТНПА
	1 раз в 3 года
	Концентрация нефтепродуктов, сульфатов, меди, цинка, хрома, никеля, свинца, кадмия,  ртути, бенз(а)пирена, нитратов, полихлорированных бифенилов


XIII. Вывод объекта из эксплуатации и восстановительные меры

XIV. Система управления окружающей средой
Таблица 22

	№ п/п
	Показатель
	Описание

	1
	Наличие структуры управления окружающей средой и распределенные сферы ответственности за эффективность природоохранной деятельности
	-

	2
	Определение, оценка значительного воздействия на окружающую среду и управление им
	-

	3
	Информация о соблюдении требований ранее выдаваемых природоохранных разрешений
	-

	4
	Выполненные за период действия ранее выданных природоохранных разрешений мероприятия по охране окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, сокращению образования отходов 
	-

	5
	Принятие экологической политики и определение задач и целевых показателей
	Прилагаются экологическая политика (если она существует), цели и целевые показатели

	6
	Наличие программы экологического усовершенствования для осуществления задач и целевых показателей
	-

	7
	Меры оперативного контроля для предотвращения и минимизации значительного воздействия на окружающую среду
	-

	8
	Готовность к чрезвычайным ситуациям и меры реагирования на них
	-

	9
	Информационное взаимодействие: внутреннее, внутри структуры управления, и внешнее, в том числе с общественностью
	-

	10
	Управление документацией и учетными документами в области охраны окружающей среды: кем и как создаются, ведутся и хранятся обязательные учетные документы, и другая документация системы управления окружающей средой
	-

	11
	Подготовка персонала: надлежащие процедуры подготовки всего соответствующего персонала, включая персонал лабораторий, осуществляющих отбор проб и измерения (испытания) в области охраны окружающей среды
	-

	12
	Мониторинг и измерение показателей деятельности: ключевые экологические показатели деятельности и порядок мониторинга и обзора прогресса на непрерывной основе
	-

	13
	Меры по устранению нарушений: порядок анализа несоответствия системе управления окружающей средой (в том числе несоблюдения требований нормативных правовых актов) и принятия мер по предотвращению их повтора
	-

	14
	Информация о проводимом аудите или самоконтроле: регулярный самоконтроль, независимый аудит с целью проверки того, что все виды деятельности осуществляются в соответствии с требованиями законодательства
	-

	15
	Обзор управления и отчетность в области охраны окружающей среды: процедура проведения обзора высшим руководством (ежегодного или связанного с циклом аудита), представление отчетности, требуемое разрешением, и представление отчетности о достижении внутренних задач и целевых показателей
	-


_________________________________

<*> Общегосударственный классификатор Республики Беларусь ОКРБ 005-2011 «Виды экономической деятельности», утвержденный постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 5 декабря 2011 г. № 85.
Настоящим филиал «Оршанская ТЭЦ» РУП «Витебскэнерго»    подтверждает,
(наименование юридического лица, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя)

          что информация, указанная в настоящем заявлении, является достоверной, полной и точной;

не возражает против размещения общественного уведомления и заявления на официальном сайте в глобальной компьютерной сети Интернет территориального органа Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды на уровне областных и Минского городского комитетов природных ресурсов и охраны окружающей среды.
Руководитель организации

Первый заместитель директора-

главный инженер, и.о. директора                ____________                    В.В.Мильто
           (подпись)                    (инициалы, фамилия)

____________

(дата)
1

