ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение комплексного природоохранного разрешения

    28.04.2026 


  (число, месяц, год)

Настоящим заявлением Витебское областное коммунальное унитарное предприятие 
____водопроводно-канализационного хозяйства «Витебскоблводоканал»__________
(наименование юридического лица в соответствии с уставом, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя,
                                210026   г.Витебск, ул.Замковая, 4-3






                                               местонахождение юридического лица, местожительство индивидуального предпринимателя)
просит выдать комплексное природоохранное разрешение сроком на    10 лет 

                                                                                                                       (указывается при осуществлении
_________________________________________________________________________________
пусконаладочных работ и приемке в эксплуатацию объекта комплексного воздействия на окружающую среду)
I. Общие сведения
Таблица 1

	 №
п/п
	Наименование данных
	Данные

	1
	Место государственной регистрации юридического лица, место жительства индивидуального предпринимателя 
	г.Витебск 

	2
	Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) руководителя, индивидуального предпринимателя 
	Хвалько Алексей Николаевич – генеральный 
директор УП «Витебскоблводоканал»



	3
	Телефон, факс приемной, электронный адрес, интернет-сайт
	УП «Витебскоблводоканал» т/ф 8(0212) 68-00-26 электронная почта: vitoblvodokanal@mail.ru

 веб-сайт: www.vitebskoblvodokanal.by

Филиал «Витебскводоканал»  т. 8(0212) 67-44 -26, ф.8(0212)24-02-94 vvk@vitebsk.by http://www.vitebskvodokanal.by

	4
	Вид деятельности основной по ОКЭД1
	36000 – сбор, обработка и распределение воды;

37000 – сбор и обработка сточных вод

	5
	Учетный номер плательщика
	300050052 

	6
	Дата и номер регистрации в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
	18.05.2000г. №300050052 

	4
	Наименование и количество обособленных подразделений юридического лица
	г.Витебск:

Водозабор №1 «Песковатик»;

Водозабор №2 «Марковщина»;

Водозабор №3 «Витьба» и База ПТО;

Водозабор №4 «Лучеса»; 

Водозабор Руба;
Отдельно стоящие скважины г. Витебск;

НС 1-го подъема (технический водопровод);

НС 2-го подъема (технический водопровод);

НС 3-го подъема (технический водопровод);

Баня №3;

Баня №7;
Производственная база по ул. Мира, 37;

Очистные сооружения г.Витебск; 
Очистные сооружения г.Витебск (Руба); 

Иловые площадки очистных сооружений г.Витебска; 

Площадка компостирования;
Скважины Витебского района – 159;
Водозабор б/о «Крупенино» Бешенковичского района - 2; 

Скважины Городокского района – 72;

Скважины Лиозненского района – 60;

Очистные сооружения Витебского района – 22;

Очистные сооружения Городокского района – 7; 

Очистные сооружения Лиозненского района – 7

	8
	Количество работающего персонала
	712

	9
	Количество абонентов и (или) потребителей, подключенных к централизованной системе 
	г.Витебск: водоснабжения - 2447 абонентов, 158604 потребителей, 

водоотведения - 2450 абонентов, 144619 потребителей;

г.п.Руба: водоснабжения - 16 абонентов, 2893 потребителей; водоотведения - 15 абонентов, 2630 потребителей;

	10
	Сведения об испытательных лабораториях (центрах), аккредитованных в Национальной системе аккредитации Республики Беларусь
	Испытательная лаборатория по контролю качества поверхностных и сточных вод

Регистрационный номер BY/112 2.5173 от 13.12.2019г. Срок действия аттестата аккредитации до 13.12.2029г.

Испытательная лаборатория по контролю качества питьевых вод. Регистрационный номер BY/112 2.5172 от 13.12.2019г. Срок действия аттестата аккредитации до 13.12.2029г. 

	11
	Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) специалиста по охране окружающей среды, номер рабочего телефона
	Михайловская Татьяна Валерьевна ведущий инженер сектора по ООС, 8 (0212) 674438

	12
	Сведения, предусмотренные в абзаце девятом части первой пункта 5 статьи 14 Закона Республики Беларусь «Об основах административных процедур» ( в случае уплаты посредством использования платежной системы в едином расчетном и информационном пространстве)
	Платежное поручение № 18498 от 24.12.2025
Платежное поручение № 7 от 24.04.2026


II. Данные о месте нахождения эксплуатируемых природопользователем объектов, оказывающих воздействие на окружающую среду
Информация об основных и вспомогательных видах деятельности

Таблица 2
	№ п/п
	Наименование производственной (промышленной) площадки (обособленного подразделения, филиала)
	Вид деятельности по ОКЭД
	Место нахождения
	Занимае-мая территория, га
	Дата приемки в эксплуатацию (последней реконструкции)
	Проектная мощность/ фактическое производство

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Водозабор №1
	36000 – сбор, обработка и распределение воды;


	г. Витебск, 

пр-т Куйбышева, 52
	14,7192
	1985
	56,78 тыс.м3/сут/

12,15 тыс.м3/сут

	2
	Водозабор №2
	
	г. Витебск, 

ул. Горького, 60
	4,6655
	1973
	17,71 тыс.м3/сут/

5,51 тыс.м3/сут

	3
	Водозабор №3
	
	г. Витебск, 

ул. Чапаева, 78
	14,0367
	1988
	38,28 тыс.м3/сут/

19,35 тыс.м3/сут

	4
	Водозабор №4 (включая участок «Бароники»)
	
	г.Витебск, пер. 1-й Шпилевский,1А;

1-й подъем ул.2-я Аксановская, 2А
	34,1296
	1985 
	84,22 тыс.м3/сут/

28,17тыс.м3/сут

	5
	Водозабор Руба
	
	Витебская обл., Витебский р-н,

г.п. Руба, ул. 70 лет Октября, 3А
	1,7587
	1993
	5,4 тыс.м3/сут/

0,824 тыс.м3/сут

	6
	Артскважина Руба
	
	Витебская обл., Витебский р-н, 

г.п. Руба 

ул. Парковая, 1Б
	0,1087
	
	

	7
	Отдельно стоящие скважины г.Витебска
	
	г. Витебск
	5,6003
	
	24,648 тыс.м3/сут/

2,51 тыс.м3/сут

	8
	НС 1-го подъема 

(технический водопровод)
	
	г. Витебск, 

пр-т Куйбышева, 52 Б
	0,1069
	
	6,960 тыс.м3/сут/

2,45 тыс.м3/сут

	9
	НС 2-го подъема

(технический водопровод)
	
	г. Витебск, 

ул.Староулановская, 37
	0,5255
	
	7,2 тыс.м3/сут



	10
	НС 3-го подъема

(технический водопровод)
	
	г. Витебск, 

пр-т Фрунзе, 81 В
	1,4111
	
	4,8 тыс.м3/сут



	11
	Баня №3
	
	г. Витебск, 

ул. Гагарина,99а 
	0,1729
	
	нет

	12
	Баня №7
	
	г. Витебск, 

ул.3-я Народная, 22
	0,1399
	
	нет

	13
	Производственная база
	
	г. Витебск, 

ул. Мира, 37
	1,0418
	
	нет


Продолжение таблицы 2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	14
	Очистные сооружения 

г. Витебска
	37000 – сбор и обработка сточных вод


	г. Витебск, 

ул. Заречная, 31
	12,0224
	1968, 1973, 1983, 2001, 2007-2008, 2019-2022, 2023-2026
	83,930 тыс.м3/сут/ 

79,134 тыс.м3/сут

	15
	Иловые площадки очистных сооружений
	
	1 км юго-западнее дер. Добрейка, 1

(Витебский район)
	47,88
	1968
	нет

	16
	Очистные сооружения г.п. Руба
	
	Витебский район, 

г.п. Руба, 

ул. Овражная, 1а
	3,2352
	1973
	2,7 тыс.м3/сут/

0,761 тыс.м3/сут

	17
	Площадка компостирования
	
	1 км юго-западнее дер. Добрейка, 1

(Витебский район)
	2,86
	2021
	32175 т/год


Сведения о состоянии производственной (промышленной)  площадки согласно карте-схеме на ____ листах.
III. Производственная программа
Таблица 3

	№п/п
	Вид деятельности, основной по ОКЭД
	Прогнозируемая динамика объемов производства в % к проектной мощности или фактическому производству



	
	
	2026 год
	2027 год
	2028 год 
	2029 год
	2030 год
	2031 год
	2032 год
	2033 год
	2034 год
	2035 год
	2036 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	12

	1
	36000 – сбор, обработка и распределение воды
	100,3
	100,3
	100,3
	100,3
	100,3
	100,3
	100,3
	100,3
	100,3
	100,3
	100,3

	2
	37000 – сбор и обработка сточных вод
	100,1
	100,1
	100,1
	100,1
	100,1
	100,1
	100,1
	100,1
	100,1
	100,1
	100,1


IV. Сравнение планируемых (существующих) технологических процессов (циклов)

с наилучшими доступными техническими методами

Таблица 4
	Наимено-вание технологи-ческого процесса (цикла, производст-венной операции)
	Краткая техническая характеристика
	Ссылка на источник информации, содержащий детальную характеристику наилуч-шего доступного технического метода
	Сравнение и обоснование различий в решении

	1
	2
	3
	4

	1.Добыча, 

производ- ство, транспор-тирование питьевой воды и водоподготовка (обезжелезивание)

	1.Добыча воды из поверхностного источника (р. Западная Двина).

2.Добыча воды из подземных источников (артскважины).

В системах водоснабжения г. Витебска эксплуатируются артезианские скважины в количестве 111 шт., из них:

среди действующих:
- водозабор №1 – 23 шт.;

- водозабор №2 – 8 шт.;

- водозабор №3 – 17 шт.;

- водозабор №4 – 37 шт.;

- ОСС – 22 шт.;

- г.п.Руба – 4 шт.

Для системы водоснабжения г. Витебска принят к эксплуатации метод простого фильтрования с предварительной аэрацией.

Исходная вода от артсважин по сборным водоводам поступает в приемную камеру фильтровального зала станции обезжелезивания. В приемной камере происходит свободный излив воды из переливной воронки под остаточным напором артезианских насосов и ее первичное насыщение кислородом воздуха. Вода из приемной камеры поступает в центральный канал каждого рабочего фильтра с загрузкой из щебня с размером фракций 5-40 мм. По мере загрязнения фильтров производится их промывка отфильтрованной водой. Отводимая с фильтров промывная вода поступает по трубопроводу на шламовые площадки, после отстаивания промывные воды считаются условно чистыми и отводятся в близлежащий природный водоем (р.Лучеса, р.Витьба, р.Зап. Двина).
	«Методика разработки реестра наилучших доступных технологий (НДТ) систем водоснабжения и водоотведения» ОАО «МосводоканалНИИпроект» Раздел 1 Водоснабжение. 

Раздел 1.2-1.3, стр. 11-14;

Раздел 2.9, стр. 82-84

Раздел 12.1, стр.316;

Раздел 11, стр.298;

Раздел 16, стр.350
	Технологический процесс в целом соответствует НДТМ. 

Для обеспечения полного соответствия НДТМ, рекомендуется внедрить следующие методы: 

· в целях рационального использования воды и охраны окружающей среды применяется повторное использование воды после промывки скорых фильтров (данный метод НДТМ внедрен на всех водозаборах г. Витебска и  Руба)

· современные методы обеззараживания: УФ-излучение и озонирование; новые методы обеззараживания: ультра- и нанофильтрация через поливолокнистые мембраны, низко- и высоковольтные разряды токов высокой частоты, облучение ускоренными электронами, гамма-облучение, лучи лазера (данный НДТМ внедрять нецелесообразно по экономическим причинам, т.к. метод водоподготовки, применяемый для систем водоснабжения г. Витебска позволяет достигать уровня НДТМ. Основные достоинства этого метода: экологичность; экономичность (не нужны реагенты); насыщение воды кислородом, что улучшает вкус воды, повышенная защищенность от микроорганизмов (кислород—окислитель).
· автоматизация и диспетчеризация систем водоснабжения (данный метод НДТМ внедрен в системах водоснабжения г. Витебска).

	2.Очистка сточных вод
	Сооружения для механической очистки сточных вод предназначены для удаления из сточных вод нерастворимых примесей.

В состав сооружений механической очистки входят:

· решетки;

· песколовки;

· первичные отстойники;

Производственные и хозяйственно-бытовые сточные воды г. Витебска поступают в приемную камеру очистных сооружений. Из приемной камеры стоки поступают к зданию решеток, где распределяются по трем каналам, в которых установлены решетки. Задержанные на решетках отбросы поступают на транспортерную ленту и далее в бункер-накопитель.

Пройдя решетки, сточная жидкость поступает на песколовки, которые предназначены для задержания минеральных примесей (песок, глина, шлаки и т.д.) из сточных вод. Песковая пульпа поступает в бункера-накопители.

После песколовок сточные воды делятся на два потока: часть поступает на биоблоки через распределительные камеры №1 и №2, а часть – на первичные отстойники.

Первичные отстойники предназначены для осаждения нерастворенных и частично коллоидных загрязнений, преимущественно органического происхождения. Сырой осадок (органические загрязнения, осевшие на днище) и всплывающие вещества откачиваются насосами в приемный резервуар насосной сброженного ила и далее на иловые площадки. Осветленная вода со сборных лотков первичных отстойников поступает в распределительную камеру и далее в нижний канал осветленной воды аэротенок, в верхний канал осветленной воды аэротенок.

Сооружения биологической очистки сточных вод предназначены для прохождения в них процессов биодеструкции и минерализации органических загрязнений сточных вод находящихся в виде тонко диспергированных нерастворённых и коллоидных веществ, а также в растворённом состоянии при помощи аэробных биохимических процессов.

В состав сооружений биологической очистки входят:

· аэротенки-вытеснители I и II очереди;
· биоблоки;

· вторичные отстойники.

В схеме очистки сточных вод предусмотрены аэротенки-вытеснители I и II очередей. Аэротенки предназначены для биологической очистки сточных вод при непосредственном контакте сточных вод с оптимальным количеством организмов активного ила в присутствии соответствующего количества растворенного кислорода.

Биоблоки предназначены для биологической очистки сточных вод, представляющие собой многофункциональное сооружение, в котором протекают процессы окисления растворенных органических загрязнений, удаления азота аммонийного, денитрификации и частичное удаление соединений фосфора.

Иловая смесь с каждой секции аэротенок поступает в распределительный канал вторичных отстойников. Вторичные радиальные отстойники предназначены для отделения активного ила от очищенных сточных вод.

Из сборных лотков вторичных отстойников очищенная вода поступает в камеру смешения и далее на контактные резервуары I-й и II-й очереди. В контактных резервуарах происходит улавливание осадка путем его осаждения.

Иловые площадки очистных сооружений г. Витебска предназначены для обезвоживания сырого осадка и избыточного ила. Общая площадь - 46,5 га, полезная  площадь – 36,5 га, количество площадок - 32 штуки. Иловые площадки представляют собой спланированные участки земли, окруженные со всех сторон земляными валиками. На иловых площадках происходит естественное снижение влажности осадков за счет испарения и удаления поверхностной надиловой воды на доочистку на очистные сооружения. Ежесуточно на иловые площадки откачивается около 1000 м3 сырого осадка и избыточного ила (200-300 тонн/месяц сырого осадка и 300- 400 тонн/месяц избыточного ила).

Сброс очищенных сточных вод осуществляется в реку Западная Двина по двум выпускам: каскадному и рассеивающему.

Параметры качества сточной воды на выходе с очистных сооружений в реку Западная Двина представлены в таблице 13 раздела VI «Использование и охрана водных ресурсов» данной заявки.
	П-ООС 17.01-01-2012 «Охрана окружающей среды и природопользование. Наилучшие доступные техни-ческие методы 

для переработки отходов», 

Раздел 4.7, стр.487;

Раздел 4.8, стр. 508;

Раздел 5.1.9, стр.521.

Reference Document on the application of Best Available Techniques in Common Waste Water and Waste Gas Treatment / Management Systems in the Chemical Sector (Очистка производственных сточных вод и отходящих газов)

Раздел 4.1, стр. 271;

Раздел 4.2, стр. 273;

Раздел 4.3, стр. 276
	Технологический процесс очистки сточных в целом соответствует НДТМ. 

Для обеспечения полного соответствия НДТМ, рекомендуется внедрить следующий метод окончательной очистки сточных вод:
· макро-фильтрация - фильтрация через песчаный фильтр, смешанные элементы (например, смеси песка и антрацита) или более специализированные виды фильтрующих элементов, такие как гранулированный активный уголь (ГАУ) (существующая технология очистки стоков позволяет достигать уровня НДТМ, поэтому данный метод НДТМ внедрять нецелесообразно);
· предотвращение загрязнения почвы - предоставление и затем техническое обслуживание поверхностей рабочих зон, включая применение мер для предотвращения и быстрого устранения утечек и проливов (данный метод НДТМ позволяет достигать уровень НДТМ – иловые площадки окружены со всех сторон земляными валиками);
· коллекторы канализационной системы требуют автоматической системы мониторинга (данный метод НДТМ нецелесообразно внедрять, т.к. залповые сбросы отсутствуют и нет необходимости в автоматической системе мониторинга).


	3.Локаль-ный мониторинг
	Объектами локального мониторинга являются:

· сбросы сточных вод в водные объекты (выпуски сточных вод (каскадный и рассеивающий) с очистных сооружений г. Витебска в реку Зап. Двина); 
· поверхностные воды в районе расположения источников сбросов сточных вод (в контрольном створе р. Зап. Двина, расположенном выше и ниже по течению выпуска сточных вод с очистных сооружений);

· подземные воды в районе расположения выявленных или потенциальных источников их загрязнения (наблюдательные скважины в районе расположения иловых площадок очистных сооружений г. Витебска)


	Reference Document on the General Principles of Monitoring (Общие принципы мониторинга)

Раздел 5, стр.41;

Раздел: Краткое содержание, п.3;

Раздел 7.5, стр.62;

Раздел 2.7, стр.18, 22, 25
	Технологический процесс в целом соответствует НДТМ. 

Для обеспечения полного соответствия НДТМ необходимо внедрить следующие методы:

· определять порядок оценки выбросов и сбросов, осуществляемых в случаях отклонения от нормального технологического режима и внештатных ситуациях, в том числе непредвиденных.

	4.Обраще-ние с отходами
	Обращение с отходами производства осуществляется в соответствии с разработанными на предприятии документами. Осуществляется сбор, разделение отходов по видам, передача вторичных материальных ресурсов на использование, неутилизируемых отходов на захоронение.

Хранение активного ила очистных сооружений и песка из песколовок (минеральный осадок) производится на иловых площадках. Общая площадь - 46,5 га, полезная  площадь – 36,5 га, количество площадок - 32 штуки. Иловые площадки представляют собой спланированные участки земли, окруженные со всех сторон земляными валиками. На иловых площадках происходит естественное снижение влажности осадков за счет испарения и удаления поверхностной надиловой воды на доочистку на очистные сооружения. Ежесуточно на иловые площадки откачивается около 1000 м3 сырого осадка и избыточного ила (200-300 тонн/месяц сырого осадка и 300- 400 тонн/месяц избыточного ила).
	П-ООС 17.11-01-2012 (02120) Пособие в области охраны окружающей среды и природопользования «Охрана окружающей среды и природопользование. Наилучшие доступные технические методы для переработки отходов», Раздел 5.1,2, стр.514

Раздел 4.8.2, стр.507-508 (хранение осадков)

Reference Document on the application of Best Available Techniques to Emissions from Storage (Выбросы и сбросы от хранения)

Раздел 4.1.6.1.4, стр.158

Раздел 4.1.6.1.6, стр. 159

Раздел 4.1.6.1.7, стр. 160

Раздел 5.1.1.2, стр. 260

Раздел 5.1.3, стр. 268
Раздел 5.2.2, стр. 271
Раздел 5.2.2.4, стр. 272
	Технологический процесс в целом соответствует НДТМ. 

Для обеспечения полного соответствия НДТМ необходимо внедрить следующие методы:

· наличие конкретных знаний о поступающих отходах, вид отходов, источники образования (существующая технология обращения с отходами позволяет достигать уровня НДТМ, поэтому данный метод НДТМ внедрять нецелесообразно).
· выбор строительных материалов, устойчивых к продукту, для предотвращении внешней коррозии трубопроводов применение системы одно-, двух-, трехслойного покрытия в зависимости от условий конкретных участков (данные методы НДТМ нецелесообразно внедрять, т.к. в сточных водах, поступающих на очистку, отсутствуют опасные химические вещества).


	Система управления окружающей средой
	Система управления окружающей средой не внедрена и не сертифицирована на соответствие требованиям СТБ ИСО 14001
	П-ООС 17.11-01-2012 «Охрана окружающей среды и природопользование. Наилучшие доступные технические методы для переработки отходов»
	Технологический процесс не соответствует НДТМ. 

НДТМ – реализация и соответствие требованиям СТБ ИСО 14001 



V.Использование и охрана водных ресурсов                                                                   Цели использования
Таблица 5
	№ п/п
	Цель водопользования
	Вид специального водопользования
	Источник водоснабжения (приемник сточных вод), наименование речного бассейна, в котором осуществляется специальное водопользование
	Место осуществления специального водопользования 



	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Хозяйственно-питьевые нужды; иные нужды
	добыча подземных вод с применением водозаборных сооружений, в том числе самоизливающихся буровых скважин
	Подземные воды, бассейн реки Западная Двина
	 г.Витебск

	2
	Иные нужды
	изъятие поверхностных вод с применением водозаборных сооружений
	Поверхностные воды (Западная Двина), бассейн реки Западная Двина

	г.Витебск

	3
	Иные нужды
	сброс сточных вод в окружающую среду с применением гидротехнических сооружений и устройств, в том числе через систему дождевой канализации
	Поверхностные воды (поверхностные водные объекты): 

река Западная Двина;
ручей безымянный (р.З.Двина), бассейн реки Западная Двина;

ручей, бассейн реки Западная Двина;

ручей безымянный (р.Витьба), бассейн реки Западная Двина; 

река Лучоса, бассейн реки Западная Двина
	г.Витебск


Сведения о производственных процессах, в ходе которых используются водные ресурсы и (или) образуются сточные воды

Таблица 6

	№ п/п
	Перечень производственных процессов, в ходе которых используются водные ресурсы и (или) образуются сточные воды
	Описание производственных процессов

	1
	2
	3

	1
	Добыча, производство и транспортирование питьевой воды
	В рамках указанного процесса водные ресурсы используются на промывку и дезинфекцию артезианских скважин, насосного оборудования, водоводов 1-го подъема, сетей, промывку фильтровальных сооружений, профилактическую чистку и дезинфекцию резервуаров чистой воды, баков водонапорных башен, производственные нужды лабораторий, объектов вспомогательного назначения, отбор проб из пробоотборных кранов насосных станций 1-го и 2-го подъемов, ремонт и дезинфекцию водоразборных колонок, полив производственных территорий, хозяйственно-бытовые нужды

	2
	Приём, отвод и очистка сточных вод
	В рамках указанного процесса образуются сточные воды от промывки канализационных коллекторов и сетей, хозяйственно-бытовых нужд канализационных насосных станций, очистных сооружений, производственных нужд лабораторий, объектов вспомогательного назначения


Описание схемы водоснабжения и канализации

Таблица 7

	№ п/п
	Наименование схемы
	Описание схемы

	1
	2
	3

	1
	Схема водоснабжения, включая оборотное, повторно-последовательное водоснабжение

	Водоснабжение осуществляется из подземного водозабора. 
В системах водоснабжения г. Витебска эксплуатируются артезианские скважины в количестве 111 шт., из них:

- водозабор №1 – 23 шт.;

- водозабор №2 – 8 шт.;

- водозабор №3 – 17 шт.;

- водозабор №4 – 37 шт.;

- водозабор Руба – 4 шт;

- ОСС – 22  шт. 

Проектная мощность водозаборных сооружений 210,588 тыс.м3 /сут.
Вода из артезианских скважин погружными насосами по водоводам подается на станцию водоподготовки. На станции водоподготовки вода пропускается через фильтрующий материал, при этом она освобождается от гидроокиси железа (обезжелезивание). Пройдя стадию водоподготовки, отфильтрованная вода поступает в резервуары чистой воды или водонапорную башню, где происходит ее аккумулирование. Очищенная вода подается под заданным давлением и с необходимым расходом в распределительную сеть и далее абонентам и потребителям. Протяженность водопроводной сети г.Витебска – 710,47 км; количество насосных станций 2-го и 3-го подъема  - 66 ед. Количество станций обезжелезивания -15 ед., проектная мощность станций обезжелезивания – 205,056 тыс.м3/сут.
Вода из артезианских скважин погружными насосами подается на станцию водоподготовки. На станции водоподготовки вода пропускается через фильтрующий материал, при этом она освобождается от гидроокиси железа (обезжелезивание). Пройдя стадию водоподготовки, отфильтрованная вода поступает в запасно-регулирующую емкость, где происходит ее аккумулирование. Из запасно-регулирующей емкости очищенная вода подается под заданным давлением и с необходимым расходом в распределительную водопроводную сеть и далее абонентам и потребителям. 

	2
	Схема канализации, включая систему дождевой канализации
	Сточные воды от потребителей и абонентов г.Витебска самотеком по водоотводящей сети поступают на канализационные насосные станции (КНС), далее по  напорному трубопроводу на очистные сооружения биологической очистки в искусственных условиях с активным илом с выпуском в водный объект с применением гидротехнических  сооружений. Протяженность сетей канализации г.Витебска – 493,09 км, количество КНС – 64 ед. 
Проектная мощность очистных сооружений г.Витебска по биологической очистке – 83,930 тыс.м3 /сут., проектная мощность очистных сооружений Руба –  2,7 тыс.м3/сут.
Промывные воды с фильтров станций обезжелезивания водозаборов г.Витебска поступают по трубопроводу на шламонакопитель. После шламонакопителя промывные воды с водозаборов №1, 3, 4 с применением гидротехнических сооружений отводятся в водотоки, с водозабора №2 – в централизованную сеть канализации. Промывные воды после станций обезжелезивания отдельно стоящих скважин поступают в централизованные сети канализации г.Витебска.


Характеристика водозаборных сооружений, предназначенных для 
изъятия поверхностных вод 
Таблица 8
	№п/п
	Водозаборные сооружения, предназначенные для изъятия поверхностных вод
	Количество средств измерений расхода (объема) вод
	Наличие рыбозащитных устройств на сооружениях для изъятия поверхностных вод

	
	всего
	суммарная производительность
	
	

	
	
	куб.м/час
	куб.м/сут
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	1
(насосная станция I-го подъема)
	290  
	6960
	1
	имеется мелкоячеистая сетка 4*4мм из нержавеющей стали расположена на левом берегу р.Западная Двина

	
	насосная станция II-го подъема; 2 резервуара воды по 1000 м3
	300
	7200
	1
	-----

	
	насосная  станция III-го подъема;

2 резервуара воды по 1000 м3
	200
	4800
	1
	----- 


Характеристика водозаборных сооружений, 

предназначенных для добычи подземных вод
Таблица 9

	№ п/п
	Водозаборные сооружения, предназначенные для добычи подземных вод
	Количество средств измерений расхода (объема) добываемых вод

	
	всего
	техническое состояние 
	глубина, м
	производительность, 
куб. м/час
	

	
	
	
	минимальная
	максимальная
	суммарная
	минимальная
	максимальная
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Для добычи пресных вод:

	1
	23 вод.1
	действующих – 23;

законсервированных -0;

ликвидированных – 0;

подлежащих ликвидации – 0
	25
	80,5
	2365,8
	53
	195
	23

	2
	8 вод.2
	действующих – 8;

законсервированных -0;

ликвидированных – 0;

подлежащих ликвидации – 0
	32
	65
	738
	24
	145
	8

	3
	17 вод.3
	действующих – 17;

законсервированных -0;

ликвидированных – 0;

подлежащих ликвидации – 0
	46
	151,8
	1595
	36
	182
	17

	4
	37 вод.4
	действующих – 37;

законсервированных -0;

ликвидированных – 0;

подлежащих ликвидации – 0
	37,5
	81
	3509,2
	38
	184
	37

	5
	22 ОСС Вит.
	действующих – 22;   
законсервированных -0;

ликвидированных – 2;

подлежащих ликвидации – 0
	54
	101
	1027
	5
	84
	22

	6
	4

вод.Руба
	действующих – 4;

законсервированных -0;

ликвидированных – 0;

подлежащих ликвидации – 0
	25
	101
	295
	15
	70
	4

	Для добычи минеральных вод:

	
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет


Характеристика очистных сооружений сточных вод
Таблица 10
	N
п/п
	Метод очистки сточных вод (код очистных сооружений по способу очистки)  
	Состав очистных сооружений канализации, в том числе дождевой, место выпуска сточных вод
	Производительность очистных сооружений канализации (расход сточных вод), 
куб. м/сутки (л/сек)
	Методы учета сбрасываемых сточных вод в окружающую среду, количество средств измерений расхода (объема) вод

	
	
	
	проектная
	фактическая 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	г.Витебск 

Механическая, биологическая в искусственных условиях с активным илом

МОБ.И1.О
	приемная камера – 1; решетки – 2; песколовки – 4 секции;
первичные  отстойники – 3; биоблоки – 3; аэротенки-вытеснители 1-й очереди – 3 секции,  2-й очереди – 3 секции (выведены из эксплуатации для обследования, на реконструкции); вторичные  отстойники – 7 (3 из них на реконструкции); контактные  резервуары – 8 секций, илоуплотнители – 3.

Насосные станции – 7.  Воздуходувная станция - 2.  Иловые площадки – 32 карты, 46.5 га. КНС иловых площадок – 1.
Выпуск (рассеивающий, каскадный) в поверхностный водный объект р.Западная Двина г.Витебск
	по биологической очистке
83930
	82537,8

	Инструментальный метод, 1ед.

	2
	г.п.Руба 

Механическая, биологическая в искусственных условиях с активным илом

МОБ.И2.О
	Приемная камера – 1шт.;

Песколовки – 2шт.;
Двухъярусные отстойники – 3шт.;
Биофильтры – 2шт.;

Вторичные отстойники – 3шт;

Биологические пруды – 5шт.; 
Контактный резервуар – 1шт;

Песковая площадка – 1 шт;

Иловые площадки – 5шт.
Выпуск в поверхностный водный объект ручей безымянный (З.Двина) (Руба)
	2700
	792,3
	Инструментальный метод, 1ед.

	
	
	
	Количество карт
	Площадь, м2
	

	
	Шламонакопитель Водозабора №1 г.Витебск

механическая
	Шламонакопитель 
	3
	2400
	Инструментальный метод, 1ед.

	
	Шламонакопитель Водозабора №3 г.Витебск

механическая
	Шламонакопитель 
	4
	4300
	Инструментальный метод, 1ед.

	
	Шламонакопитель Водозабора №4 г.Витебск

механическая
	Шламонакопитель 
	2
	3432
	Инструментальный метод, 1ед.

	
	
	
	
	
	


Характеристика объемов водопотребления и водоотведения
Таблица 11
	№ п/п
	Наименование 

показателей
	Единица 

измерения
	Водопотребление и водоотведение

	
	
	
	фактическое
	нормативно-расчетное 

	
	
	
	
	2026
	 2027 – 2036 гг.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Добыча (изъятие) вод – всего
	куб. м/сутки
	72585,9
	93342,5
	93342,5

	
	
	тыс.куб.м/год
	26493,9
	34070,0
	34070,0

	1.1
	В том числе:
подземных вод
	куб. м/сутки
	70427,3
	87863,0
	87863,0

	
	
	тыс.куб.м/год
	25706,0
	32070,0
	32070,0

	
	из них минеральных вод
	куб. м/сутки
	-
	-
	-

	
	
	тыс.куб.м/год
	-
	-
	-

	1.2
	поверхностных вод
	куб. м/сутки
	2158,7
	5479,5
	5479,5

	
	
	тыс.куб.м/год
	787,9
	2000,0
	2000,0

	2
	Получение воды из системы водоснабжения, водоотведения (канализации) другого лица
	куб. м/сутки
	-
	-
	-

	
	
	тыс.куб.м/год
	-
	-
	-

	3.
	Использование воды на собственные нужды по целям водопользования – всего
	куб. м/сутки
	15762,2
	20384,2
	20384,2

	
	
	тыс.куб.м/год
	5753,2
	7440,2
	7440,2

	3.1
	в том числе:
на хозяйственно-питьевые нужды
	куб. м/сутки
	236,1
	205,5
	205,5

	
	
	тыс.куб.м/год
	86,2
	75,0
	75,0

	
	из них подземных
	куб. м/сутки
	236,1
	205,5
	205,5

	
	
	тыс. куб. м/год
	86,2
	75,0
	75,0

	3.2
	 на лечебные (курортные, оздоровительные) нужды
	куб. м/сутки
	-
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	-
	-

	
	из них подземных
	куб. м/сутки
	-
	-
	-

	
	
	тыс.куб.м/год
	-
	-
	-

	
	в том числе минеральных вод
	куб. м/сутки
	-
	-
	-

	
	
	тыс.куб.м/год
	-
	-
	-

	3.3
	на нужды сельского хозяйства
	куб. м/сутки
	-
	-
	-

	
	
	тыс.куб.м/год
	-
	-
	-

	
	из них подземных
	куб. м/сутки
	-
	-
	-

	
	
	тыс.куб.м/год
	-
	-
	-

	
	в том числе минеральных вод
	куб. м/сутки
	-
	-
	-

	
	
	тыс.куб.м/год
	-
	-
	-

	3.4
	 на нужды промышленности 

из них подземных вод
	куб. м/сутки
	-
	-
	-

	
	
	тыс.куб.м/год
	-
	-
	-

	
	в том числе минеральных вод
	куб. м/сутки
	-
	-
	-

	
	
	тыс.куб.м/год
	-
	-
	-

	3.5
	на энергетические нужды
	куб. м/сутки
	-
	-
	-

	
	
	тыс.куб.м/год
	-
	-
	-

	
	из них подземных
	куб. м/сутки
	-
	-
	-

	
	
	тыс.куб.м/год
	-
	-
	-

	3.6
	на иные нужды – (технологические)
	куб. м/сутки
	15526,2
	20178,7
	20178,7

	
	
	тыс.куб.м/год
	5667,1
	7365,2
	7365,2

	
	из них подземных
	куб. м/сутки
	15526,2
	20178,7
	20178,7

	
	
	тыс.куб.м/год
	5667,1
	7365,2
	7365,2

	4
	передача воды потребителям – всего
	куб. м/сутки
	48746,5
	61757,2
	61757,2

	
	
	тыс.куб.м/год
	17792,5
	22541,4
	22541,4

	4.1
	в том числе подземных
	куб. м/сутки
	40702,8
	59578,1
	59578,1

	
	
	тыс.куб.м/год
	14856,5
	20781,4
	20781,4

	5
	Расход воды в системах оборотного водоснабжения
	куб. м/сутки
	-
	-
	-

	
	
	тыс.куб.м/год
	-
	-
	-

	6
	Расход воды в системах повторно-последовательного водоснабжения
	куб. м/сутки
	-
	-
	-

	
	
	тыс.куб.м/год
	-
	-
	-

	7
	Потери и неучтенные расходы воды – всего 
	куб. м/сутки
	8077,1
	11201,1
	11201,1

	
	
	тыс.куб.м/год
	2948,2
	4088,4
	4088,4

	7.1
	В том числе при транспортировке
	куб. м/сутки
	3037,4
	4274,0
	4274,0

	
	
	тыс.куб.м/год
	1108,6
	1560,0
	1560,0

	8
	Безвозвратное водопотребление
	куб. м/сутки
	-
	-
	-

	
	
	тыс.куб.м/год
	-
	-
	-

	9


	Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты
	куб. м/сутки
	84950,4
	93417,6
	93417,6

	
	
	тыс.куб.м/год
	31006,9
	34097,4
	34097,4

	
	в р.Западная Двина (г.Витебск)
	куб. м/сутки
	82537,8
	90411,0
	90411,0

	
	
	тыс.куб.м/год
	30126,3
	33000,0
	33000,0

	
	Ручей безымянный (Руба)
	куб. м/сутки
	798,9
	858,1
	1132,1

	
	
	тыс.куб.м/год
	291,6
	313,2
	313,2

	
	в ручей (р.Западная Двина) (водозабор №1)
	куб. м/сутки
	515,4
	567,4
	567,4

	
	
	тыс.куб.м/год
	188,1
	207,1
	207,1

	
	в ручей Безымянный (р.Витьба) (водозабор №3)
	куб. м/сутки
	530,4
	564,7
	564,7

	
	
	тыс.куб.м/год
	193,6
	206,1
	206,1

	
	в р.Лучоса (водозабор №4)
	куб. м/сутки
	558,6
	731,0
	742,5

	
	
	тыс.куб.м/год
	203,9
	266,8
	271,0

	
	в р.Западная Двина (водозабор ул.Мазуринская, 21А)
	куб. м/сутки
	9,2
	11,5
	-

	
	
	тыс.куб.м/год
	3,4
	4,2
	-

	9.1


	Из них:   хозяйственно-бытовых сточных вод
	куб. м/сутки
	56124,0
	69351,2
	69406,0

	
	
	тыс.куб.м/год
	20541,4 16829,7
	25313,2
	25333,2

	
	в р.Западная Двина (г.Витебск)
	куб. м/сутки
	55594,5
	68493,2
	68493,2

	
	
	тыс.куб.м/год
	20347,6 16829,7
	25000,0
	25000,0

	
	Ручей безымянный (Руба)
	куб. м/сутки
	531,0
	858,1
	912,9

	
	
	тыс.куб.м/год
	193,8
	333,2
	333,2

	9.2


	производственных сточных вод
	куб. м/сутки
	18433,1
	23847,1
	23792,3

	
	
	тыс.куб.м/год
	6746,5
	8704,2
	8684,2

	
	в р.Западная Двина(г.Витебск)
	куб. м/сутки
	17508,5
	21917,8
	21917,8

	
	
	тыс.куб.м/год
	6408,1
	8000,0
	8000,0

	
	Ручей безымянный (Руба)
	куб. м/сутки
	272,6
	274,0
	219,2

	
	
	тыс.куб.м/год
	99,5
	100,0
	80,0

	
	в ручей (р.Западная Двина) (водозабор №1)
	куб. м/сутки
	515,4
	567,4
	567,4

	
	
	тыс.куб.м/год
	188,1
	207,1
	207,1

	
	в ручей Безымянный (р.Витьба) (водозабор №3)
	куб. м/сутки
	477,8
	487,9
	487,9

	
	
	тыс.куб.м/год
	174,4
	178,1
	178,1

	
	в р.Лучоса (водозабор №4)
	куб. м/сутки
	529,4
	588,5
	600,0

	
	
	тыс.куб.м/год
	193,2
	214,8
	219,0

	
	в р.Западная Двина (водозабор ул.Мазуринская, 21А)
	куб. м/сутки
	9,4
	11,5
	-

	
	
	тыс.куб.м/год
	3,4
	4,2
	-

	9.3


	поверхностных сточных вод
	тыс.куб.м/год
	81,5
	219,2
	219,2

	
	
	тыс.куб.м/год
	29,8
	80,0
	80,0

	
	в ручей Безымянный (р.Витьба) (водозабор №3)
	куб. м/сутки
	52,5
	76,7
	76,7

	
	
	тыс.куб.м/год
	19,2
	28,0
	28,0

	
	в р.Лучоса (водозабор №4)
	куб. м/сутки
	29,0
	142,5
	142,5

	
	
	тыс.куб.м/год
	10,6
	52,0
	52,0

	10
	Сброс сточных вод в окружающую среду с применением полей фильтрации, полей подземной фильтрации, фильтрующих траншей, песчано-гравийных фильтров
	куб. м/сутки
	-
	-
	-

	
	
	тыс.куб.м/год
	-
	-
	-

	11
	Сброс сточных вод в окружающую среду через земляные накопители (накопители-регуляторы, шламонакопители, золошлаконакопители, хвостохранилища)
	куб. м/сутки
	-
	-
	-

	
	
	тыс.куб.м/год
	-
	-
	-

	12
	Сброс сточных вод в недра
	куб. м/сутки
	-
	-
	-

	
	
	тыс.куб.м/год
	-
	-
	-

	13
	Сброс сточных вод в сети канализации (коммунальной, ведомственной, другой организации)
	куб. м/сутки
	-
	-
	-

	
	
	тыс.куб.м/год
	-
	-
	-

	14
	Сброс сточных вод в водонепроницаемый выгреб
	куб. м/сутки
	-
	-
	-

	
	
	тыс.куб.м/год
	-
	-
	-

	15
	Сброс сточных вод в технологические водные объекты
	куб. м/сутки
	-
	-
	-

	
	
	тыс.куб.м/год
	-
	-
	-


VI. Нормативы допустимых сбросов химических и иных веществ 
в составе сточных вод
Характеристика сточных вод, сбрасываемых в поверхностный водный объект

При соблюдении нормативов допустимых сбросов химических и иных веществ в составе сточных вод при сбросе в р.Западная Двина, ручей безымянный (р.З.Двина), ручей
 






(наименование поверхностного водного объекта)

(р.З.Двина), ручей безымянный (р.Витьба), р.Лучоса, р.Западная Двина



при удалении фонового створа на расстоянии ___ метров и контрольного створа на расстоянии ___метров от места выпуска сточных вод, с дальностью транспортирования сточных вод по водоотводящим каналам, каналам мелиоративных систем до места их сброса в поверхностный водный объект,___ километров
Таблица 12
	 Географические координаты выпуска сточных вод (в градусах, минутах и секундах)
	Наименование химических и иных веществ (показателей качества),    

  единица величины 
	Концентрация загрязняющих веществ и показателей их качества в составе сточных вод 

	
	
	поступающих на очистку
	сбрасываемых после очистки в поверхностный водный объект 

	
	
	проектная или согласно условиям приема производственных сточных вод в систему канализации, устанавливаемым местными исполнительными и распорядительными органами
	среднегодовая
	максимальная
	рассеивающий
	каскадный

	
	
	
	
	
	среднегодовая
	максимальная
	среднегодовая
	максимальная

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Выпуск  рассеивающий 

55° 09' 32,1"

30° 07' 29" 

Выпуск каскадный

55° 09' 32,5" 

30° 07' 29" 


	БПК5, мгО2/дм3
	328,9
	291,40
	1100,0
	20,80
	28,00
	20,80
	28,00

	
	ХПК, мгО2/дм3
	
	671,17
	1830,0
	65,23
	91,40
	64,57
	90,0

	
	Взвешенные вещества, мг/дм3
	299,3
	276,40
	882,0
	20,07
	24,8
	19,73
	24,7

	
	Нефтепродукты, мг/дм3
	
	1,563
	5,540
	0,057
	0,250
	0,060
	0,261

	
	Аммоний-ион (в пересчете на N), мг/дм3
	
	46,341
	96,00
	6,445
	9,80
	6,507
	9,70

	
	Азот общий, мг/дм3
	
	57,934
	121,337
	12,793
	19,10
	12,948
	18,972

	
	Фосфор общий, мг/дм3
	
	5,48
	17,2
	1,72
	2,72
	1,70
	2,80

	
	СПАВ (анионактив-ный), мг/дм3
	
	1,071
	3,100
	0,100
	0,290
	0,104
	0,280

	
	Железо общее, мг/дм3
	
	2,134
	7,97
	0,631
	1,120
	0,642
	1,19

	
	Никель, мг/дм3
	
	0,0249
	0,099
	0,008
	0,033
	0,0078
	0,0334

	
	Медь, мг/дм3
	
	0,0562
	0,4315
	0,0126
	0,022
	0,0119
	0,0209

	
	Цинк, мг/дм3
	
	0,0954
	0,7705
	0,0256
	0,040
	0,0248
	0,0399

	
	Свинец, мг/дм3
	
	0,0056
	0,0206
	0,0031
	0,0083
	0,0031
	0,012

	
	Хром общий, мг/дм3
	
	0,0018
	0,047
	0,0001
	0,0058
	0,0001
	0,0054

	
	Фенол, мг/дм3
	
	0,245
	1,287
	0,016
	0,093
	0,015
	0,091

	
	Формальдегид, мг/дм3
	
	0,151
	1,120
	0,017
	0,030
	0,017
	0,031

	
	Минерализация, мг/дм3
	
	748,9
	1260,0
	602,4
	853,0
	601,9
	795,0

	
	Хлорид-ион, мг/дм3
	
	141,87
	235,0
	120,13
	204,8
	122,83
	208,6

	
	Сульфат-ион, мг/дм3
	
	51,11
	119,0
	37,40
	63,9
	37,43
	60,5


	
	
	Таблица 12

	 Географические координаты выпуска сточных вод (в градусах, минутах и секундах)
	Наименование химических и иных веществ (показателей качества), единица величины
	Концентрация загрязняющих веществ и показателей их качества в составе сточных вод 

	
	
	поступающих на очистку
	сбрасываемых после очистки в поверхностный водный объект 

	
	
	проектная или согласно условиям приема производственных сточных вод в систему канализации, устанавливаемым местными исполнительными и распорядительными органами
	среднегодовая
	максимальная
	среднегодовая
	максимальная

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	55°17'16"   

30°16 '55,7"  

(Руба) 

Ручей безымянный (р.Западная Двина)


	рН
	-
	7,7
	8,2
	7,6
	8,0

	
	БПК5, мгО2/дм3
	-
	214,15
	530,0
	14,25
	19,0

	
	ХПК, мгО2/дм3
	-
	545,65
	1320,0
	56,42
	94,0

	
	Взвешенные вещества, мг/дм3
	-
	189,1
	499,0
	15,45
	23,0

	
	Аммоний-ион, мг/дм3 
	-
	59,044
	98,00
	12,627
	14,70

	
	Азот общий, мг/дм3
	-
	69,660
	120,000
	20,243
	25,000

	
	Фосфор общий, мг/дм3
	-
	6,924
	13,20
	3,977
	4,40

	
	Хлорид-ион, мг/дм3
	-
	94,44
	183,5
	89,42
	155,8

	
	Сульфат-ион, мг/дм3
	-
	42,14
	90,7
	31,24
	59,6

	
	СПАВ(анионативный), мг/дм3
	-
	1,129
	2,8
	0,274
	0,56

	
	Минерализация, мг/дм3
	-
	616,8
	968,0
	532,31
	678,0

	
	Железо общее, мг/дм3
	-
	-
	-
	-
	-

	55°12' 34,2" 

30°11' 41,8" 

(водозабор №1) Ручей (р.Западная Двина)


	Взвешенные вещества, мг/дм3
	-
	79,5
	187,0
	9,9
	18,1

	
	Железо общее, мг/дм3
	-
	14,827
	112,000
	0,500
	1,45

	
	рН
	-
	7,6
	7,8
	7,7
	8,5

	
	БПК5, мгО2/дм3
	-
	9,1
	95,0
	2,8
	8,0

	
	ХПК, мгО2/дм3
	-
	51,9
	300,0
	15,5
	46,0

	
	Минерализация,мг/дм3
	-
	541,6
	731,0
	417,8
	546,0

	
	Хлорид-ион, мг/дм3
	-
	34,82
	47,3
	33,3
	38,7

	55°12' 27,8"  

30°14' 45,4"

(водозабор №3)  Ручей безымянный (р.Витьба) 
	Взвешенные  вещества, мг/дм3
	-
	39,8
	220,0
	10,6
	15,2

	
	Железо общее, мг/дм3
	-
	8,400
	41,200
	0,534
	0,891

	
	рН
	-
	7,5
	7,8
	7,6
	7,9

	
	БПК5, мгО2/дм3
	-
	7,7
	50,0
	3,4
	9,0

	
	ХПК, мгО2/дм3
	-
	34,5
	106,0
	16,3
	52,3

	
	Минерализация,мг/дм3
	-
	525,9
	822,0
	429,2
	492,0

	
	Хлорид-ион, мг/дм3
	-
	34,1
	43,8
	32,4
	47,7

	55°12' 27" 

30°14' 45" 

выпуск поверхностных сточных вод  Ручей Безымянный (р.Витьба) 


	рН
	-
	-
	-
	7,7
	-

	
	Взвешенные 

вещества, мг/дм3
	-
	-
	-
	10,7
	-

	
	Нефтепродукты, мг/дм3
	-
	-
	-
	0,044
	-

	55°08' 56,8" 

30°12' 4,4" 

(водозабор №4)  Река Лучоса  


	Взвешенные 

Вещества, мг/дм3
	-
	504,5
	6920,0
	12,5
	16,0

	
	Железо общее, мг/дм3
	-
	1496,569
	500,000
	0,950
	1,420

	
	рН 
	-
	7,7
	8,1
	7,8
	8,1

	
	БПК5, мгО2/дм3
	-
	8,2
	45,0
	3,1
	9,0

	
	ХПК, мгО2/дм3
	-
	61,3
	287,0
	17,3
	40,4

	
	Минерализация,мг/дм3
	-
	397,4
	758,0
	326,2
	492,0

	
	Хлорид-ион, мг/дм3
	-
	22,2
	38,4
	15,932
	47,7

	
	Нефтепродукты, мг/дм3
	
	-
	-
	0,013
	0,052


Предлагаемые значения нормативов допустимого сброса 
химических и иных веществ в составе сточных вод

г.Витебск
        Таблица 13
	 Географические координаты выпуска сточных вод (в градусах, минутах и секундах), характеристика водоприемника сточных вод
	Наименование химических и иных веществ (показателей качества), единица измерения
	Значения показателей качества и концентраций химических и иных веществ в фоновом створе (справочно)
	Расчетное значение допустимой концентрации загрязняющих веществ в составе сточных вод, сбрасываемых в поверхностный водный объект

	
	
	
	январь 2026 – 

апрель 2026
	 май 2026 -

2036

	1
	2
	3
	4
	5

	При соблюдении нормативов допустимых сбросов химических и иных веществ в составе сточных вод при сбросе в р. Западная Двина при удаленности фонового створа на расстоянии 200 метров и контрольного створа на расстоянии 250 метров от места выпуска сточных вод.

	Выпуск  рассеивающий 

55°09' 32,1" 

30°07' 29" 

Выпуск каскадный

55°09' 32,5"

30°07' 29" 

Река Западная Двина, расход воды 29,6 м3/с, средняя глубина 1,55 м


	рН
	7,7
	6,5-8,5
	6,5-8,5

	
	БПК5, мгО2/дм3
	2,9
	28,0
	15,0

	
	ХПК, мгО2/дм3
	43,7
	92,0
	70,0

	
	Взвешенные вещества, мг/дм3
	7,6
	25,0
	20,0

	
	Нефтепродукты, мг/дм3
	0,017
	0,37
	0,184

	
	Аммоний-ион, мг/дм3
	0,442
	10,0
	10,0

	
	Азот общий, мг/дм3
	1,033
	20,0
	20,0

	
	Фосфор общий, мг/дм3
	0,06
	2,9
	2,0

	
	СПАВ (анионактивный), мг/дм3
	0,017
	0,40
	0,464

	
	Железо общее, мг/дм3
	0,854
	1,2
	2,380

	
	Никель, мг/дм3
	0,0032
	0,034
	0,034

	
	Медь, мг/дм3
	0,0036
	0,020
	0,014

	
	Цинк, мг/дм3
	0,0114
	0,040
	0,040

	
	Свинец, мг/дм3 
	0,0018
	0,014
	0,014

	
	Хром общий, мг/дм3
	0,0000
	0,0083
	0,005

	
	Фенол (карболовая кислота, гидроксибензол), мг/дм3 
	0,000
	0,11
	0,082

	
	Формальдегид, мг/дм3 
	0,000
	0,032
	0,04

	
	Минерализация, мг/дм3
	315,9
	1306
	1000,0

	
	Хлорид-ион, мг/дм3
	17,73
	300
	300,0

	
	Сульфат-ион, мг/дм3
	22,97
	115
	100,0

	При соблюдении нормативов допустимых сбросов химических и иных веществ в составе поверхностных сточных вод при сбросе в ручей безымянный при удаленности фонового створа на расстоянии 500 метров и контрольного створа на расстоянии 300 метров от места выпуска сточных вод.

	55°17' 16"    

30°16' 55,7"  

Ручей безымянный (р.Западная Двина) (Руба)
расход воды 0,354 м3/с, средняя глубина 0,41м 
	рН
	7,8
	6,5-8,5
	6,5-8,5

	
	БПК5, мгО2/дм3
	2,7
	20,0
	20,0

	
	ХПК, мгО2/дм3
	34,8
	100,0
	100,0

	
	Взвешенные вещества, мг/дм3
	7,1
	25,0
	25,0

	
	Аммоний-ион, мг/дм3 
	0,28
	15,00
	15,00

	
	Азот общий, мг/дм3
	1,382
	25,00
	25,00

	
	Фосфор общий, мг/дм3
	0,05
	4,5
	4,5

	
	Хлорид-ион, мг/дм3
	41,9
	300,0
	300,0

	
	Сульфат-ион, мг/дм3
	22,4
	100,0
	100,0

	
	СПАВ (анионактивный), мг/дм3
	0,016
	0,68
	0,672

	
	Минерализация, мг/дм3
	347,1
	1000,0
	1000,0

	
	Железо общее, мг/дм3
	-
	0,531
	0531

	При соблюдении нормативов допустимых сбросов химических и иных веществ в составе сточных вод при сбросе в ручей при удаленности фонового створа на расстоянии 100 метров и контрольного створа на расстоянии 150 метров от места выпуска сточных вод.

	55°12' 34,2"   

30°11' 41,8"

(водозабор №1) Ручей (р.Западная Двина)

расход воды 0,002 м3/с, средняя глубина 0,29 м
	Взвешенные вещества, мг/дм3
	7,4
	25,0
	25,0

	
	рН
	7,8
	6,5-8,5
	6,5-8,5

	
	Железо обще, мг/дм3е
	0,490
	0,531
	0,531

	
	БПК 5, мгО2/дм3
	4,0
	10,0
	10,0

	
	ХПК, мгО2/дм3
	32,9
	80,0
	80,0

	
	Минерализация, мг/дм3 
	424,4
	1000,0
	1000,0

	
	Хлорид-ион, мг/дм3
	65,1
	300,0
	300,0

	При соблюдении нормативов допустимых сбросов химических и иных веществ в составе сточных вод при сбросе в ручей Безымянный при удаленности фонового створа на расстоянии 75 метров и контрольного створа на расстоянии 25 метров от места выпуска сточных вод.

	55°12' 27,8"  

30°14' 45,4" 

(водозабор №3)  Ручей безымянный (р.Витьба) расход воды 0,002 м3/с, средняя глубина 0,29 м


	Взвешенные вещества, мг/дм3
	7,8
	25,0
	25,0

	
	рН
	7,7
	6,5-8,5
	6,5-8,5

	
	Железо общее, мг/дм3
	0,474
	0,531
	0,531

	
	БПК5, мгО2/дм3
	4,2
	10,0
	10,0

	
	ХПК, мгО2/дм3
	35,8
	80,0
	80,0

	
	Минерализация, мг/дм3
	377,0
	1000,0
	1000,0

	
	Хлорид-ион, мг/дм3
	22,2
	300,0
	300,0

	При соблюдении нормативов допустимых сбросов химических и иных веществ в составе поверхностных сточных вод при сбросе в ручей Безымянный при удаленности фонового створа на расстоянии 20 метров и контрольного створа на расстоянии 75 метров от места выпуска сточных вод.

	55°12' 27"  

30°14' 45" 
выпуск поверхностных сточных вод  Ручей безымянный (р.Витьба) расход воды 0,002 м3/с, средняя глубина 0,29 м
	Взвешенные вещества, мг/дм3
	8,2
	20,0
	20,0

	
	рН
	7,7
	6,5-8,5
	6,5-8,5

	
	Нефтепродукты , мг/дм3
	0,018
	0,30
	0,30

	При соблюдении нормативов допустимых сбросов химических и иных веществ в составе сточных вод при сбросе в р.Лучоса при удаленности фонового створа на расстоянии 50 метров и контрольного створа на расстоянии 50 метров от места выпуска сточных вод.

	55°08' 56,8" 

30°12' 4,4" 

(водозабор №4)  Река Лучоса  расход воды  2,02 м3/с, средняя глубина 1,03 м


	Взвешенные вещества, мг/дм3
	7,4
	25,0
	25,0

	
	рН
	7,8
	6,5-8,5
	6,5-8,5

	
	Железо общее, мг/дм3
	0,817
	0,817
	0,817

	
	Нефтепродукты , мг/дм3
	0,009
	0,30
	0,30

	
	БПК 5, мгО2/дм3
	2,8
	10,0
	10,0

	
	ХПК, мгО2/дм3
	36,7
	80,0
	80,0

	
	Минерализация, мг/дм3 
	275,0
	1000,0  
	1000,0  

	
	Хлорид-ион, мг/дм3
	16,225
	300,0
	300,0

	При соблюдении нормативов допустимых сбросов химических и иных веществ в составе сточных вод при сбросе в р.Западная Двина при удаленности фонового створа на расстоянии 100 метров и контрольного створа на расстоянии 150 метров от места выпуска сточных вод.

	55°12' 53"   

30°8' 36" 
(водозабор по ул.Мазуринская,21А) р.Западная Двина

расход воды 29,6 м3/с, средняя глубина 1,55 м


	Взвешенные вещества, мг/дм3
	7,7
	25,0
	-

	
	рН
	7,8
	6,5-8,5
	-

	
	Железо обще, мг/дм3е
	0,721
	0,721
	-

	
	БПК 5, мгО2/дм3
	3,2
	10,0
	-

	
	ХПК, мгО2/дм3
	35,4
	80,0
	-

	
	Минерализация, мг/дм3 
	345,6
	1000,0
	-

	
	Хлорид-ион, мг/дм3
	16,2
	300,0
	-


VII. Охрана атмосферного воздуха

Параметры источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух

Таблица 14

	Номер источника выброса
	Источник выделения (цех, участок), наименование технологического оборудования
	Загрязняющее вещество
	Оснащение газоочистными установками (далее - ГОУ), автоматизированными системами контроля выбросов (далее - АСК)
	Нормативы допустимых выбросов
	Нормативное содержание кислорода в отходящих газах,
процентов

	
	
	код
	наименование
	название АСК
	Группа ГОУ, количество ступеней очистки
	на январь-апрель 2026.г.
	на май 2026-2036гг.
	

	
	
	
	
	
	
	мг/м3
	г/с
	мг/м3
	г/с
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Площадка для компостирования ила осадков сточных вод очистных сооружений канализации г.Витебска

	6201
	Бурт 
	0410
	Метан 
	-
	-
	-
	2,5
	-
	0,582
	-

	6202
	Пересыпка и хранение вспомогательных материалов
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	-
	-
	-
	0,020
	-
	0,004
	-

	6203
	Просеивание компоста
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	-
	-
	-
	0,106
	-
	0,008
	-

	6204
	Загрузка компоста
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	-
	-
	-
	0,036
	-
	0,008
	-


Перечень источников выбросов, оснащенных (планируемых к оснащению)  АСК
        Таблица 15
	Номер 
источника 
выбросов
	Источник выделения (цех, участок, наименование технологического оборудования)
	Контролируемое загрязняющее вещество
	Наименование и тип приборов АСК
	Год ввода АСК в 
эксплуатацию, планируемый или фактический

	
	
	код
	наименование
	
	

	1
	2
	3
	3
	4
	6

	-
	-
	-
	-
	-
	-


VIII. Предложения по нормативам допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

 Таблица 16
	Загрязняющее вещество
	Номера источников 
выбросов
	Нормативы допустимых выбросов

	
	
	январь-апрель 2026 год


	май 2026-2036гг.

	№
п/п
	Наименование
	Код вещества
	Класс опасности
	
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год

	1
	3
	
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Для объекта воздействия на атмосферный воздух:

Площадка по компостированию ила осадков сточных вод очистных сооружений канализации г.Витебска,  Витебский район, Новкинский с/с, 1 км юго-западнее д.Добрейка, 1


	1
	Метан
	0410
	4
	6201
	2,5
	80,02
	0,582
	18,360

	2
	Твердые вещества (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	2902
	3
	6202, 6203, 6204
	0,162
	0,224

	0,020
	0,189

	Итого веществ I класса опасности
	Х
	Х
	-
	Х
	-

	Итого веществ II класса опасности
	Х
	Х
	-
	Х
	-

	Итого веществ III класса опасности
	Х
	Х
	0,224
	Х
	0,189

	Итого веществ IV класса опасности
	Х
	Х
	80,02
	Х
	18,360

	Итого веществ без класса опасности
	Х
	Х
	-
	Х
	-

	ВСЕГО для объекта воздействия
	Х
	Х
	80,244
	Х
	18,549

	Суммарно по объектам воздействия природопользователя

	Итого веществ I класса опасности
	Х
	Х
	-
	Х
	-

	Итого веществ II класса опасности
	Х
	Х
	-
	Х
	-

	Итого веществ III класса опасности
	Х
	Х
	0,224
	Х
	0,189

	Итого веществ IV класса опасности
	Х
	Х
	80,02
	Х
	18,360

	Итого веществ без класса опасности
	Х
	Х
	-
	Х
	-

	ИТОГО
	Х
	Х
	80,244
	Х
	18,549


IX. Обращение с отходами производства

Баланс отходов
        Таблица 17
	№ п/п
	Операция
	Степень опасности и класс опасности опасных отходов
	Фактическое количество отходов, т/год 
	Прогнозные показатели 
образования отходов, тонн

	
	
	
	
	2026 год
	2027-2036 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Образование и поступление отходов от других субъектов хозяйствования
	1


	0,006
	0,330
	0,330

	2
	
	13
	296 шт
	400 шт
	0

	3
	
	14
	6 шт
	50 шт
	0

	4
	
	2
	0
	0
	 0

	5
	
	3
	379,396
	7721,06
	7721,06

	6
	
	4
	9325,674
	 19844,3
	 19844,3

	7
	
	неопасные
	531,763
	1235,1
	1235,1

	8
	
	с неустановленным классом опасности
	0
	0
	0

	9
	ИТОГО образование и поступление
	296 шт 

6 шт

10236,839
	415 шт 

30
28800,6
	415 шт 

30
28800,6

	10
	Передача отходов другим субъектам хозяйствования с целью использования и (или) обезвреживания 
	1
	0,154
	0,330
	0,330

	11
	
	13
	0
	400 шт
	400 шт

	12
	
	14
	0
	50
	50 шт

	13
	
	2
	0
	0
	0

	14
	
	3
	1,350
	6,510
	6,510

	15
	
	4
	652,0
	762,9
	562,92

	16
	
	неопасные
	306,86
	754,76
	754,76

	17
	ИТОГО передано отходов
	0 шт

960,4
	415 шт

1517,99
	415 шт
1517,99


	18
	Обезвреживание

отходов
	1
	0
	0
	0

	19
	
	13
	0
	0
	0

	20
	
	14
	0
	0
	0

	21
	
	2
	0
	0
	0

	22
	
	3
	0
	0
	0

	23
	
	4
	0
	0
	0

	24
	ИТОГО на обезвреживание
	0
	0
	0

	25
	Использование 

отходов
	1
	0
	0
	0

	26
	
	2
	0
	0
	0

	27
	
	3
	0
	0
	0

	28
	
	4
	4579,468
	6579,4
	6579,4

	29
	
	неопасные
	10,520
	30,00
	30,00

	30
	ИТОГО на использование
	4589,988
	6609,4
	6609,4

	31
	Хранение отходов
	1
	0
	0
	0

	32
	
	13
	296 шт
	0
	0

	33
	
	14
	6 шт
	0
	0

	34
	
	2
	0
	0
	0

	35
	
	3
	14,826
	0
	0

	36
	
	4
	4092,596
	 12500,0
	12500,0

	37
	
	неопасные
	81,64
	286,0
	286,0

	38
	
	с неустановленным классом опасности
	0
	0
	0

	39
	ИТОГО на хранение
	4189,062
	12786,0
	12786,0

	40
	Захоронение отходов
	1
	0
	0
	0

	41
	
	2
	0
	0
	0

	42
	
	3
	361,617
	7714,69
	7715,550

	43
	
	4
	0
	2,00
	2,34

	44
	
	неопасные
	133,90
	164,30
	164,3

	45
	
	с неустановленным классом опасности
	0
	0
	0

	46
	ИТОГО на захоронение
	495,67
	7881,0
	7881,0


Обращение с отходами с неустановленным классом опасности

        Таблица 18
	Наименование 
отхода
	Код отхода
	Фактическое количество отходов, запрашиваемое для хранения, тонн
	Объект хранения, его краткая характеристика
	Запрашиваемый срок действия допустимого объема хранения

	1
	2
	3
	4
	5

	отсутствуют
	-
	-
	-
	-


X. Предложение по количеству отходов производства, 

планируемых к хранению и (или) захоронению

         Таблица 19
	Наименование отходов
	Код отхода
	Степень и класс опасности отходов
	Наименование объекта хранения и (или) захоронения отходов
	Количество отходов, направляемое на хранение/захоронение, тонн

	
	
	
	
	2026  

год
	2027 -
2036 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	НА ХРАНЕНИЕ

	Ил активный очистных сооружений
	8430300
	малоопасные, четвертый класс
	Иловые площадки очистных сооружений
	12500,0
	12500,0

	НА ЗАХОРОНЕНИЕ

	Опилки, загрязненные маслами (содержание масел – 15 % и более) 
	1721102
	умеренно опасные, 

третий класс
	Полигон ТКО г.Витебск
	0,500
	0,500

	Бумажные мешки из-под соды
	1871502
	умеренно опасные,

 третий класс
	Полигон ТКО г.Витебск
	0,100
	0,100



	Бумажные мешки из-под сырья (органобентонит)
	1871704
	умеренно опасные, 

третий класс
	Полигон ТКО г.Витебск
	0,900
	0,900

	Зола от сжигания торфобрикетов
	3130400
	умеренно опасные, 

третий класс
	Полигон ТКО 

г. Витебск
	1,000
	1,000

	Зола от сжигания быстрорастущей древесины, зола от сжигания дров
	3130601
	умеренно опасные, 

третий класс
	Полигон ТКО 

г. Витебск
	4,100
	4,100

	Бой шифера
	3141204
	умеренно опасные, 

третий класс
	Полигон ТКО 

г. Витебск
	2,5
	2,5

	Отходы кожи искусственной «Кирза»
	5711617
	умеренно опасные, 

третий класс
	Полигон ТКО 

г. Витебск
	0,340
	0,340

	Обтирочный материал, загрязненный маслами 
	5820601
	умеренно опасные, 

третий класс
	Полигон ТКО 

г. Витебск
	1,550
	1,550

	Осадок после промывки фильтров обезжелезивания (гидроокись железа и марганца)
	8420300
	умеренно опасные, 

третий класс
	Полигон ТКО 

г. Витебск
	45,600
	45,600

	
	
	
	Полигон ТКО г.Городок Городокский р-н
	3,1
	3,1

	
	
	
	Полигон ТКО «Заольша» Лиозненский р-н
	3,1
	3,1

	Отбросы с решеток
	8430100
	умеренно опасные, 

третий класс
	Полигон ТКО 

г. Витебск
	7620,000А
	7620,000


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Отбросы с решеток
	8430100
	умеренно опасные, 

третий класс
	Полигон ТКО г.Городок Городокский р-н
	22,000
	22,900

	
	
	
	Полигон ТКО «Заольша» Лиозненский р-н
	9,000
	9,000

	Обувь кожаная рабочая, потерявшая потребительские свойства 
	1471501
	малоопасные, четвертый класс
	Полигон ТКО 

г. Витебск
	0,40
	0,40



	Бумажные мешки из-под сырья (цемент)
	1871707
	малоопасные, четвертый класс
	Полигон ТКО 

г. Витебск
	0,90
	0,90



	Смесь окалины и сварочного шлака (непригодные как ВМР)
	3510203
	малоопасные, четвертый класс
	Полигон ТКО 

г. Витебск
	0,70
	0,70

	Отходы производства, подобные отходам жизнедеятельности населения
	9120400
	неопасные
	Полигон ТКО 

г. Витебск
	210,50
	164,30

	
	
	
	Полигон ТКО г.Городок Городокский р-н
	4,00
	4,00

	
	
	
	Полигон ТКО «Заольша» Лиозненский р-н
	4,00
	4,00


XI. Предложения по плану мероприятий по охране окружающей среды

         Таблица 20
	№ п/п
	Наименование мероприятия, источника финансирования
	Срок выполнения
	Цель
	Ожидаемый эффект (результат)

	1
	2
	3
	4
	5

	1. Мероприятия по охране и рациональному использованию вод

	1.1
	Реконструкция и модернизация очистных сооружений канализации г.Витебска 
(2-й, 3-й очереди) 
Собственные средства
	2026-2030
	Улучшение качества очистки сточных вод
	Снижение загрязнений р.Западная Двина

	2. Мероприятия по охране атмосферного воздуха

	2.1
	-
	-
	-
	-

	3. Мероприятия по уменьшению объемов (предотвращению) образования отходов производства и вовлечению их в хозяйственный оборот

	3.1
	Переход на светодиодные лампы

Собственные средства
	2026
	Уменьшение образования отходов 
	Снижение образования ртутьсодержащих отходов

	4. Иные мероприятия по рациональному использованию природных ресурсов и охране окружающей среды

	4.1
	Замена сетей водопровода со сверхнормативным сроком эксплуатации
	2026
	Улучшение качества питьевого водоснабжения
	Снижение потерь воды

	4.2
	Замена сетей канализации со сверхнормативным сроком эксплуатации
	2026
	Предотвращение загрязнения окружающей среды
	Соблюдение природоохранного законодательства


XII. Предложения по отбору проб и проведению измерений в области охраны окружающей среды
     Таблица 21
	№ п/п
	Объект отбора проб и проведения измерений
	Производственная (промышленная) площадка, цех, участок
	Номер источника, пробной площадки (точки контроля) на карте-схеме
	Точка и (или) место отбора проб, их доступность
	Частота мониторинга (отбора проб и проведения измерений)
	Параметр или загрязняющее вещество

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Сбросы сточных вод в водные объекты
	Очистные сооружения канализации г.Витебска
	т.№2 карты-схемы 
	выпуск каскадный очищенных сточных вод с очистных сооружений в реку Зап.Двина, доступна для отбора проб
	1 раз в 
месяц
	рН

	
	
	
	
	
	
	Взвеш.вещества

	
	
	
	
	
	
	БПК5

	
	
	
	
	
	
	ХПК

	
	
	
	
	
	
	Фосфор общий

	
	
	
	
	
	
	Спав (анион)

	
	
	
	
	
	
	Нефтепродукты

	2
	
	
	т.№3 карты-схемы
	выпуск рассеивающий очищенных сточных вод в реку, доступна для отбора проб
	
	Железо общее

	
	
	
	
	
	
	Аммоний-ион

	
	
	
	
	
	
	Медь

	
	
	
	
	
	
	Никель

	
	
	
	
	
	
	Цинк

	3


	Вода поверхностная 
	
	т.№4 карты-схемы


	р. Зап.Двина выше выпусков 200м, доступна для отбора проб
	
	Хром общий

	
	
	
	
	
	
	Свинец

	
	
	
	
	
	
	Фенолы

	
	
	
	
	
	
	Формальдегиды

	4


	
	
	т.№5 карты-схемы
	р.Зап.Двина ниже выпусков 250м, доступна для отбора проб
	
	Азот общий

	
	
	
	
	
	
	Сульфат-ион

	
	
	
	
	
	
	Минерализация

	
	
	
	
	
	
	Хлорид-ион

	5
	Сбросы сточных вод в водные объекты
	очистные сооружения канализации Руба
	т.№ 2, 3, 4 карты-схемы 
	выпуск сточных вод в ручей безымянный, доступна для отбора 


	1 раз в квартал
	рН

	
	
	
	
	
	
	БПК5

	
	
	
	
	
	
	ХПК                  

	
	
	
	
	
	
	взвешенные вещества

	
	
	
	
	
	
	аммоний-ион 

	
	
	
	
	
	
	азот общий 

	
	
	
	
	
	
	фосфор общий 

	6
	Вода поверхностная 
	
	т.№3 карты-схемы
	ручей выше выпуска 500м, доступна для отбора  
	
	СПАВ (анион)             

	
	
	
	
	
	
	железо общее

	
	
	
	
	
	
	сульфат-ион  

	7
	
	
	т.№4 карты-схемы
	ручей ниже выпуска 300м, доступна для отбора проб
	
	хлорид-ион          

	
	
	
	
	
	
	минерализация воды

	8


	Вода подземная
	Иловые площадки очистных сооружений г.Витебска
	№1

№2

№3

№4

№5

№6

№7

№8

№9

№10
	Наблюдательные скважины иловых площадок, доступны для отбора проб
	1 раз в год
	Уровень воды 

	
	
	
	
	
	
	Температура

	
	
	
	
	
	
	рН

	
	
	
	
	
	
	Фосфор общий

	
	
	
	
	
	
	Спав (анион)

	
	
	
	
	
	
	Нефтепродукты

	
	
	
	
	
	
	Железо общее

	
	
	
	
	
	
	Аммоний-ион

	
	
	
	
	
	
	Медь

	
	
	
	
	
	
	Никель

	
	
	
	
	
	
	Цинк

	
	
	
	
	
	
	Хром общий

	
	
	
	
	
	
	Свинец

	
	
	
	
	
	
	Азот общий

	
	
	
	
	
	
	Сульфат-ион

	
	
	
	
	
	
	Минерализация

	
	
	
	
	
	
	Хлорид-ион

	
	
	
	
	
	
	Фенолы

	
	
	
	
	
	
	Формальдегиды 

	Сбросы сточных вод (промывные воды от станции обезжелезивания), поверхностных сточных вод

	9
	Сбросы производственных вод на шламонакопитель
	Шламонакопитель Водозабор №1
	т.№1 карты-схемы
	вход на шламонакопитель,  доступна для отбора проб
	1 раз в квартал
	рН

	
	
	
	
	
	
	Взвешенные вещества

	
	
	
	
	
	
	Железо общее

	
	
	
	
	
	
	БПК5

	
	
	
	
	
	
	ХПК

	10
	Сбросы сточных вод в водные объекты
	
	т.№2 карты-схемы 


	выпуск после шламонакопителя, доступна для отбора проб
	
	Минерализация

	
	
	
	
	
	
	Хлорид-ион

	11
	Вода поверхностная
	
	т.№3 карты-схемы
	ручей выше выпуска 100 м, доступна для отбора проб
	
	

	12
	Вода поверхностная
	
	т.№4 карты-схемы 
	ручей ниже выпуска 150 м, доступна для отбора проб
	
	

	13
	Сбросы производственных вод на шламонакопитель
	Шламонакопитель Водозабор №3
	т.№1 карты-схемы 


	вход на шламонакопитель, доступна для отбора проб
	1 раз в квартал
	рН

	
	
	
	
	
	
	Взвешенные вещества

	
	
	
	
	
	
	Железо общее 

	14
	Сбросы сточных вод в водные объекты
	
	т.№2 карты-схемы 
	выпуск в ручей безымянный (р.Витьба)после шламонакопителя, доступна для отбора проб
	
	БПК5

	
	
	
	
	
	
	ХПК

	
	
	
	
	
	
	Минерализация

	
	
	
	
	
	
	Хлорид-ион

	15
	Вода поверхностная
	
	т.№5 карты-схемы
	ручей безымянный, 75м ниже выпуска, доступна для отбора проб
	
	

	16
	Вода поверхностная
	
	т.№6 карты-схемы
	ручей безымянный 25м ниже выпуска, доступна для отбора проб
	
	

	17
	Сбросы поверхностных сточных вод в водные объекты 


	
	т.№3 карты-схемы
	выпуск поверхностных сточных вод в ручей безымянный, доступна для отбора проб
	1 раз в полугодие
	рН

	
	
	
	
	
	
	Взвеш. вещества

	
	
	
	
	
	
	Нефтепродукты

	18
	Вода поверхностная


	
	т.№4 карты-схемы

	ручей безымянный 20м выше выпуска, доступна для отбора проб

	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	19
	Сбросы производственных вод на шламонакопитель
	Шламонакопитель Водозабор №4
	т.№1 карты-схемы
	вход сточных вод на шламонакопитель, доступна для отбора проб
	1 раз в квартал
	рН

	
	
	
	
	
	
	Взвешенные вещества

	
	
	
	
	
	
	Железо общее 

	20
	Сбросы сточных и поверхностных сточных вод в водные объекты
	
	т.№2 карты-схемы
	выпуск после шламонакопителя, доступна для отбора проб
	
	БПК5

	
	
	
	
	
	
	ХПК

	
	
	
	
	
	
	Минерализация

	
	
	
	
	
	
	Хлорид-ион

	21
	Вода поверхностная
	
	т.№3 карты-схемы  
	река Лучоса выше выпуска 50 м, доступна для отбора проб
	
	

	
	
	
	
	
	
	Нефтепродукты

	19
	Вода поверхностная
	
	т.№4 карты-схемы
	река Лучоса ниже выпуска 50 м, доступна для отбора проб
	
	


XIII. Вывод объекта из эксплуатации и восстановительные меры

Предприятие является действующим. Вывод объекта из эксплуатации в пределах срока действия комплексного природоохранного разрешения не планируется.

XIV. Система управления окружающей средой

         Таблица 22
	№ п/п
	Показатель
	Описание

	1
	Наличие структуры управления окружающей средой и распределенные сферы ответственности за эффективность природоохранной деятельности
	-

	2
	Определение, оценка значительного воздействия на окружающую среду и управление им
	-

	3
	Информация о соблюдении требований ранее выдаваемых природоохранных разрешений
	-

	4
	Выполненные за период действия ранее выданных природоохранных разрешений мероприятия по охране окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, сокращению образования отходов
	-

	5
	Принятие экологической политики и определение задач и целевых показателей
	-

	6
	Наличие программы экологического усовершенствования для осуществления задач и целевых показателей
	-

	7
	Меры оперативного контроля для предотвращения и минимизации значительного воздействия на окружающую среду
	-

	8
	Готовность к чрезвычайным ситуациям и меры реагирования на них
	-

	9
	Информационное взаимодействие: внутреннее, внутри структуры управления, и внешнее, в том числе с общественностью
	-

	10
	Управление документацией и учетными документами в области охраны окружающей среды: кем и как создаются, ведутся и хранятся обязательные учетные документы и другая документация системы управления окружающей средой
	-

	11
	Подготовка персонала: надлежащие процедуры подготовки всего соответствующего персонала, включая персонал лабораторий, осуществляющих отбор проб и измерения (испытания) в области охраны окружающей среды
	-

	12
	Мониторинг и измерение показателей деятельности: ключевые экологические показатели деятельности и порядок мониторинга и обзора прогресса на непрерывной основе
	-

	13
	Меры по устранению нарушений: порядок анализа несоответствия системе управления окружающей средой (в том числе несоблюдение требований нормативных правовых актов) и принятие мер по предотвращению их повтора
	-

	14
	Информация о проводимом аудите или самоконтроле: регулярный самоконтроль, независимый аудит с целью проверки того, что все виды деятельности осуществляются в соответствии с требованиями законодательства
	-

	15
	Обзор управления и отчетность в области охраны окружающей среды: процедура проведения обзора высшим руководством (ежегодно или связанного с циклом аудита), представление отчетности, требуемое комплексным природоохранным разрешением, и представление отчетности о достижении внутренних задач и целевых показателей
	-


Настоящим филиал «Витебскводоканал» Витебского областного коммунального унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства «Витебскоблводоканал» подтверждает, что:

информация, указанная в настоящем заявлении, является достоверной, полной и точной;
не возражает против размещения общественного уведомления и заявления на официальном сайте в глобальной компьютерной сети Интернет областного и Минского городского комитетов природных ресурсов и охраны окружающей среды.
​​​_________________________________________                                              ______________________
	(наименование должности служащего руководителя юридического лица, индивидуальный предприниматель (представитель юридического лица, индивидуального предпринимателя и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя)



                     (инициалы, фамилия, подпись)
             апреля      2026  г.
  1 Общегосударственный классификатор Республики Беларусь ОКРБ 005-2011 «Виды деятельности», утвержденный постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 5 декабря 2011 г. № 85.
    2 Заполняется с учетом значений, установленных в проектной документации по объектам водоснабжения и водоотведения, связанным с добычей (изъятием) вод и (или) сбросом сточных вод в окружающую среду, и утвержденных индивидуальных технологических нормативов водопользования.
    3 Указывается количество ртутьсодержащих отходов (ртутных термометров, использованных или испорченных, отработанных люминесцентных трубок и ртутных ламп, игнитронов) в штуках.
    4 Указывается количество отходов, содержащих полихлорированные бифенилы (далее - ПХБ) (силовых трансформаторов с охлаждающей жидкостью на основе ПХБ, силовых конденсаторов с диэлектриком, пропитанным жидкостью на основе ПХБ, малогабаритных конденсаторов с диэлектриком на основе ПХБ) в штуках.
